AKCINĖ BENDROVĖ

„KLAIPĖDOS ENERGIJA“

GARGŽDŲ BIOKURO PAKUROS „CALIDUM EMBER 2500“ MŪRO REMONTO

DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. Techninės užduoties pavadinimas | GARGŽDŲ BIOKURO PAKUROS „CALIDUM EMBER 2500“ VIDAUS MŪRO REMONTAS |
| --- | --- |
| 2. Darbų atlikimo adresas | AB „Klaipėdos energija“ Gargždų katilinė Nr. 4, J. Janonio g. 38, Gargždai. |
| 2. Apie įrenginius | Pakuros tipas – tūrinė su judančiu ardynu. Pakuros mūro sluoksniai – šamotinės plytos, karščiui atsparus betonas, maksimali pakuros temperatūra 1200 o C. Ardyno rėmas susideda iš judamo ir nejudamo rėmo. Ardelės sudėtos ant skersinių vamzdžių. Kas antra ardelių eilė judinama. |
| 3. Darbų apimtys | 3.1. Atlikti esamo mūro būklės vizualinę ir mechaninę defekaciją (Klaipėdos energija darbuotojai + rangovinė organizacija); 3.2. Demontuoti: - Tarpinės arkos mūrą – 11 eilių. - Turbinos mūrą – 7 eiles plytų iki izoliacijos sluoksnio. - Turbinos sienelę, esančią tarp tarpinės arkos ir viršutinės arkos. - Viršutinę arką – 16 eilių mūro. - Priekinę maitintuvo pusės sienelę iki izoliacijos, nuo maitintuvo apačios iki viršutinės arkos. - Pakuros abiejų pusių mūrą ir pažeistą betoną žemiau ardelių. Kiekvienos sienos ilgis – apie 3579 mm (matuojant nuo maitintuvo pusės). Preliminarios demontuojamos ir atstatomos mūro dalys pateiktos Prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 brėžiniuose ir pažymėtos raudonomis linijomis. 3.3. Pažeistas ar kitaip sugadintas izoliacines medžiagas pakeisti naujomis; 3.4. Demontuoti antrinio ir tretinio orų vamzdžius, dūmų recirkuliacijos vamzdžius virš ardyno DN40 ir DN50; 3.5. Demontuotą mūrą pašalinti iš pakuros; 3.6. Statybinį laužą ir kitas susidariusias atliekas utilizuoti pagal gamtosauginius reikalavimus; 3.7. Atlikti pakuros vidaus plieninio korpuso apžiūrą, pastebėtus metalo defektus pašalinti; 3.8. Sumontuoti naujus antrinio ir tretinio orų padavimo vamzdžius ir dūmų recirkuliacijos vamzdžius virš ardyno DN40, DN50; 3.9. Sumontuoti naujus mūrą laikančius ankerius, kurie užtikrins pakuros mūro stabilumą ir ilgaamžiškumą; 3.10. Sumūryti ir išbetonuoti pakurą naujomis karščiui atspariomis plytomis, naudojant gamintojo rekomenduojamas medžiagas ir technologijas; 3.11. Atkurti visas konstrukcines pakuros dalis pagal originalią geometriją: - tarpinę arką, - turbinos zonos sienelę, - viršutinę arką, - priekinę maitintuvo pusės sienelę, - abiejų pusių šonines sienas, - mūro dalis žemiau ardelių, - betono sluoksnius, 3.12. Sutvarkyti darbo aplinką. |
| 4. Darbų atlikimo terminai ir sąlygos | 4.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo momento ir galioja iki 2026 m. rugpjūčio mėn. 31 dienos arba iki abipusio įsipareigojimų įvykdymo, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė įvyks anksčiau; 4.2. Rangovas medžiagomis pasirūpina iki Darbų atlikimo termino pradžios; 4.3. Rangovas Darbus įsipareigoja pradėti 2026 m. liepos 7 dienos, užbaigti iki 2026 m. liepos mėn. 27 dienos, išpildomosios dokumentacijos paruošimas privalo būti atliktas iki 2026 m. rugpjūčio 1 dienos; 4.4. Darbai laikomi atliktais, kai baigtos statybos užbaigimo, dokumentų rengimo procedūros ir pasirašomas visų atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas. |
| 5. Kitos papildomos sąlygos | 5.1. Už papildomus darbus ar paslaugas, kurių Rangovas, teikdamas pasiūlymą, nenumatė, mokama nebus; 5.2. Prieš darbų pradžia Rangovas derina su Užsakovu darbų eiliškumą; 5.3. Darbo vietose Rangovas privalės užtikrinti darbų, priešgaisrinę saugą ir tvarką; 5.4. Rangovas turi suteikti remonto darbams garantinį periodą 24 mėnesių nuo perdavimo Užsakovui į eksploataciją. |
| 6.Aplinkosauginiai reikalavimai | 6.1. Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka ISO 14001:2015, katilų remontas ir priežiūra. |
| 7. Išpildomosios dokumentacijos pateikimas | 7.1. Pakuros atliktų darbų brėžinį; 7.2. Techniniai brėžiniai ir technologinės kortelės; 7.3. Medžiagų specifikacijos ir gamintojo instrukcijos; 7.4. Remonto užbaigimo aktai ir apskaitos dokumentai; 7.5. Mūro eksploatavimo instrukciją; 7.6. Darbuotojų pažymėjimai, sertifikatai; 7.7. Statybinio laužo pridavimo kvitas; 7.8. Visa išpildomoji dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, 1 egzempliorius popierinėje versijoje ir 1 skaitmeninėje laikmenoje pdf. formatu. |

Mechanikos grupės vadovas