Techninė specifikacija

Daugiafunkcių paslaugų stotelių įrengimo paslaugos

BENDRA INFORMACIJA

Perkančioji organizacija – Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, įmonės kodas 306108968, J. Biliūno g. 55, Anykščiai. Perkamų paslaugų kiekiai, savybės ir teikimo sąlygos nustatytos šioje techninėje specifikacijoje.

Pirkimo objektas – Daugiafunkcių paslaugų stotelių įrengimas, pagrindinis kodas BVPŽ kodas – 31710000 (Elektroninė įranga), papildomas BVPŽ kodas 51000000-9 (Montavimo paslaugos).

Maksimali pasiūlymo kaina

41 570,23 Eur be PVM

50 299,98 Eur su PVM

Paslaugų atlikimo objektas ir vieta: 6 daugiafunkcinių paslaugų stotelių įrengimas Anykščių, Gražutės RP ir Biržų rajone. Statymo vietas pateikia užsakovas per 20 darbo dienų nuo sutarties registravimo dokumentų valdymo sistemoje dienos.

Projekto pavadinimas – „Darnaus vandens turizmo stiprinimas Lietuvos ir Latvijos pasienio regione, įtraukiant vietos verslininkus ir bendruomenes“, Nr. LL-00134, akronimas – WaterTour.

Finansavimas – 2021-2027 metų Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Poreikio aprašymas:

- Daugiafunkcė paslaugų stotelė su saulės baterija gaminama aplinkos poveikiui atsparių medžiagų (1 pav). Išmatavimai: aukštis 1000 mm (galima 20 mm paklaida), plotis 100 mm (galima 10 mm paklaida), ilgis 200 mm (galima 10 mm paklaida).

1 pav. Preliminari saulės baterijos, daugiafunkcės stotelės vizualizacija.

- Daugiafunkcė paslaugų stotelė turi turėti autonominį elektros šaltinį, saulės bateriją, kuri sujungiama su daugiafunkce paslaugų stotele, saulės baterija statoma pietų kryptimi, iki 5 m atstumu nuo daugiafunkcės paslaugų stotelės, kad būtų geresnis saulės prieinamumas. Stotelės maitinimo kabelis įgilinamas, kad apsaugoti lankytojus nuo neigiamo poveikio.

  - Informacija apie saulės bateriją: Saulės baterija monokristalinė (arba atitinkama) ne mažiau 170W;

  - Įkrovimo valdiklis ne mažiau 12V 10A;

  - Apsauga: nuo viršįtampio, perkrovos, perkaitimo;

  - Apšviestas įjungimo mygtukas energijos taupymui.

- Daugiafunkcė paslaugų stotelė su saulės baterija įrengiama ant pritaikytos konstrukcijos.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos įrenginių montavimo ir teritorijos tvarkymo po atlikto montavimo paslaugos.

- Tiekėjas taip pat turi įsitraukti visas nenumatytas išlaidas daugiafunkcės paslaugų stotelės įrengimui.

- Daugiafunkcės paslaugų stotelės funkcionalumas:

  - WI-FI prieiga visiems lankytojams. Bevielio interneto maršrutizatorius 4G/ /3G/2G & WIFI. (SIM kortelė į komplektą neįeina). 	BELAIDŽIO INTERNETO FUNKCIJOS. Apsaugos algoritmų palaikymas:128-bit WEP; 64-bit WEP; WPA; WPA2. Wi-Fi standartai: ne mažiau 802.11b; 802.11g; Wi-Fi 4 (802.11n) .

  - Interneto tiekimui SIM korteles pateikia užsakovas ne vėliau kaip likus 1 mėnesiu iki sutarties termino pabaigos.

  - Akcentinis apšvietimas - ne mažiau 8mm LED PCB juosta. Galingumas – ne mažiau 10W/m, su prietemos jutikliu;

- Lentynėlė telefonui;

- Spartus laidinis kroviklio lizdas ne mažiau 18W. Integruotas įtampos indikatorius. Prievadai: USB A (QC 3.0) – 2 vnt., USB C (PD) – 2 vnt. Įėjimo įtampa: ne mažiau 12V. USB A išėjimo įtampa: 5V / 9V / 12V. USB A išėjimo srovė: 3 A / 2 A / 1.5 A. USB C išėjimo įtampa: 5V / 9V / 12V / 15V. USB C išėjimo srovė: 3 A / 2 A / 2.5 A / 1.5 A. Apsauga: nuo viršįtampio, perkrovos, perkaitimo.

- Spartus belaidis kroviklis ne mažiau 15W. Tinka visiems įrenginiams su Qi krovimo standartu, tokiems kaip telefonai, ausinės, laikrodžiai. Automatinis krovimo parametrų parinkimas. Apsauga nuo perkaitimo, perkrovos.

- Audio failų grotuvai:

  - Bluetooth grotuvas. Bluetooth 5.0. Nominali galia ne mažiau 25 W. Atkuriami dažniai 90–19000 Hz. Vidutinis garsumas ne mažiau 90 dB (1 W/1 m). Veikimo atstumas ne mažiau 10 metrų.

  - MP3 grotuvas. MP3 palaikymas. WAV dekodavimas. Nominali galia ne mažiau 25 W. Atminties tipas – micro SD kortelė. Valdymas – ne mažiau 3 mygtukų (galimybė transliuoti iki 3 skirtingų garsinių failų). Turi turėti galimybę irašyti failus per išorinį USB-C lizdą neardant prietaiso. Turi turėti galimybę reguliuoti garsumą ir tembrą per mobilią aplikaciją.

- Korpusas: ne mažiau 4 mm storio aliuminis, padengtas aukšto atsparumo polimerinio vinilo tekstūrine anglies pluošto imitacijos apsaugine plėvele arba galimas individualus dizainas. Nerūdijančio plieno USB lizdų apsauginės durelės. Nerūdijančio plieno tvirtinimo padas. Tvirtinimas prie pagrindo – ankerinių varžtų pagalba.

- Baterija - 12V ne mažaiu 40Ah. Akumuliatoriai 2x12V 20Ah Pb. Darbinė temperatūra: -20℃ ~ 50℃. Akumuliatorių apsauga nuo gilaus iškrovimo.

- Turi turėti veikimo monitoringo galimybę nuotoliniu būdu per interneto naršyklę. Stebimi duomenys:

  - Audio mygtukų paspaudimo kiekis ir paspaudimų laikas

  - USB kroviklių naudojimo kiekis ir naudojimo trukmė

  - Bevielio kroviklio naudojimo kiekis ir naudojimo trukmė

  - Akumuliatoriaus įkrova

  - Spalvotas informacinis skydas (ne mažestins nei 420×295 mm) pritaikomas pagal daugiafunkcę stotelę.

  - Spalvoto informacinio stendo maketavimo ir spausdinimo, įrengimo įkainį tiekėjas turi įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

  - Informacinio skydo medžiaga plastikas arba kompozitas arba kita ilgaamžiška medžiaga. Informacinis skydas turi būti pritaikytas žmonėms su judėjimo negalią pagal ISO 21542:2021 standarto reikalavimus, aukštis nuo žemės ne mažiau kaip 700mm.

  - Informacija spausdinama naudojant ilgaamžes UV spinduliams ir atmosferos poveikiui atsparias technologijas.

  - Informaciją skydo maketavimui per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pateiks užsakovas.

- Tiekėjas daugiafunkcei paslaugų stotelei su saulės baterija teikia garantinę priežiūrą ne mažiau 24 mėn. laikotarpiui.

- Darbų atlikimo terminas: 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti specifikacijoje nurodytoms prekėms žaliųjų pirkimų reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 metų gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.3, 4.4.4.3. punktų reikalavimus.

- Paslaugų atlikimas įforminamas paslaugų perdavimo - priėmimo aktu. Paslaugų teikėjas sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas pateikia, naudojantis informacine sistema SABIS (Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema https://sabis.nbfc.lt).

- Numatomas atsiskaitymas už suteiktas paslaugas - per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo.

- Avansinis mokėjimas nenumatytas.

Parengė: Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos

Bendrųjų reikalų skyriaus projektų koordinatorius - Pirkimų iniciatorius

Evaldas Makrickas

tel. +370 682 31849

_______________