UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“

###### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ALYTAUS RAJONINĖS KATILINĖS TERMOFIKACINIO VANDENS

VAMZDYNO RUOŽO IR sekcinės SKLENDĖS PAKEITIMAS Naujais

BENDRI DUOMENYS

  - Pirkimo objektas: Alytaus rajoninės katilinės (toliau tekste – ARK), grįžtamo termofikacinio vandens vamzdyno ruožo DN500 ir  termofikacinio vandens sekcinės sklendės, kurią pateikia Užsakovas, keitimas bei naujos elektrinės pavaros, kurią pateikia Užsakovas, sumontavimas ir suderinimas ant naujos sklendės.

  - Užsakovas: UAB „Alytaus šilumos tinklai“ (toliau tekste – Užsakovas), juridinio asmens kodas 149947714.

  - Projektas bus įgyvendinamas pagal principą „iki rakto“. Techniniai reikalavimai išdėstyti šiame dokumente. Rangovas bus parenkamas viešojo pirkimo metu. Pagal techninę specifikaciją, rangovas turi atlikti visus projektavimo, demontavimo, įrenginių pirkimo (išskyrus sklendės su elektrinė pavara), medžiagų tiekimo, statybos/montavimo, bandymo darbus ir juos priduoti eksploatacijai.

  - Pagrindas projektavimui ir darbų vykdymui: sutartis.

  - Darbų atlikimo vieta:  Energetiku g. 10, Alytus.

  - Numatomas darbų atlikimo laikas – ARK įrenginių planinio stabdymo metu (preliminari pradžia – 2026-05-26 d.). Sklendė  su atvamzdžių ir esamais pajungimais turi būti įvirinti ne ilgiau kaip per 2 (dvi) kalendorinės dienas t.y. nuo 2026-05-26 iki 2026-05-28 d. imtinai. Likęs vamzdynas  turi būti įvirintas ne ilgiau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų t.y. nuo 2026-05-26 iki 2026-06-08 d. imtinai. Visi likusieji darbai užbaigti pagal sutartyje numatytą terminą. Tiksli katilinės įrenginių planinio stabdymo ir darbų pradžios data bus patikslinta ne vėliau kaip 2026 m. gegužės mėn. pirmą savaitę.

  - Esama padėtis: tyrimas vietoje. Rangovas dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie numatomus atlikti darbus prieš pateikdamas pasiūlymą gali apsilankyti būsimoje įrenginių montavimo vietoje, susipažinti su esama situacija, turima dokumentacija ir numatyti visus senų įrenginių demontavimo ir naujų montavimo metu būtinas patiekti medžiagas ir atlikti darbus. Senų įrenginių demontavimo bei naujų sumontavimo metu iškilus nenumatytiems klausimams, jie turi būti išspręsti nedidinant sutarties kainos. Konkurso laimėtojui su Perkančiuoju subjektu bus siūloma sudaryti vienkartinę sutartį iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

  - Visus gaminius išskyrus sklendę DN500 su el. pavara, kurią pateikia Užsakovas , įrangą, medžiagas ir darbo jėgą, reikalingas darbų atlikimui, komplektuoja Rangovas.

  - Kasdieninį darbo zonų išvalymą, nuo susidariusių atliekų, vykdo Rangovas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Darbai atliekami patalpoje. Patalpoje aplinkos sąlygos sekančios:

- Oro temperatūra - +10/+300C;

- Santykinė drėgmė - 50/90 %.

  - Rangovas prieš darbų pradžią Užsakovo technikos direktoriaus vardu pateikia darbuotojų, kurie atliks projektavimą, vykdys darbus ar kontroliuos darbų eigą bei kokybę, sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos.

  - Darbo vietos paruošimo darbai, atskiriant darbo zoną, turi būti iš anksto aptarti ir suderinti su Užsakovu.

  - Rangovai, vykdydami darbus Užsakovo teritorijose, privalo griežtai laikytis Užsakovo vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų. Užsakovo teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtas vietas.

  - Rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti normalias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui.

  - Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos respublikoje ir ES šalyse sertifikuota įranga, gaminiai ir konstrukcijos.

  - Rangovas turi apsirūpinti techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus.

  - Rangovas privalo savo lėšomis apsirūpinti būtinomis apsaugos, higienos ir priešgaisrinėmis priemonėmis. Taip pat Rangovas atsakingas už darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos ir darbo higienos reikalavimų vykdymą.

  - Įvykus Užsakovo teritorijoje nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir užskaito Rangovas. Esant būtinumui, tyrimo komisijos vadovo prašymu, Užsakovas skiria kompetentingą asmenį darbui komisijoje.

  - Už suteiktas paslaugas atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos - faktūros pateikimo dienos informacinės sistemos „Sabis“ priemonėmis.

DARBŲ APIMTIS

  - Darbai vykdomi dviem etapais: pirmas – techninio darbo projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu, antras – įrangos demontavimas-sumontavimas, paleidimas ir pridavimas Užsakovui.

  - Prieš pradedant darbus būtina imtis priemonių, kad apsaugoti katilinėje esančius įrenginius nuo darbų metu atsirasiančių dulkių.

  - Esama situacija:

- Terpė – grįžtamas termofikacinis vanduo;

- Darbinė temperatūra –35-60˚C;

- Leistina termofikacinio vandens temperatūra – 120°C;

- Slėgio klasė – ne mažau PN25;

- Keičiamo vamzdyno ilgis yra ≈35 m, diametras DN500/600;

- Vamzdynas sumontuotas techniniame kanale, uždengtas metaliniais dangčiais, dalinai betonine perdanga;

- Keičiamo vamzdyno ruože yra sumontuotos 3 (trys) demontuojamos sekcinės sklendės DN500 ir 1 (vienas) kompensatorius DN600;

- Keičiamo vamzdyno ruože yra sekantys pajungimai – šalto vandens linija DN100 avariniam tinklų papildymui, termofikacinio vandens filtras DN80, vandens šildymo katilų Nr. 3, 4 termofikacinė linija DN100, slėgio ir temperatūros davikliai, drenažas, katilinės pastato ir remonto cecho šildymo sistemų grįžtama linija DN100 (prie šiluminio mazgo), vamzdyno nuorinimas DN20.

  - Detalus darbų aprašymas:

- Atlikti projektavimo darbus, numatant visus technologinius sprendinius, vamzdyno kompensacijos elementus, tvirtinimus, medžiagų specifikacijas ir t.t, užtikrinant patikimą ir ilgalaikį sistemos veikimą. Senos, susidėvėjusios šiluminės izoliacijos demontavimas ir sutvarkymas kaip nurodyta šios techninės specifikacijos skyriuje „Reikalavimai statybinių atliekų tvarkymui“

- Senų DN500 sklendžių (3 vnt.) ir vamzdyno su atramom (≈35 m) demontavimas išsaugojant esamus pajungimus ir el. kabelius.

- Demontuotą vamzdyną perduoti Užsakovui;

- Techninio kanalo valymas;

- Naujos privirinamos pleištinės sklendės DN500 su el. pavara (pateikia Užsakovas) ir termofikacinio vandens vamzdyno su atramoms sumontavimas, esamų vamzdynų atšakų, nauju vamzdyno drenažo ir nuorinimo sklendžių, kontrolės ir matavimo prietaisų pajungimas;

- Po suvirinimo darbų turi būti atliktas 100% siūlių suvirinimo kokybės patikrinimas neardomais kontrolės metodais;

- Vamzdyno paruošimas antikorozinės dangos padengimui ir antikorozinės dangos padengimas. Vamzdynas ir sumontuotos metalinės konstrukcijos prieš padengiant antikorozine danga (nudažant) turi būti nuriebinamos (jeigu reikalinga), nuvalomos rūdys, atsilupę seni dažai ir kiti nešvarumai. Nuvalymo būdas, laipsnis, antikorozinės dangos padengimo būdas ir kiekis turi atitikti antikorozinės dangos gamintojo nurodytas rekomendacijas ir reikalavimus;

- Naujos šiluminės izoliacijos ir apskardinimo sumontavimas ant termofikacinio vandens vamzdyno ir armatūros. Ant termofikacinio vandens vamzdynų sumontuoti naują šiluminę izoliaciją ir ją apskardinti. Ant naujai sumontuotos sklendės įrengti akmens vatos šiluminę izoliaciją iš nuimamų demblių ir apskardinti nuimamomis skardos konstrukcijomis.

- Statybinių ir kitų atliekų tvarkymas. Visas darbų metu atsiradusias atliekas tvarkyti kaip numatyta šios techninės specifikacijos skyriuje „Reikalavimai statybinių atliekų tvarkymui“;

- Valdymo pavaros prijungimas, išbandymas. Prijungti elektros pavarą prie naujai sumontuotu valdymo ir maitinimo kabelių su naujais automatiniai išjungėjais iš valdymo skydo BVS-3, išbandyti, sureguliuoti, kol bus pasiektas tinkamas ir sklandus sklendės uždarymas ir atidarymas. BVS-1 skyde sumontuoti naują tripolį automatinį išjungėją sklendės pavaros maitinimui.

- Atlikti SCADA sistemos korekciją, kad naujai sumontuota sklendė su pavara būtų atvaizduojama SCADA sistemoje su galimybe sklendę valdyti tiek iš SCADOS, tiek iš operatoriaus pultelio (OP) prie BVS-3 skydo.

REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS, TECHNOLOGIJAI

  - Atliekant vamzdyno ir armatūros izoliavimo ir apskardinimo darbus vadovautis Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėmis patvirtintomis 2017-09-18 LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-245 ir kitais, šią sritį reglamentuojančiais, norminių dokumentų reikalavimais. Vamzdynu tekančios terpės temperatūra ≤ 120°C. Apskardinti cinkuota skarda,  s ≥ 0,5 mm.

  - Naujai montuojamo plieninio vamzdyno storis ne mažau kaip 8 mm, plieno markė LST EN 10216-2; LST EN 10217-2 arba LST EN 10217-5; P235GH arba P265GH (Rangovas kiekį tikslina pagal priimtus techninius sprendimus ir derinimus su Užsakovu). Projekte numatyti ir sumontuoti reikalingas atramas. Metalines konstrukcijas padengti nuo korozijos apsaugančiu gruntu dviem sluoksniais, spalva analogiška šalia esančių konstrukcijų spalvai.

  - Rangovas atsako už medžiagų, skirtų numatytiems darbams vykdyti, saugojimą, panaudojimą pagal paskirtį. Nustačius trūkumus arba sugadinimus Rangovas nuostolius prisiima sau.

  - Rangovas, Užsakovui pareikalavus, naudojamoms medžiagoms turi pateikti sertifikatus, kokybės pažymėjimus, atitikties deklaracijas, kurie patvirtina standartų reikalavimų atitikimą.

REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

  - Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

  - Rangovo įsipareigojimai:

- Rangovas prieš darbų pradžią Užsakovo technikos direktoriui pateikia darbuotojų, kurie vykdys darbus ar kontroliuos darbų eigą bei kokybę, sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos.

- Rangovas turi apsirūpinti techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus. Savo lėšomis apsirūpinti būtinomis apsaugos, higienos ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

- Rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti normalias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui.

- Darbo vietos paruošimo darbai, atskiriant remontuojamą zoną, turi būti iš anksto aptarti ir suderinti su Užsakovu.

- Specifikacijose pateikti privalomi reikalavimai technologijai, o taip pat kiti su technologijomis susiję atitinkamuose skyriuose apibrėžti reikalavimai, bus laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią technologinio proceso projekto kokybę ir sąžiningą konkurenciją.

- Visi konkurso dalyviai turi paruošti pasiūlymus pagal Užsakovo reikalavimus ir rekomendacijas. Pasirenkant technologinę komplektaciją ir išdėstymą negalima bloginti jokių techninių ar technologinių reikalavimų, nurodytų konkurso dokumentuose.

- Rangovas bus pilnai atsakingas už Projekto rengimą, jo patvirtinimą, Projekto įgyvendinimą,  visų įrenginių darbą.

- Įrangą turi montuoti ir reikiamus sujungimus turi atlikti kvalifikuoti meistrai, besilaikantys aukščiausių standartų. Dirbant turi būti užtikrinamas tikslumas, saugumas ir atitikimas funkcinei paskirčiai. Tose vietose, kur vamzdynai prijungiami prie įrangos, atvamzdžių ar kitų movų, neleidžiamas joks įrangos įtempis. Jokiomis sąlygomis neleidžiamas vamzdžių susukimas ar išlenkimas siekiant išlyginti vamzdžių padėties nukrypimus.

REIKALAVIMAI statybinių atliekų tvarkymui

  - Statybines ir griovimo (demontavimo) atliekas utilizuoti pagal Atliekų tvarkymo taisyklių bei Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių naujausių redakcijų reikalavimus.

  - Darbų atlikimo metu atsiradusias metalo atliekas, Rangovas perduoda Užsakovui.

  - Rangovas privalo su Užsakovu suderinta tvarka atlikti susidariusių atliekų tvarkymą šiomis sąlygomis:

- Paskirti savo atstovą (toliau vadinama Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus atsakingas už Rangovo veikloje susidarančių atliekų tvarkymo organizavimą ir kontrolę laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų;

- Rūšiuoti savo veikloje susidarančias atliekas;

- Savo veikloje susidarančias atliekas talpinti į savo, tam tikslui numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai);

- Darbų vykdymo metu prižiūrėti savo darbo zoną, kad ji būtų tvarkinga;

- Ant konteinerių nurodyti Rangovo organizacijos pavadinimą, Rangovo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir telefono numerį;

- Organizuoti savalaikį susidariusių atliekų ir statybinio laužo išvežimą;

- Iki demontavimo darbų pabaigos pateikti Užsakovui visus atliekų išvežimo licencijuotiems atliekų tvarkytojams dokumentus.

  - Atliekant darbus su asbestu Rangovas privalo vadovautis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2004-07-16 įsakymu Nr.A1-184/V-546 patvirtintais ,,Darbo su asbestu nuostatais“. Rangovas privalo užtikrinti šių norminių dokumentų reikalavimų vykdymą.

  - Darbų atlikimo metu atsiradusias asbesto atliekas, Rangovas turi saugiai pašalinti iš darbo vietos. Maišus su asbestu pripildžius ir baigus darbus Rangovas perduoda atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę atlikti šią paslaugą.

  - Pažeidus aukščiau nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Prireikus, finansiškai atlygina Užsakovo, jo darbuotojų ar trečiųjų asmenų patirtą žalą.

REIKALAVIMAI SUVIRINIMO DARBŲ ATLIKIMUI

  - Potencialiai pavojingų įrenginių suvirinimo darbus gali atlikti įmonės, turinčios Licenciją šiems darbams atlikti.

  - Suvirintojų kvalifikacija turi atitikti LST EN 287-1 (arba lygiaverčio) reikalavimus ir jie turi turėti kvalifikacinius pažymėjimus.

  - Visi suvirintojai turi turėti savo asmeninį žymeklį, kurie turi būti užrašomi į suvirinimo siūlių formuliarą bei šalia suvirinimo siūlės, kad būtų matoma kiekvieno suvirintojo darbų apimtis.

  - Užsakovas pasilieka teisę pareikalauti iš Rangovo, kad suvirintojai prieš darbų pradžią suvirintų kontrolinius pavyzdžius.

  - Suvirinimo darbų priežiūros meistras turi turėti pažymėjimą, patvirtinantį kvalifikaciją atitinkamai karšto vandens vamzdynų, technologinių vamzdynų, suvirinimo darbų priežiūros srityse.

  - Prieš darbų pradžią Rangovas pateikia Užsakovui suderinimui tokią dokumentaciją:

- Suvirintojo pažymėjimo kopiją;

- Suvirinimo darbų priežiūros meistro pažymėjimo kopiją;

- Suvirinimo procedūrų aprašą (SPA);

- Suvirinimo siūlių formuliarą (formuliarus paruošia Rangovas);

- Naudojamų medžiagų sertifikatus;

- Suvirinimo medžiagų sertifikatus.

  - SPA darbo metu turi būti pas suvirintoją.

  - Suvirinimo siūlės numeruojamos pagal suvirinimo formuliare numatytą numeraciją.

  - Draudžiama pradėti suvirinimo darbus, nesant medžiagų sertifikatų.

  - Suvirinimas turi būti atliekamas laikantis sudarytų reikalavimų;

  - Nustačius suvirinimo technologijos pažeidimus, sustabdomi darbai ir surašomas aktas, kurio vienas egzempliorius perduodamas darbų vadovui, kitas Užsakovui.

  - Suvirinimo darbus vykdytojas gali tęsti tik pašalinus pažeidimus. Apie pažeidimų pašalinimą atžymima darbų sustabdymo akte.

  - Prieš suvirinimą turi būti atlikta:

    - naudojamų medžiagų identifikacija;

    - suvirinimo medžiagų identifikacija;

    - suvirinimo sąlygų patikrinimas;

    - siūlių paruošimo patikrinimas;

    - suvirinimo medžiagų laikymo darbo vietoje patikrinimas

  - Atlikus visus suvirinimo ir kontrolės darbus, Užsakovui turi būti pateikta visa suvirinimo ir kontrolės darbų dokumentacija:

    - suvirinimo siūlių formuliaras;

    - personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos;

    - SPA;

    - naudojamų medžiagų sertifikatai;

    - suvirinimo medžiagų sertifikatai;

    - suvirinimo siūlių vizualinės apžiūros ir neardomo kontrolės metodo patikrinimo protokolai.

REIKALAVIMAI DARBŲ KIEKIŲ IR KAINŲ PASKAIČIAVIMŲ PATEIKIMUI

  - Rangovas, apskaičiuodamas darbų kainą, vadovaujasi šiomis nuostatomis:

    - Kainose neįvertinamos planuojamiems darbams atlikti naudojamos elektros energijos (tiekia Užsakovas) sąnaudos.

    - Kainoje turi būti įvertinta visų darbų vykdymui reikalingų medžiagų, įrangos vertė.

    - Kainoje turi būti įvertintos visos su atliekų tvarkymu susijusios išlaidos.

  - Kainoje turi būti įvertintos išlaidos, susijusios su Rangovo personalo išvykimu į darbų vykdymo vietą.

KONTROLĖ

  - Užsakovas darbo metu gali tikrinti darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus darbo ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.

  - Užsakovo nurodytus pažeidimus Rangovas šalina savo lėšomis. Jeigu šie pažeidimai kartojasi arba juos Rangovas vengia šalinti, Rangovui tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes ir Užsakovas gali nutraukti su Rangovu sutartį.

DARBŲ PRIĖMIMAS

  - Sutartyje numatytų darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

  - Užsakovas turi teisę nemokėti už su trūkumais atliktus darbus tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

  - Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta defektų, trukdančių eksploatuoti įrenginius.

  - Jeigu darbai galutinai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, privalo pašalinti savo sąskaita.

  - Galutinis atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas surašomas po pilnai ir kokybiškai atliktų darbų ir dokumentacijos pridavimo Užsakovo įgaliotam asmeniui.

  - „Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas“ pasirašomas dviejuose egzemplioriuose, po vieną abiem šalims.

  - Jei Užsakovas pastebi jau priimtų darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo priimdamas darbus, Užsakovas privalo pranešti apie trūkumus Rangovui per 15 kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų.

DOKUMENTACIJA

  - Rangovas su „Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu” pateikia šią dokumentaciją:

- darbus vykdžiusių asmenų pažymėjimai, liudijimai;

- įvykdytų darbų apimtys;

- atliekų perdavimo atliekas tvarkančioms įmonėms patvirtinančių dokumentų kopijas.

- bandymų aktai, protokolai;

- Pakoreguotos SCADA sistemos ir operatoriaus pultelio programų kopijas skaitmeninėje laikmenoje;

- visų panaudotų medžiagų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos

  - Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

PRIEDAI

    - Priedas Nr. 1. Reikalavimai Rangovo kvalifikacijai  (1 lapas);

    - Priedas Nr.2. Principinė schema (1 lapas);

    - Priedas Nr. 3. Vizualizacija (3 lapai);

    - Priedas Nr. 4. Užsakovo sklendės DN500 specifikacija (3 lapai).

PARENGĖ:

Inžinierius			Vitalijus Provlockis

SUDERINTA:

Technikos direktorius			Kęstutis Kvedaravičius

KTG viršininkas			Renatas Asadauskas

EDG viršininkas			Vytautas Ptašinskas

Priedas Nr.1

REIKALAVIMAI rangovo kvalifikacijai

- Rangovo ypatingo statinio projekto dalies vadovas turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus: kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas: statiniai – kiti inžineriniai statiniai, negyvenamieji pastatai; projekto dalis(ys): procesų valdymo ir automatizacijos, elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos), šilumos tiekimo.

- Rangovas turi turėti įgaliotų įstaigų leidimus ir kvalifikaciją patvirtinančius atestatus numatytų darbų atlikimui: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą atestatą, kuriuo suteikiama teisė verstis sekančiais darbais:

- Šilumos įrenginių ne mažiau kaip 1,6 MPa slėgio remonto darbai.

- Šilumos įrenginių ne mažiau 1,6 MPa slėgio bandymo darbai.

- Šilumos įrenginių ne mažiau 1,6 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

- Rangovas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, atlikdamas supaprastintus pirkimus ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones: veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas; kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija ir kt.

- Reikalavimai kvalifikacijai nustatyti vadovaujantis:

- 2010-10-04 LR energetikos ministro įsakymo Nr. 1-24-74 dėl asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių: 3 p. „verstis energetikos įrenginių įrengimu ir (ar) eksploatavimu – veikla, nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – Energetikos įstatymas) 22 straipsnio 1 dalyje, leidžiama tik energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatą (toliau – atestatas) turintiems ūkio subjektams“;

- LR Energetikos įstatymo aktualios redakcijos 20 straipsnio 3.p. „Energetikos veikla be licencijos, leidimo ar atestato, jeigu jie yra nustatyti, draudžiama. Draudžiama vykdyti energetikos veiklą, kai licencijos, leidimo ar atestato galiojimas yra sustabdytas;

- Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-12-13  įsakymo Nr. D1-401 redakcija) I skyriaus 1. punktu ir II skyriaus 4 punktu.

- Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad darbus, paslaugas vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Priedas Nr. 2

Grįžtama termofikacinio vamzdyno principinė schema

Priedas Nr. 3

Vizualizacija.

Priedas Nr.4

Sklendė S33.11 DN 500 PN 25 235 AG