1 priedas

VP-3702 aDMINISTRACINIŲ PASTATŲ, ESANČIŲ Ramygalos g. 151, Panevėžyje ir veterinarijos g. 2, pažagieniai, panevėžio r., elektros skydų keitimo DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti administracinio pastato (unikalus numeris 2797-3008-4039, bendras plotas 1463,71 kv. m), esančio Ramygalos g. 151, Panevėžyje ir administracinio pastato (unikalus numeris 6697-0028-2012, bendras plotas 607,41 kv. m), esančio Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r., pagrindinių elektros skydų, paskirstymo skydų keitimo darbus (toliau – Darbus), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbus rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas Darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą kurį raštu suderina su Užsakovu, pašalina pažeidimus savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas privalo į kainą įsivertinti medžiagas, įrangą reikalingą Darbams atlikti. Rangovas turi įvertinti visus darbus ir veiksmus, kurie reikalingi suteikti paslaugai, įskaitant reikiamos dokumentacijos parengimą, suderinimą su atitinkamomis institucijomis ir darbų pridavimą, skydų principinių schemų sudarymą, laidų ir automatinių jungiklių markiravimą, kitus Darbus reikalingus paslaugai suteikti bei elektros skirstymo operatoriaus paslaugų mokesčius.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias atliekas, išvalyti vietą, kurioje dirbo, perduoti dokumentaciją.

- Rangovas įsipareigoja nesidomėti Užsakovo ir pastato naudotoju vykdoma veikla, neskaityti atsitiktinai paliktų dokumentų, gavus raštišką paklausimą, informuoti Užsakovą per 24 valandas apie atliekamų Darbų eigą. Rangovas darbų atlikimo metu įsipareigoja nesivesti ir neįsileisti pašalinių asmenų, vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius šios Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

- Rekomenduojama, kad Tiekėjas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais:

  - Dėl objekto Ramygalos g. 151, Panevėžys - su  Projekto ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės vadovu Arūnu Sprainaičių, tel. +370 639 80302.

  - Dėl objekto Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r. - su  Projekto ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžinieriumi Remigiju Skrebe, tel. +370 686 67194.

- Rangovas teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti suderinti patikslintus detalius sąmatinius skaičiavimus (kiekvieno objekto atskirai) (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus patikslintos Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus kiekvienam objektui atskirai, kuriuose turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

- Rangovas turi tiesiogiai kontaktuoti su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ (toliau – ESO)  ir kitomis institucijomis siekiant pilnai atlikti Darbus ir atlikti jiems mokėjimus už suteikiamas paslaugas.

- Darbai Užsakovui laikoma pilnai įvykdyta, kuomet pilnai ir kokybiškai įvykdomi visi šioje techninėje specifikacijoje numatyti reikalavimai. Užsakovas neturi pretenzijų Rangovui ir perduoti originalūs dokumentai su parašais, taip pat persiųsta skanuota versija atsakingam asmeniui.

- Rangovas, jungdamas prie naujų skydų, elektros tiekimo atjungimą turės organizuoti ne darbo valandomis arba savaitgaliais, kad nesustabdytų pastato naudotojų darbo.

- Darbus turi suteikti tik tos srities atestuota įmonė su atestuotais specialistais, kurie pilnai galės įgyvendinti techninės specifikacijos sąlygas, turinti teisę vykdyti darbus.

- Užsakovas neįsipareigoja pateikti visos paslaugos suteikimui galimai reikalingos dokumentacijos, nes objekto perėmimo metu nebuvo perduota visa techninė dokumentacija. Pirkėjas pateiks tik turimą visą dokumentaciją, susijusią su pirkimo objektu. Užsakovas pažymi, jog neturi išsamių pastato inžinerinių tinklų, konstrukcijų planų.

II. Darbų aprašymas:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Ramygalos g. 151, Panevėžys |  |  |  |
| 1. | # Elektros skydinėse numatomas visų senų elektros spintų, paskirstymo dėžučių ir kitų įrenginių demontavimas, nereikalingų laidų atjungimas ir saugus izoliavimas, taip pat naujos vientisos elektros spintos sumontavimas. Visi esami laidai suvedami į naują skydą, esant poreikiui, pagal galiojančių teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimus nutiesiami nauji kabeliai arba prailginami esami. Rangovas privalo pilnai įvertinti reikiamo skydo įrengimo parametrus (matmenis, galią, apsaugos lygį ir kt.), numatyti ir sumontuoti visą reikalingą įrangą: automatinius jungiklius, viršįtampių ribotuvus, nuotėkio srovės rėles, kontaktorius, paleidiklius ir kitus apsaugos bei valdymo įrenginius. Atlikti įžeminimo ir potencialų išlyginimo darbai, tinkamai sužymėti ir sumarkiruoti visi laidai, aparatai bei pats skydas. Esant poreikiui, visi kabeliai vedami plastikiniais arba metaliniais kabelių loveliais ar kanalais, užtikrinant mechaninę apsaugą ir tvarkingą instaliaciją. Rangovas privalo parengti projektinę (ar supaprastintą) dokumentaciją, sudaryti principines ir sujungimų schemas, atlikti skaičiavimus, gauti reikalingus suderinimus bei įvykdyti visus pridavimo darbus su atitinkamomis kontroliuojančiomis institucijomis. Visi dokumentai turi būti pateikti užsakovui ir suderinti teisės aktų nustatyta tvarka. Įvertinti ir sumontuoti atskirą šynų sekciją pirmos kategorijos vartotojams (serverinės, signalizacijoms, vėdinimui ir t.t.). Numatyti trifazį skaitmeninį įtampos ir srovės matavimo prietaisą su srovės transformatoriais, montuojamą pagrindinėje skydinėje, skirtą įvadinės įtampos ir apkrovos kontrolei. Parengiamas supaprastintas projektas. | Kompl. | 1 |
| 2. | # Keičiant elektros skydinę numatyti ir įrengti automatinio rezervo įrenginio (ARĮ) bloką, skirtą elektros įvado perjungimui tarp tinklo ir ateityje planuojamo įrengti elektros generatoriaus. Turi būti numatyti visi reikalingi sekciniai komponentai, vieta ARĮ įrenginiui skyde, kabelių rezervas generatoriaus prijungimui, tinkamo galingumo apsauginiai aparatai, taip pat mechaninis ir elektrinis blokavimas, užtikrinantis saugų ir tarpusavyje blokuojamą tinklo bei generatoriaus darbą. Papildomai numatyti atskirą laikino (mobiliojo) generatoriaus prijungimo jungtį, kad sugedus pagrindiniam įvadui būtų galima saugiai ir operatyviai prijungti rezervinį maitinimo šaltinį. Jungtis ir kabeliai jam turi būti parinkta pagal pastato galią. | Kompl. | 1 |
| 3. | # Atviro elektros kanalo uždengimas, esant reikalui įžeminimas, seno skydo utilizavimas. | Kompl. | 1 |
| Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r. |  |  |  |
| 1. | # Elektros skydinėse numatomas visų senų elektros spintų, paskirstymo dėžučių ir kitų įrenginių demontavimas, nereikalingų laidų atjungimas ir saugus izoliavimas, taip pat naujos vientisos elektros spintos sumontavimas. Visi esami laidai suvedami į naują skydą, esant poreikiui, pagal galiojančių teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimus nutiesiami nauji kabeliai arba prailginami esami. Rangovas privalo pilnai įvertinti reikiamo skydo įrengimo parametrus (matmenis, galią, apsaugos lygį ir kt.), numatyti ir sumontuoti visą reikalingą įrangą: automatinius jungiklius, viršįtampių ribotuvus, nuotėkio srovės rėles, kontaktorius, paleidiklius ir kitus apsaugos bei valdymo įrenginius. Atlikti įžeminimo ir potencialų išlyginimo darbai, tinkamai sužymėti ir sumarkiruoti visi laidai, aparatai bei pats skydas. Esant poreikiui, visi kabeliai vedami plastikiniais arba metaliniais kabelių loveliais ar kanalais, užtikrinant mechaninę apsaugą ir tvarkingą instaliaciją. Rangovas privalo parengti projektinę (ar supaprastintą) dokumentaciją, sudaryti principines ir sujungimų schemas, atlikti skaičiavimus, gauti reikalingus suderinimus bei įvykdyti visus pridavimo darbus su atitinkamomis kontroliuojančiomis institucijomis. Visi dokumentai turi būti pateikti užsakovui ir suderinti teisės aktų nustatyta tvarka. Įvertinti ir sumontuoti atskirą šynų sekciją pirmos kategorijos vartotojams (serverinės, signalizacijoms, vėdinimui ir t.t.). Numatyti trifazį skaitmeninį įtampos ir srovės matavimo prietaisą su srovės transformatoriais, montuojamą pagrindinėje skydinėje, skirtą įvadinės įtampos ir apkrovos kontrolei. Parengiamas supaprastintas projektas. | Kompl. | 1 |
| 2. | # Atviro elektros kanalo uždengimas, esant reikalui įžeminimas, seno skydo utilizavimas. | Kompl. | 1 |

III. Aplinkos apsaugos kriterijaus taikymas.

Paslaugos teikėjas, atlikdamas paslaugas, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3 punktas), t. y. Paslaugos teikėjas paslaugų atlikimo metu:

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias atliekas iš paslaugų teikimo vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

- mažina medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Paslaugos teikėjui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

PRIDEDAMA:

TS Priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.

TS Priedas Nr. 2. Skydinės nuotraukos adresu Ramygalos g. 151, Panevėžys, 5 lapai.

TS Priedas Nr. 3. Skydinės nuotraukos adresu Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r., 4 lapai.

TS Priedas Nr. 4. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas adresu Ramygalos g. 151, Panevėžys, 2 lapai.

TS Priedas Nr. 5. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas adresu Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r., 2 lapai.

TS Priedas Nr. 1.

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS Priedas Nr. 2.

Skydinės nuotraukos adresu Ramygalos g. 151, Panevėžys

TS Priedas Nr. 3.

Skydinės nuotraukos adresu Veterinarijos g. 2, Pažagieniai, Panevėžio r.

___________