TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Deguonies generatorius
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės

(privaloma užpildyti)

	1.
	Prietaiso paskirtis
	Deguonies gamyba
	

	2.
	Aparato charakteristikos
	1. Deguonies generatorius, ne mažiau kaip po 3 m3/h. 
2. Deguonies koncentracija 93% ± 3%;
3. Tiekiamo deguonies slėgis 6 bar ±10%;
4. Deguonies rezervuaras: talpa ne mažiau 500 l, neprastesnė nei cinkuoto metalo, slėgis - ne mažiau 10 bar. Privalo atitikti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES.;
4. Deguonies generatorius privalo atitikti LST EN ISO 7396-1 ir Europos farmakopėjos Deguonis 93% skirsnį.
	

	3.
	Deguonies generatoriaus telemetrija
	1. Deguonies analizatorius integruotas į generatoriaus monitorių;

1.1.Deguonies grynumo matavimo ribos 0-96%;

1.2. Deguonies koncentracijos matavimo skalė min. 0.1%;
2. Skystųjų kristalų arba lygiavertis ekranas
3. Automatinis pasileidimas elektrai dingus ir (ar) klaidoms išnykus;

3.1. Automatinis grynumo atstatymas;

3.2. Deguonies srauto parodymas;

3.3. Deguonies rasos taško matavimas;

3.4. Darbo ir serviso laikmatis;

3.5. Rodomi parametrai:

· Deguonies talpos slėgis;
· Išeinantis deguonies slėgis į vamzdyną;
· Pagamintas deguonies tūris;
· Oro slėgis iš kompresoriaus;
· Oro slėgis rezervuare;
· Aplinkos temperatūra;
· Įrangos įjungimo laikas;
· Įrangos veikimo laikas;
· Deguonies tiekimo srautas.
4. Meniu ir parametrai rodomi lietuvių kalba.

Įvykių sąrašas:

· Aliarmo parametrai;

· Laikas;

5. Prieiga prie deguonies generatoriaus  vartotojui -WEB sąsaja;
6. Aliarmų signalai išorinei BMS sistemos pajungimui – „Modbus“ arba M-bus“;

7. Eterneto jungtis - RJ45 jungtis, nuolatinis generatoriaus stebėjimas;

8. Aliarmų siuntimas - El. paštu ir SMS.
9. Deguonies generatoriaus monitorinimas telefone ir kompiuteryje - programa įrašoma GooglePlay arba AppStore (nemokama).


	

	4.
	Oro kompresorius
	1. Našumas ne mažiau. 40 m3/h;
2. Galingumas ne dagiau. 4 kW;
3. Slėgis ne mažiau 10 bar.
4. Cikloninis separatorius su elektroniniu kondensato nuleidikliu;

5. Suspausto oro rezervuaras: talpa ne mažiau 200 l metalo, slėgis - ne mažiau 11 bar. Privalo atitikti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES.

6. Oro kompresoriaus sistema turi atitikti ISO 8573-1 standartą.


	

	5.
	Oro sausintuvas


	Rasos taškas - ne daugiau +3 0C.
	

	6.
	Deguonies šaltinių automatinė perjungimo sistema
	1. Elektroninis solenoidinių vožtuvų valdymas.
2. Reguliuojami įėjimo/išėjimo slėgiai. Galimybė nustatyti prioritetinį slėgį. rioritetinis.
3. Aliarmas.

	

	7.
	Deguonies vamzdynas
	1. 22 diametro varinio vamzdžio  magistralės (120 metrų) įrengimas, sujungiant deguonies tiekimo sistemą su esamu poliklinikos vamzdynu. 
2. Varinis vamzdis, skirtas medicininėms dujoms su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis;

3. Vamzdynas turi turėti EN 13348 žymėjimą.
	

	8.
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn.
	


2

