2b priedas prie pirkimo dokumentų

SiūlomOS PREKĖS atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams deklaraCIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomi prekės parametrai*
	Tiekėjo pateiktų siūlomos prekės parametrų pagrindimas 

(pateikiama  nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją ir/ar techninės dokumentacijos psl. ir pastraipa dėl kiekvieno reikalaujamo parametro** atitikimo)

	
	TINKLO  SIURBLYS (1 kompl.)
	Nurodoma tiksli markė, žymėjimas, gamykla gamintoja
	

	1.
	Tipas
	Vienpakopis su elektros varikliu
	
	

	2. 
	Siurblio išpildymas
	Horizontalus, montuojamas ant atraminės gamyklinės plokštės su ilgo veleno mova
	
	

	3. 
	Didžiausias leidžiamas slėgis
	PS ≥ 16 bar
	
	

	4.
	Didžiausias leidžiamoji temperatūra
	TS ≥ 110 °C 
	
	

	5.
	Nominalus slėgis
	80,0 ±5% m.v.st.
	
	

	6.
	Nominalus debitas
	200 ±5% m3/h
	
	

	7.
	Minimalus debitas
	Ne daugiau 80 m3/h
	
	

	8.
	Maksimali darbinė temperatūra
	Ne mažiau kaip 90 °C
	
	

	9.
	Naudojimo aplinka / 
Leistina aplinkos temperatūra
	Nesprogi / 
0 °C ÷ +40 °C
	
	

	10.
	Elektros tinklo jungtis
	3~400 ±10% V, 50 Hz
	
	

	11.
	Elektros variklio efektyvumo lygis
	≥ IE3
	
	

	12.
	Variklio korpuso apsaugos klasė / Variklio apvijų izoliacijos klasė
	Ne mažiau IP 55/ F
	
	

	13.
	El. variklio galia
	55 – 75 kW
	
	

	14.
	Variklio aušinimas
	oru
	
	

	15.
	Guoliai
	Izoliuoti
	
	

	16.
	Pastatymas, sujungimai
	Padinis, flanšinio išpildymo
	
	

	17.
	Komplektacija
	Su atsakomaisiais flanšais, flanšų sujungimo varžtais ir tarpinėmis.
	
	


              * pildoma lietuvių kalba
              ** jei neaktualu, nepildoma
	
	
	
	
	
	

	(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



