STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| 1. BENDRA INFORMACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektuojamo objekto pavadinimas: | Senosios Vilniaus Universiteto Bibliotekos (Senosios saugyklos) Šv. Jono g. 6,8, Vilnius, knygų saugyklų patalpos |
| 2 | Statytojas: | Vilniaus Universitetas |
| 3 | Užsakovas: | Vilniaus Universitetas |
| 4 | Patalpų vieta: | Šv. Jono g. 6; Universiteto g. 1, Vilnius |
| 5 | Rengiamo projekto pavadinimas: | Senosios Vilniaus Universiteto Bibliotekos (Senosios saugyklos) Šv. Jono g. 6,8 knygų saugyklų patalpų Paprastojo remonto Gaisrinės saugos projekto dalis. |
| 6 | Projektavimo stadija: | Techninis darbo projektas |
| 7 | Statybos rūšis: | Paprastasis remontas. |

REIKALAVIMAI SENOSIOS VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PATALPŲ (SENOSIOS SAUGYKLOS) ŠV. JONO 6;8 PAPRASTOJO REMONTO GAISRINĖS SAUGOS DALIES SUDĖČIAI.

Tikslu užtikrinti efektyvų saugos sistemų veikimų, nesudaryti prielaidų melagingiems sistemų suveikimams, sukoordinuoti atskirų inžinerinių sistemų tarpusavio sąveiką, atlikti būtinus darbus tikslu išvengti žalingų degimo produktų atsiradimo ir sklidimo numatoma parengti Senosios Vilniaus Universiteto Bibliotekos patalpų (patalpų planai pridedami) (Senosios saugyklos) Šv. Jono 6;8 paprastojo remonto Techninio darbo projekto Gaisrinės saugos dalį.

Paprastojo remonto Gaisrinės saugos techninio darbo projekto dalį turi sudaryti:

1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:

1.1. dokumentai, duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;

1.2. patalpose esamų gaisrinės saugos priemonių (aktyviosios, pasyviosios) sąrašas nurodant jų tipą, įrengimo vietą, gamintoją (jei yra žinoma), gaisrines technines charakteristikas (jei yra žinoma), esamos priemonės pateikiamos planuose. Duomenys apie esamų gaisrinės saugos priemonių techninę būklę, jų panaudojimo galimybes, atitiktį normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams;

1.3. esamų gaisrinės saugos priemonių (atsparios ugniai konstrukcijos, ortakiai, ugnies vožtuvai, signalizavimo sistemos, dūmų šalinimo sistemos, dujų šalinimo sistemos, priešgaisrinės durys, angų sandarinimo priemonės, gesinimo dujomis sistemos, gaisrinės signalizacijos sistemos, automatikos įrenginiai, evakuacinis – avarinis apšvietimas, elektros instaliacija, apdailos medžiagos kitos gaisrinės saugos priemonės jei tokios nustatytos apžiūros metu) inžineriniai tyrimai;

1.4. išeities duomenys apie (nustatoma užsakovo užduotimi arba inžineriniais tyrimais, kitais prieinamais informaciniais šaltiniais, parenkama projektiniais sprendiniais):

1.4.1. patalpų ir įrenginių gaisrinio pavojingumo charakteristikas, žmonių skaičių, patalpų tūrį, plotą, aukštį, išsidėstymą, atstumą iki artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (PGT), paskirtį, medžiagas, technologijas ir pan.;

1.4.2. sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijas;

1.4.3. pastato gaisro apkrovos kategoriją, patalpų gaisro apkrovas;

1.4.4. konstrukcijų ir medžiagų degumo klases;

1.4.5 statinyje (patalpose) numatomus projektuoti gaisrinius skyrius ir priešgaisrines užtvaras;

1.4.6. stacionariąsias gaisrų gesinimo sistemas (nurodant gesinimo medžiagą, sistemos tipą, gesinimo trukmę, gesinimo medžiagos tiekimo užtikrinimą);

1.4.7 statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemas (nurodant sistemos tipą, čiurkšlių skaičių, vandens tiekimo užtikrinimą, gesinimo trukmę, vandens debitą. Detalesni sprendiniai pateikiami vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje);

1.4.8. gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas (nurodant sistemos tipą, daviklių tipą);

1.4.9. perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemas (nurodant sistemos tipą, valdymą);

1.4.10. dūmų ir šilumos valdymo sistemas, teikiamo priešdūminio vėdinimo sistemas ir jų tipų parinkimą (nurodant sistemos tipą ir parametrus);

1.4.11. žmonių evakuaciją, evakuacijos kelių ir išėjimų ilgius, pločius;

1.4.12. gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendinius, patalpų suskirstymą priešgaisrinėmis užtvaromis, priešgaisrinių sklendžių, angų sandarinimo priemonių, tambūrų–šliuzų įrengimą nurodant jų atsparumą ugniai;

1.4.13. angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimą nurodant jų atsparumą ugniai ir pagrindinius techninius duomenis (uždarymo mechanizmus, automatinius slenksčius, duris ir kt.);

1.4.14. vidaus sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojamų statybos produktų degumo klases;

1.4.15. reikalavimus elektros instaliacijai (elektros kabelių degumą, gaisrinės saugos priemonių elektros kabelių atsparumą ugniai ir kt.) elektros imtuvų grupės gaisrinės saugos priemonėms;

1.4.16. šildymo sistemų gaisrinės saugos sprendinius (atstumus iki degiųjų medžiagų ir kt.);

2. projektinius sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami šie skaičiavimai, kurie pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose:

2.1. gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai;

2.2. gaisro apkrovos skaičiavimai patalpose;

2.3. esamų gaisrines zonas atskiriančiųjų konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimai naudojant gaisrinės inžinerijos skaičiavimus;

2.4. sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos skaičiavimai;

2.5. dūmų ir šilumos valdymo sistemų  parametrų skaičiavimai naudojant gaisrinės inžinerijos skaičiavimus;

2.6. dujų gesinimo sistemos skaičiavimai atsižvelgiant į siūlomą sistemos veikimo matricą;

3. Pateikiami šie brėžiniai:

3.1. remontuojamų patalpų išdėstymas (M 1:100–1:200) nurodant patalpų pavadinimus, paskirtį, numerius, sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijas, pagrindinius patalpų matmenis, patalpų plotus, durų, vartų ir langų angas, varstymo kryptis, laiptus ir pandusus, lipimo kryptis;

3.2. gaisrinių skyrių išdėstymas (M 1:100–1:200) nurodant konstrukcijų atsparumo ugniai klasę, priešgaisrinių užtvarų atsparumo ugniai klasę, užpildų atsparumo ugniai klasę;

3.3. žmonių evakuacijos kelių ir krypčių planas (M 1:100–1:200) rengiamas ant stelažų išdėstymo technologinio plano nurodant evakuacijos ženklų išdėstymo vietas ir jų dydį, darbo vietų išdėstymą;

3.4. gesinimo darbams skirtų priemonių (gesintuvų, gaisrinių čiaupų) išdėstymo planas (M 1:100–1:200);

3.5. patalpų gaisrinių skyrių ir priešgaisrinių užtvarų išdėstymo pjūviai (M 1:100–1:200) nurodant konstrukcijų atsparumą ugniai, priešgaisrinių užtvarų atsparumą ugniai;

Atliktus darbus numatytus užduoties 1.2-1.3 punktuose parengiama ataskaita dėl priemonių atitikties projektiniams sprendiniams parinktiems atlikus projektavimo darbus numatytus užduoties 1.4-2 punktuose. Parengiama detali ataskaita kiekvienam iš vertinamų elementų ir ar sistemai dėl instaliavimo naujai, pakeitimo, remonto, sistemos išplėtimo pateikiant detalias užduotis projekto dalims kurių rengimas numatomas sekančiu etapu vadovaujantis gaisrinės saugos projekto dalies užduotimi (esant būtinumui jeigu atitinkamos užduotys pateikiamos vienai ar kitai projekto daliai):

- architektūrinė projekto dalis;

- konstrukcinė projekto dalis;

- šildymo vėdinimo projekto dalis apimanti vėdinimo, dūmų šalinimo, dujų šalinimo po gaisro sistemų sprendinius;

- elektrotechninė projekto dalis;

- automatinės gaisro signalizacijos ir pranešimo apie gaisrą projekto dalis;

- automatikos ir procesų valdymo dalis;

- gesinimo dujomis sistemos projekto dalis;

- vidaus gaisrinio vandentiekio projekto dalis.

Priedas. Remontuojamų patalpų kadastrinių bylų planai.