## Lapas1
Preliminarus Prekių sąrašas
Eil. Nr. | Tipas | Prekės pavadinimas | Reikalaujama Prekių techninė charakteristika | Mato vnt. | Preliminarus kiekis**
1 | Instaliacijos elementai | Metalinis kabelių įvedimo sandariklis, M16x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M16; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex db; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Padengimas: nikeliuotas; Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 10
2 | Instaliacijos elementai | Metalinis kabelių įvedimo sandariklis, M20x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M20; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex db; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Padengimas: nikeliuotas; Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 10
3 | Instaliacijos elementai | Metalinis kabelių įvedimo sandariklis, M25x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M25; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex db; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Padengimas: nikeliuotas; Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 10
4 | Instaliacijos elementai | Metalinis kabelių įvedimo sandariklis, M32x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M32; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex db; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Padengimas: nikeliuotas; Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 10
5 | Instaliacijos elementai | Metalinis kabelių įvedimo sandariklis, NPT1/2, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: NPT 1/2; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex db; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Padengimas: nikeliuotas; Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 10
6 | Instaliacijos elementai | Metalinis kabelių įvedimo sandariklis, NPT3/4, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: NPT 3/4; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex db; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Padengimas: nikeliuotas; Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 10
7 | Instaliacijos elementai | Metalinis sandariklis skirtas sujungimo dėžutėms, šviestuvams ir jungikliams, 1/2 NPT Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose), be išorinės briaunos | II 2 G Ex d / Exe / Exia IIC Gb 1/2" NPT Nikeliuotas žalvaris Šarvuotiems kabeliams -60°C ÷ +180°C | vnt. | 10
8 | Instaliacijos elementai | Metalinis sandariklis skirtas sujungimo dėžutėms, šviestuvams ir jungikliams, 3/4 NPT Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose), be išorinės briaunos | II 2 G Ex d / Exe / Exia IIC Gb 3/4" NPT Nikeliuotas žalvaris Šarvuotiems kabeliams -60°C ÷ +160°C | vnt. | 10
9 | Instaliacijos elementai | Plastikinis kabelių įvedimo sandariklis, M16x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M16; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex e IIC; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Pasirenkama užsakant: juoda arba mėlyna Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 15
10 | Instaliacijos elementai | Plastikinis kabelių įvedimo sandariklis, M20x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M20; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex e IIC; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Pasirenkama užsakant: juoda arba mėlyna Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 15
11 | Instaliacijos elementai | Plastikinis kabelių įvedimo sandariklis, M25x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M25; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex e IIC; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Pasirenkama užsakant: juoda arba mėlyna Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 15
12 | Instaliacijos elementai | Plastikinis kabelių įvedimo sandariklis, M32x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M32; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex e IIC; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Pasirenkama užsakant: juoda arba mėlyna Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 15
13 | Instaliacijos elementai | Plastikinė aklė skirta sujungimo dėžutėms, šviestuvams ir jungikliams, M16, Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M16 ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex e IIC; Spalva: juoda; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66. | vnt. | 15
14 | Instaliacijos elementai | Plastikinė aklė skirta sujungimo dėžutėms, šviestuvams ir jungikliams, M20, Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M20 ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex e IIC; Spalva: juoda; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66. | vnt. | 10
15 | Instaliacijos elementai | Plastikinė aklė skirta sujungimo dėžutėms, šviestuvams ir jungikliams, M25, Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M25 ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex e IIC; Spalva: juoda; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66. | vnt. | 10
16 | Instaliacijos elementai | Plastikinė aklė skirta sujungimo dėžutėms, šviestuvams ir jungikliams, M40 Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M40 ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex e IIC; Spalva: juoda; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66. | vnt. | 10
17 | Instaliacijos elementai | Sujungimo / paskirstymo dėžutės | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2G Ex ia IIC T6 ; Kabelių prijungimo angos: ne mažiau kaip 2 vnt. M20 dydžio; 1 vnt. M25 Matmenys ne mažiau kaip: 100mm pločio, 70 mm aukščio ir 50 mm gylio; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki AC 60 V; Aplinkos temperatūra: -20 C...+40 C; Komplekte kartu su 1 vnt M20 sandariklis, 1 vnt M25 sandariklis 1 vnt M20 aklė Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka; Kaip pavyzdys: BARTEC 07-5103-9601. | vnt. | 4
18 | Instaliacijos elementai | Sujungimo / paskirstymo dėžutės | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2G Ex ia IIC T6; Kabelių prijungimo angos: ne mažiau kaip 4 vnt. M20 dydžio; Matmenys ne mažiau kaip: 120 mm pločio, 120 mm aukščio ir 90 mm gylio; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki AC 60 V; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Aplinkos temperatūra: -20 C...+40 C; Komplekte kartu su 4 vnt M20 sandarikliais Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka; Kaip pavyzdys: BARTEC 07-5103-9602. | vnt. | 4
19 | Instaliacijos elementai | Sujungimo / paskirstymo dėžutės | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2G Ex ia IIC T6; Kabelių prijungimo angos: ne mažiau kaip 4 vnt. M25, 2 vnt M20 Matmenys ne mažiau kaip: 150mm pločio, 150 mm aukščio ir 90 mm gylio; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki AC 60 V; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Aplinkos temperatūra: -20 C...+40 C; Komplekte kartu su 4 vnt M25 sandarikliais; 2 vnt M20 aklės Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka; Kaip pavyzdys: BARTEC 07-5103-9603. | vnt. | 4
20 | Instaliacijos elementai | Sujungimo / paskirstymo dėžutės | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2G Ex ia IIC T6; Kabelių prijungimo angos: ne mažiau kaip 8 vnt. M16, 4 vnt. M20 Matmenys ne mažiau kaip: 200 mm pločio, 100 mm aukščio ir 80mm gylio; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki AC 60 V; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Aplinkos temperatūra: -20 C...+40 C; Komplekte kartu su Kabelių sandarikliai 8 x M16; 4 x M20 Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka; Kaip pavyzdys: BARTEC 07-5103-9604. | vnt. | 4
21 | Instaliacijos elementai | Sujungimo / paskirstymo dėžutės | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex eb IIC T5 Gb Kabelių prijungimo angos: ne mažiau kaip 4 vnt. M25 dydžio; Matmenys ne mažiau kaip: 120 mm pločio, 120 mm aukščio ir 90 mm gylio; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki AC 750 V; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Aplinkos temperatūra: -35 C...+50 C; Komplekte kartu su 2 vnt. M25x1,5 dydžio kabelių sandarikliais ir 2 vnt. M25x1,5 dydžio aklėmis; Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka; Kaip pavyzdys: BARTEC 07-5103-9602. | vnt. | 4
22 | Instaliacijos elementai | Montažinė sujungimų dėžutė, trijų pajungimo krypčių, Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2G Ex eb IIC T5 Gb; Kabelių prijungimo angos: ne mažiau kaip 3 vnt. M25 dydžio; Matmenys ne mažiau kaip: 95 mm pločio, 115 mm aukščio ir 60 mm gylio; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki AC 750 V; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Aplinkos temperatūra: -35 C...+50 C; Komplekte kartu su 2 vnt. M25x1,5 dydžio kabelių sandarikliais ir 1 vnt. M25x1,5 dydžio akle; Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka; Kaip pavyzdys: STAHL 8118/221. | vnt. | 4
23 | Instaliacijos elementai | Montažinė sujungimų dėžutė, dviejų pajungimo krypčių, Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2G Ex eb IIC T5 Gb; Kabelių prijungimo angos: ne mažiau kaip 2 vnt. M25 dydžio; Matmenys ne mažiau kaip: 95 mm pločio, 115 mm aukščio ir 60 mm gylio; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki AC 750 V; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Aplinkos temperatūra: -35 C...+50 C; Komplekte kartu su 2 vnt. M25x1,5 dydžio kabelių sandarikliais; Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka;Kaip pavyzdys: STAHL 8118/122. | vnt. | 4
24 | Instaliacijos elementai | Flanšinis lizdas 4 polių; A tipo; M16x1,5 pajungimas iš vidaus keturiais laidais po 200 mm. Tipas (4F0116) arba lygiavertis | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 1G Ex ia IIC T6 Ga; Medžiaga: nerūdijantis plienas; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP65; Atsparumas: UV. | vnt. | 15
25 | Instaliacijos elementai | Flanšinis lizdas 4 polių; B tipo; M16x1,5 pajungimas iš vidaus keturiais laidais po 200 mm. Tipas (4F0117) arba lygiavertis | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 1G Ex ia IIC T6 Ga; Medžiaga: nerūdijantis plienas; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP65; Atsparumas: UV. | vnt. | 15
26 | Instaliacijos elementai | Kištukas 4 polių; A tipo; M12x1; leistinas pajungiamo kabelio diametras nuo 4mm. iki 6mm. Tipas (4F0102) arba lygiavertis | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 1G Ex ia IIC T6 Ga; Medžiaga: nerūdijantis plienas; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP65; Atsparumas: UV. | vnt. | 15
27 | Instaliacijos elementai | Kištukas 4 polių; B tipo; M12x1; leistinas pajungiamo kabelio diametras nuo 4mm. iki 6mm. Tipas (4F0103) arba lygiavertis | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 1G Ex ia IIC T6 Ga; Medžiaga: nerūdijantis plienas; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP65; Atsparumas: UV. | vnt. | 15
28 | Komutaciniai aparatai | Valdymo postas, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2G Ex db eb IIC T5 Gb; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki DC 24 V; Components: 3 x Contact element NC/NO; Aplinkos temperatūra: ne mažiau -35 to +50°C; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Komplekte kartu su M25x1,5 dydžio kabelių sandarikliu; Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka; Kaip pavyzdys: BARTEC 07-351X-10G; Kaip pavyzdys: STAHL 8146/5031-3.2-K0080. | vnt. | 3
29 | Komutaciniai aparatai | Selektorių jungiklis, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Funkcija: “Hand - O - Auto” Maintained Selector Switch 3-Positions/10 Amps.; Kontaktinis blokas: 3 vnt.; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Apsauga nuo sprogimo: II 2G Ex db eb IIC T5 Gb; Aplinkos temperatūra: ne mažiau -35 C...+50 C; Kaip pavyzdys: STAHL ConSig 8040/114 - 03MMN3. | vnt. | 3
30 | Komutaciniai aparatai | Durų jungiklis, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2G Ex db IIC T5 Gb; Aplinkos temperatūra: ne mažiau -35 C...+50 C; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Kaip pavyzdys: BARTEC 07-2 511-5320/21. | vnt. | 3
31 | Komutaciniai aparatai | Padėties jungiklis, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex db IIC T5 Gb; Aplinkos temperatūra: -35 C...+50 C; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Kaip pavyzdys: STAHL 8064/21-340-30-121. | vnt. | 3
32 | Komutaciniai aparatai | Jungiklis virštinkinis, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Pasukamas arba klavišinis jungiklis; Dviejų padėčių (įjungti ir išjungti elektros grandinę) su matoma indikacija 0/I arba ON/OFF; Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex db IIC T5 Gb; Maitinimas: maksimali įtampa ne mažiau kaip 250 V AC, maksimali srovė ne mažiau kaip 16 A; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Kabelių prijungimo anga: ne mažiau kaip M25 dydžio; Komplekte kartu su 1 vnt. M25 dydžio kabelių sandarikliu; Varžtais prisukamas dangtelis. | vnt. | 3
33 | Šildymo įranga | Elektrinis šildytuvas su termostatu odorizacijos spintų, dujų skaitiklių spintų pašildymui, 500 W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex d IIC T3 Gb Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP68; Galingumas: 500 W; Maitinimas: 230 V AC; Komplekte su cinkuoto plieno tvirtinimo detalėmis (tvirtinimui prie sienos arba grindų). | vnt. | 3
34 | Šildymo įranga | Elektrinis šildytuvas su termostatu odorizacijos spintų, dujų skaitiklių spintų pašildymui, 300 W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex d IIC T3 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP68; Galingumas: 200 W; Maitinimas: 230 V AC; Komplekte su cinkuoto plieno tvirtinimo detalėmis (tvirtinimui prie sienos arba grindų). | vnt. | 3
35 | Šildymo įranga | Elektrinis šildytuvas su termostatu PTZ korektorių spintų, slėgio daviklių skydų pašildymui, 200 W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP65; Galingumas: 200 W; Maitinimas: 230 V AC; Komplekte su cinkuoto plieno tvirtinimo detalėmis (tvirtinimui prie sienos arba grindų). | vnt. | 3
36 | Šildymo įranga | Elektrinis šildytuvas su termostatu PTZ korektorių spintų, slėgio daviklių skydų pašildymui, 100 W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP65; Galingumas: 100 W; Maitinimas: 230 V AC; Komplekte su cinkuoto plieno tvirtinimo detalėmis (tvirtinimui prie sienos arba grindų). | vnt. | 3
37 | Šildymo įranga | Elektrinis šildytuvas 40 W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: 40 W; Maitinimas: 230 V AC; Komplekte su cinkuoto plieno tvirtinimo detalėmis (tvirtinimui prie sienos arba grindų). | vnt. | 3
38 | Šildymo įranga | Savireguliuojantis šildymo kabelis stogo lietvamzdžiams ir latakams, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Tipas: Savireguliuojantis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex e II T6 Gb; Galingumas: 25W/m prie 10C; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Maitinimas: 230 V AC; | m. | 10
39 | Šildymo įranga | Šildytuvo termostatas, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex db IIC T6 Gb; Įsjungimas prie 10°C ir išsijungimas 18°C; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Spalva: juoda. | vnt. | 2
40 | Šildymo įranga | Termostatas vamzdynų šildymui, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex db IIC T6 Gb; Spalva: juoda; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP65; Atsparumas: UV. Galingumas: ne mažiau 16A Maitinimas: 230 V AC; | vnt. | 2
41 | Vėdinimas | Ventiliatorius Ex (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex eb IIB + H₂ T3 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP64; Galingumas : ne mažiau 400 m3/val Darbo temperatūra: nuo −20 °C iki +40 °C Tinkama naudoti aplinka: dujos / garai Maitinimas: 230 V AC; Pavyzdys: MAICO EZQ 20/4 E Ex e | vnt. | 2
42 | Šviestuvai | LED prožektorius (Nešiojamas rankoje) | LED tipo Maksmalus šviesos srautas ne mažiau 150 liumenų su pakraunamu akumuliatoriumi, kuris maksimaliu galingumu veikia ne trumpiau kaip 5 val, apsaugos klasė ne mažiau nei IP54 , Sprogimo apsaugos rūšis ne prastesnės kaip II 2G Ex ia IIC T4 . Maitinimas: 230 V AC; | vnt. | 3
43 | Šviestuvai | LED prožektorius (Nešiojamas ant galvos). | LED tipo Maksmalus šviesos srautas ne mažiau 150 liumenų su pakraunamu akumuliatoriumi, kuris maksimaliu galingumu veikia ne trumpiau kaip 5 val, apsaugos klasė ne mažiau nei IP54 , Sprogimo apsaugos rūšis ne prastesnės kaip II 2G Ex ia IIC T4 . | vnt. | 3
44 | Šviestuvai | LED tipo šviestuvas 2x18W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2 G Ex d IIC T5 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: ekvivalentinis 2x18 W liuminescenciniam šviestuvui Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V. | vnt. | 3
45 | Šviestuvai | LED tipo avarinis šviestuvas 2x18W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2 G Ex d IIC T5 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: ekvivalentinis 2x18 W liuminescenciniam šviestuvui Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V; Nepriklausomas maitinimas: integruota akumuliatorių baterija; Autonominio veikimo laikas: bent 120 min; Automatinis persijungimas nuo baterijų dingus pagrindiniam maitinimui. | vnt. | 3
46 | Šviestuvai | LED tipo šviestuvas 2x36W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2 G Ex d IIC T5 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: ekvivalentinis 2x36 W liuminescenciniam šviestuvui Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V. | vnt. | 3
47 | Šviestuvai | LED tipo avarinis šviestuvas 2x36W , Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2 G Ex d IIC T5 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: ekvivalentinis 2x36 W liuminescenciniam šviestuvui Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V; Nepriklausomas maitinimas: integruota akumuliatorių baterija; Autonominio veikimo laikas: bent 120 min; Automatinis persijungimas nuo baterijų dingus pagrindiniam maitinimui. | vnt. | 3
48 | Šviestuvai | LED tipo šviestuvas 2x58W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2 G Ex d IIC T5 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: ekvivalentinis 2x58 W liuminescenciniam šviestuvui; Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V. | vnt. | 3
49 | Šviestuvai | LED tipo avarinis 2x58 šviestuvas išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2 G Ex d IIC T5 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: ekvivalentinis 2x58 W liuminescenciniam šviestuvui; Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V; Nepriklausomas maitinimas: integruota akumuliatorių baterija; Autonominio veikimo laikas: bent 120 min; Automatinis persijungimas nuo baterijų dingus pagrindiniam maitinimui. | vnt. | 3
50 | Šviestuvai | LED tipo šviestuvas 2x8W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2 G Ex d IIC T5 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: ekvivalentinis 2x8 W liuminescenciniam šviestuvui; Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V. | vnt. | 3
51 | Šviestuvai | LED tipo Avarinis šviestuvas 6 W su išėjimo ženklinimo ženklais, (Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2G Ex d IIC T5 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: 6W Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V; Nepriklausomas maitinimas: integruota akumuliatorių baterija; Autonominio veikimo laikas: bent 180 min; Automatinis persijungimas nuo baterijų dingus pagrindiniam maitinimui. | vnt. | 3