TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠILUMOS TINKLŲ NUO ŠULINIO 1P-19-1 IKI PASTATO TILŽĖS G. 52B

IR NUO ŠULINIO 1P-19A IKI PASTATO TILŽĖS G. 54, KLAIPĖDA REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMUI

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Bendrieji reikalavimai.

1.1. Pirkimas skirtas skirstomųjų šilumos tinklų nuo šulinio 1P-19-1 iki pastato Tilžės g. 52b ir nuo šulinio 1P-19A iki pastato Tilžės g. 54, Klaipėda rekonstrukcijos projektavimo paslaugos pirkimui.

1.2. Į perkamų paslaugų apimtis įeina:

1.2.1. Statinio techninio darbo projekto parengimas įskaitant, bet neapsiribojant: šilumos tinklų priešprojektinės dokumentacijos - topografinių nuotraukų, schemų, projektavimo užduočių paruošimas, techninių sprendinių parengimas ir derinimas; Klaipėdos miesto savivaldybės  sutikimų, sklype (-uose), kuriame (-iuose) numatomi statyti šilumos tinklai, savininkų, nuomotojų sutikimų gavimas, projekto derinimas su perkančiąja organizacija. Projektinė dokumentacijos pateikiama skaitmeniniame pdf ir DWG (trasos brėžinys) formatuose, parodant šilumos tinklus ir profilyje.

1.2.2. Prašymų  (užsakovo vardu) leidimams statybai gauti pateikimas statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba, statybą leidžiančio dokumento gavimas“.

1.2.3. Konkrečios paslaugų teikimo apimtys nurodytos techninės specifikacijos sąlygose.

1.3. Pagrindas paslaugų teikimui – sutartis.

1.4. Projekto (techninio darbo arba supaprastinto) parengimo, statybos leidimo gavimo, paslaugų rezultato perdavimo perkančiajai organizacijai terminas – 9 (devyni) mėnesiai po sutarties sudarymo.

2. Reikalavimai projektavimui

Projektuoti gali įmonės turinčios atestatus, atestuotus projekto vadovą, projekto dalių vadovus.

Projektuojant vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais:

- LR statybos įstatymas.

- LR aplinkos apsaugos įstatymas.

- LR žemės įstatymas.

- LR atliekų tvarkymo įstatymas.

- Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

- Potencialai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas.

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,    eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

- „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“.

- „Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“.

3. Mokesčiai

Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, Tiekėjas (rangovas)  privalo mokėti visus mokesčius, įmokas ir rinkliavas, kuriuos ryšium su darbais Lietuvoje ir už jos ribų Tiekėjui, jo subrangovams ar darbuotojams nustato valdžios institucijos.

4. Ginčų sprendimas

Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad būtų taikiai, tiesioginių neformalių derybų keliu išspręsti bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp jų pagal sudarytą tarpusavio sutartį ar susiję su sutartimi. Tuo atveju, jei per 10 dienų nuo neformalių derybų pradžios šalims nepavyksta taikiai išspręsti pagal sudarytą sutartį kilusio ginčo, tai šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

5. Techninė dokumentacija

Brėžiniai pateikiami A formatu taip, kad būtų galima sumažinti juos iki A3 arba A4 formato išlaikant brėžinių įskaitomumą. Brėžiniai turi būti rengiami naudojant standartizuotus mastelius. Schemos turi būti braižomos naudojant simbolius pagal šiuos standartus: DIN 2481, ISO 3511/2. Suderinus su perkančiuoju subjektu, galima naudoti ir kitus lygiaverčius standartus.

6. Aplinkosaugos reikalavimai.

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų sujungimo jungčių komplekto izoliacijos pūtiklis turi būti ciklopentanas, neleidžiamas freono arba gryno CO2 naudojimas. Jeigu jungtys bus užpildomos montažo metu paruošta PUR medžiaga, PUR užpildo ruošimas turi būti atliktas uždaroje ertmėje, be kontakto su aplinkos oru. Draudžiamas PUR užpildo ruošimas atviruose induose.

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos vamzdynų sistemos numatomas minimalus tarnavimo  laikas – ne mažiau 30 metų.

II. SĄLYGOS PROJEKTAVIMUI

1.  Reikalavimai numatytiems šilumos tinklų projektavimo, rekonstravimo darbams:

| Eil. Nr. | PROJEKTUOJAMŲ/REKONSTRUOJAMŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ ATKARPA | Preliminarūs diametrai, ilgiai |
| --- | --- | --- |
| 1. | NUO ŠULINIO 1P-19-1 IKI PASTATO TILŽĖS G. 52B, KLAIPĖDOJE |  |
|  | 1. Esamą šulinį 1P-19-1 – demontuoti. Jo vietoje: 1.1. prie esamų bekanaliu būdu sumontuotų DN125/225mm vamzdžių per izoliuotus trišakius DN125/225x65/140mm prijungti pramoniniu būdu izoliuotus DN65/140mm vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN65/140mm atjungimo sklendėmis. Šiuos DN65/140mm vamzdžius numatyti iki esamų bekanaliu būdu sumontuotų DN65/140mm vamzdžių link šulinio 1P-19-2. 1.2. už naujai sumontuotos DN65/140mm atšakos link šulinio 1P-19-2, prie DN125/225mm vamzdžių prijungti tokio paties diametro vamzdžius, prijungimo vietoje numatyti šulinį su DN125/225mm atjungimo sklendėmis. Šiuos DN125/225mm vamzdžius numatyti iki pastato Tilžės g. 52b šilumos punkto patalpos. Reikiamose vietose numatyti vamzdynų drenavimo, nuorinimo, kompensavimo įrenginius. Numatyti šulinių drenavimą į lietaus nuotekų tinklus. | 2DN125/225mm L ~ 130 m; 2DN65/140mm L ~ 35 m; |
| 2. | NUO ŠULINIO 1P-19a IKI PASTATO TILŽĖS G. 54, KLAIPĖDOJE |  |
|  | 1. Už esamo šulinio 1P-19a, prie DN80/160mm vamzdžių per izoliuotus perėjimus prijungti pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius DN65/140mm, kuriuos numatyti iki pastate Tilžės g. 54 esančių sklendžių Nr.1,2 ir 5,6. Reikiamose vietose numatyti vamzdynų drenavimo, nuorinimo, kompensavimo įrenginius. Numatyti šulinių drenavimą į lietaus nuotekų tinklus. | 2DN65/140mm L ~80 m; |

1.1. Pagal specifikacijos aprašymo lentelės  punktą 1.  – vamzdyno signalinius laidininkus sujungti į bendrą kontūrą, duomenų nuskaitymo dėžutes numatyti Tilžės g. 46A ir 52B šilumos punktų patalpose.

Pagal specifikacijos aprašymo lentelės  punktą 2.  – vamzdyno signalinius laidininkus sujungti į bendrą kontūrą, duomenų nuskaitymo dėžutę numatyti Tilžės g. 54 šilumos punkto patalpoje.

1.2. Kiemuose per pravažiavimus vamzdžius projektuoti prastūmimo būdu, tam panaudojant plienines ar plastiko įmautes, įmaučių galus užsandarinti specialiais sandarikliais, o kanalų galus užmūrijant.

1.3. Šulinių liukų dangčiai turi būti kombinuotos konstrukcijos iš ketaus ir betono arba ketiniai su varstymo mechanizmu (vyriais) bei su nuo vagystės apsaugančiu užraktu. Šuliniai, gilesni nei 0,5 m, turi būti ne mažiau 1000mm skersmens.

1.4. Kur reikalinga tinkluose numatyti nejudamų atramų, vamzdynų drenavimo, nuorinimo, kompensavimo įrenginius. Numatyti nebereikalingų vamzdžių iš pastatų demontavimą.

2. Teisiniai aktai

2.1. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus) Tiekėjas (rangovas) privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) teisiniais aktais.

2.2. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojančiais dokumentais,  įskaitant, bet neapsiribojant:

| Eil. Nr. | Numeris | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai. |
| 2. | STR 1.06.01:2016 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Statybos darbai, Statinio statybos priežiūra. |
| 3. | STR 1.04.04:2017(aktuali redakcija) arba lygiavertis | Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. |
| 4. | STR 2.01.01(1):2005 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas, |
| 5. | STR 2.01.01(4):2008 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga |
| 6. | STR 1.01.08:2002 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Statinio statybos rūšys |
| 7. | STR 2.06.04:2014(aktuali redakcija) arba lygiavertis | Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai |
| 8. | STR 2.05.05:2005 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas |
| 9. | STR 1.01.02:2016 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Normatyviniai statybos techniniai reglamentai |
| 10. | Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-06-26 įsakymas Nr. 35 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo taisykles, |
| 11. | Lietuvos respublikos Energetikos ministro 2011-06-17 įsakymas Nr.1-160 ( aktuali redakcija) arba lygiavertis | Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės |
| 12. | Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-06-10 įsakymas Nr. 1-82 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės |
| 13. | RSN 156-94 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Statybinė klimatologija |
| 14. | Lietuvos respublikos Ūkio ministro 2005-01-18 įsakymas Nr. 4-17 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės |
| 15. | Lietuvos respublikos Ūkio ministro 2017-09-18 įsakymas Nr.1-245 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės |
| 16. | Lietuvos respublikos energetikos ministro 2018-05-17 įsakymas Nr. 1-148 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės |
| 17. | HN 33:2011 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje |
| 18. | LST EN 253: 2019 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo. |
| 19. | LST EN 448:2019 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. |
| 20. | LST EN 488: 2019 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir polietileniniu apvalkalu. |
| 21. | LST EN 489-1:2019 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 |
| 22. | LST EN ISO 2560:2010 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Suvirinimo medžiagos. Glaistytieji nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų rankinio lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija (ISO 2560:2009) |
| 23. | LST EN 13480 -2, 3, 4, 5, 6, 7: 2017 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Metalinis pramoninis vamzdynas. |
| 24. | LST EN 10216-2:2013+A1:2020 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Nurodytų aukštatemperatūrių savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai. |
| 25. | LST EN 13941-2:2019 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas. |
| 26. | LST EN 13941-1:2019 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas. |
| 27. | LST EN 10217-1:2019en (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 1 dalis. Elektra suvirinti ir po fliusu suvirinti nelegiruotojo plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes kambario temperatūroje |
| 28. | LST EN 10217-2:2019en (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje. |
| 29. | LST EN 1708-1:2010 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 1 dalis. Slėginių indų komponentai. |
| 30. | LST EN 1708-2:2010 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 1 dalis. Slėginiai komponentai. |
| 31. | LST EN ISO 9606-1:2017 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-1:2012, įskaitant Cor.1:2012 ir Cor. 2:2013) |
| 32. | LST EN 14419:2019 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. Stebėjimo sistemos. |
| 33. | LST EN 1340 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Betoniniai bordiūrai Reikalavimai ir bandymo metodai |
| 34. | LST EN 12620 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Betono užpildai |
| 35. | LST EN 206 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis |
| 36. | LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymas Nr. 217 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Atliekų tvarkymo taisyklės |
| 37. | LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymas Nr.D1-637 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės |
| 38. | LR aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymas Nr. D1-193 arba lygiavertis | Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės |
| 39. | LR aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymas Nr. D1-87 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas |
| 40. | LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-09-17 įsakymas Nr. A1-425 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Kėlimo kranų naudojimo taisyklės |
| 41. | LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1998-05-05 įsakymas Nr.85/233 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai |
| 42. | LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 įsakymas Nr. 346 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje |
| 43. | LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro2008-01-15 įsakymas Nr. A1-22/D1-34 (aktuali redakcija) arba lygiavertis | Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai |

3. Reikalavimai antikorozinei dangai

Antikorozinio padengimo remonto technologija, dangos tipas ir markė turi būti parinkti, kad atitiktų šiems reikalavimas:

3.1. padengiamo paviršiaus temperatūra  -40 ÷ +150 °C;

3.2. aplinkos santykinė oro drėgmė 50 ÷ 100 %;

3.3. paviršiaus korozijos laipsnis – A, B pagal ISO-8501-1 ar lygiavertį standartą.

4. Reikalavimai šiluminei izoliacijai (per pastatų technines patalpas,  įvade į šilumos punktą(-us), kur numatyta nuimama šiluminė izoliacija)

4.1. Šilumos izoliacijos konstrukcijose neturi būti medžiagų ir gaminių kuriuose yra asbesto. Izoliuojanti medžiaga - vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija arba lygiavertė ar aukštesnės kokybės. Skaičiuotinas šilumos laidumo koeficientas  <0,04 W/(mKTankis 80 kg/m³).

4.2. Šilumos izoliacijos storiai priklausomai nuo vamzdžio diametro:

| Vamzdynų diametras, mm | 57÷108 | 108÷159 | 159÷219 | 273÷325 | 377÷1020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izoliacijos storis, mm | <50 | 70 | 80 | 90 | 100 |

4.3. Šilumos izoliacijos apsauginis sluoksnis speciali armuota, pilka, polivinilchloridinė plėvelė PVC-P arba lygiavertė.

5. Paslaugos rezultato priėmimas

5.1. Paslaugos rezultato priėmimas apiforminamas pasirašant „Paslaugų rezultato priėmimo -perdavimo aktą“. „Paslaugų rezultato priėmimo -perdavimo aktas“ pasirašomas dviem egzemplioriais po vieną abiem šalims.

III. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS

1. Vandens kokybė.

Visi komponentai turi būti parenkami vartojimui pagal dominuojančio vandens kokybę. Vandens kokybės parametrų maksimalios reikšmės pateiktos Lentelėje 1:

Lentelė 1

| Pozicija | Matavimo vienetai | Termofikacinis vanduo | Ribinės reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendras kietumas | mg-ekv./kg | 0,06-0,08 | 5,8 |
| Šarmingumas, pagal f-f/bendras | mg-ekv./kg | 0,260/1,55 | -/5,5 |
| Karbonatinis indeksas | (mg-ekv/kg)2 | 0,1 | - |
| pH |  | 9,0 -9,7 | 7,5-8,4 |
| Chloridai | mg/kg | - | 35,0 |
| Geležis | mg/kg | 0,3 -1,0 | 4,92 |
| Varis | mg/kg | - | - |
| Sulfatai | mg/kg | - | 48,3 |
| Suspenduotos dalelės | mg/kg | 0 -1,2 | 13,0 |
| Naftos produktai | mg/kg | 0,01 – 0,4 | - |
| Silikatai | mg/kg | - | - |
| Deguonis | mg/kg | 0,005- 0,02 | - |
| Cinkas | mg/kg | - | 0,03 |
| Druskingumas | mg/kg | 120-230 | 320 |

Pastaba: Momentais deguonies koncentracija gali būti ir žymiai didesnė.

2. Techniniai reikalavimai.

2.1. Nurodyti reikalavimai medžiagoms turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai.

2.2. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus) Tiekėjas(Rangovas) privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) teisiniais aktais. Visos pateikiamos medžiagos turi atitikti nurodytų galiojančių standartų arba galiojančių lygiaverčių dokumentų reikalavimus.

2.3. Pramoniniu būdu neardomi izoliuotos vamzdynų sistemos numatomas minimalus tarnavimo  laikas – ne mažiau 30 metų.

2.4. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių sistema turi atitikti galiojančius Lietuvos standartus ir normatyvinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1.Vamzdžio komplekto apvalkalo skersmens ir centrinės linijos nuokrypos turi atitikti LST EN 253:2019 arba lygiavertį standartą. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo.

2.4.2. LST EN 448:2019 arba lygiavertis standartas. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo.

2.4.3. LST EN 488:2019 arba lygiavertis standartas Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir polietileniniu apvalkalu.

2.4.4. LST EN 489-1:2019 arba lygiavertis standartas. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 ar lygiavertį.

2.4.5. LST EN 13941-1:2019 LST EN 13941-2:2019 arba lygiavertis standartas Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1ir 2 dalis. Projektavimas ir įrengimas.

2.4.5. LST EN 14419:2019 arba lygiavertis standartas. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. Stebėjimo sistemos.

2.4.6. Energetikos ministerijos „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“.

2.5. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi atitikti LST EN 253:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

2.6. Vamzdžio paskirtis – termofikacinio vandens vamzdynas.

2.7. Terpės temperatūra – 120˚C, slėgis – 1,6 MPa.

2.8. Izoliuotų vamzdynų šilumos nuostoliai neturi viršyti vertės, kuri pateikta Lentelėje Nr. 2:

Lentelė 2

| Plieninio vamzdžio nominalus skersmuo | Šilumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,03 W/(mK), aplinkos temperatūra +5°C, vamzdžių porose 100 °C temperatūrai |
| --- | --- |
| 25 | 17,1 |
| 32 | 18,2 |
| 40 | 21,1 |
| 50 | 22,3 |
| 65 | 28,4 |
| 80 | 29,7 |
| 100 | 33,7 |
| 125 | 33,0 |
| 150 | 38,0 |
| 200 | 47,3 |
| 250 | 46,1 |
| 300 | 53,7 |

Ištrauka iš Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių 5 priedas.

3. Reikalavimai plieniniams vamzdžiams.

3.1. Medžiagos:

Plieniniai vamzdžiai suvirinti išilgine siūle  turi atitikti LST EN 10217-2, LST EN 10217-5 reikalavimus, o besiūliai – LST EN 10216-2 arba turi būti lygiaverčiai ar aukštesnės kokybės. Vamzdžių plieno kokybė ne žemesnė kaip P235GH  markės. Montavimui gali būti naudojami lygiaverčiai ar aukštesnės kokybės vamzdžiai prieš tai suderinus su Užsakovu. Visi lygiaverčiai plienai skaitomi tokie plienai, kurie atitinka plieno P235GH mechanines savybes bei cheminę sudėtį pagal EN 10217-2 ar lygiavertį standartą. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai.

3.2. Plieninių vamzdžių sienelės storis:

| Sąlyginis vamzdžio skersmuo, mm | Išorinis vamzdžio skersmuo, mm | Plieninio vamzdžio sienelės storis, mm |
| --- | --- | --- |
| DN 32 | 42,4 | ≥ 2,6 |
| DN 40 | 48,3 | ≥ 2,6 |
| DN 50 | 60,3 | ≥ 2,9 |
| DN 65 | 76,1 | ≥ 2,9 |
| DN 80 | 88,9 | ≥ 3,2 |
| DN 100 | 114,3 | ≥ 4,5 |
| DN 125 | 139,7 | ≥ 4,5 |
| DN 150 | 168,3 | ≥ 5,0 |
| DN 200 | 219,1 | ≥ 5,6 |
| DN 250 | 273,0 | ≥ 5,6 |
| DN 300 | 323,9 | ≥ 6,3 |
| DN 350 | 355,6 | ≥ 6,3 |
| DN 400 | 406,4 | ≥ 8,0 |
| DN 450 | 457,0 | ≥ 8,0 |
| DN 500 | 508,0 | ≥ 8,0 |
| DN 600 | 610,0 | ≥ 8,0 |

4. Reikalavimai poliuretano putų izoliacijai (PUR)

4.1. Poliuretano putų izoliacija (PUR) turi atitikti standarto LST EN 253:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

5. Reikalavimai polietileno apvalkalui (PE)

5.1. Polietileno apvalkalas turi atitikti standarto LST EN 253:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

6. Reikalavimai pramoniniu būdu neardomai izoliuotoms fasoninėms dalims

6.1. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos fasoninės dalys turi atitikti LST EN 448:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

7. Reikalavimai pramoniniu būdu neardomai izoliuotoms sklendėms

7.1. Pramoniniu būdu izoliuotos sklendės turi atitikti LST EN 488:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

7.2. Rutulinės sklendės turi būti pritaikytos darbinėms temperatūroms ne mažiau kaip 130˚C,vandens slėgiui ne mažiau kaip 25 bar ir leistiniems ašiniams įtempimams 300N/mm²(visi kriterijai kartu).

7.3. Sklendės turi būti tinkamos įrengimui šilumos tinkluose, t. y. medžiagos turi būti atsparios esamai vandens, naudojamo tinkluose, kokybei. Vandens kokybės duomenys pateikti lentelėje Nr.1.

7.4. Sklendės rutulio medžiaga – nerūdijantis plienas arba lygiavertis ar aukštesnės kokybės.

7.5. Sklendės turi būti įvirinamos. Sklendės korpuso plienas P235GH arba lygiavertis ar aukštesnės kokybės.

7.6. Sklendės špindelio sandarinimas turi būti pakeičiamas nepažeidžiant izoliacijos.

7.7. Sklendėms turi  būti   nurodyta atidarymo, uždarymo padėtis.

7.8. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos sklendės turi būti su drenavimo  ir/arba nuorinimo mazgais iš abiejų sklendės pusių.

8. Reikalavimai sklendėms, izoliuojamoms su nuimama izoliacija

8.1. Sklendės turi turėti „CE“ žymėjimą.

8.2. Rutulinės sklendės turi būti pritaikytos darbinėms temperatūroms ne mažiau kaip 130˚C,vandens slėgiui ne mažiau kaip 25 bar ir leistiniems ašiniams įtempimams 300N/mm²(visi kriterijai kartu).

8.3. Sklendės turi būti tinkamos įrengimui šilumos tinkluose, t. y. medžiagos turi būti atsparios esamai vandens, naudojamo tinkluose, kokybei. Vandens kokybės duomenys pateikti lentelėje Nr.1.

8.4. Rutulio medžiaga – nerūdijantis plienas arba lygiavertis ar aukštesnės kokybės.

8.5. Sklendės turi būti įvirinamos, sklendės korpuso plienas P235GH arba lygiavertis ar aukštesnės kokybės.

8.6. Sklendės špindelio sandarinimas turi būti keičiamas.

9. Reikalavimai DN 15-50mm rutuliniams įvirinamiems ventiliams

9.1. Korpusas – atlietas iš anglinio plieno arba lygiavertis ar aukštesnės kokybės.

9.2. Rutulys– nerūdijantis plienas arba lygiavertis ar aukštesnės kokybės.

9.3. Sujungimas su vamzdynu – įvirinama, pagal EN 12627 arba lygiavertį standartą.

9.4. Darbinė terpė – termofikacinis vanduo.

9.5. Maksimalus darbinis slėgis prie 130º С terpės temperatūros ne mažiau kaip 2,5 Mpa.

9.6. Ventilio sandarumo klasė – A, visiškas sandarumas iš abiejų srauto pusių.

9.7. Korpuso žymėjimas – gamyklinis Nr., korpuso medžiagos markė, PN (leistinas slėgis), DN (sąlyginis diametras), T (leistina temperatūra), CE ženklas.

9.8. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo prekių perdavimo perkančiajam subjektui dienos.

10. Reikalavimai pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų jungtims

10.1. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų jungtys turi atitikti LST EN 489:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

11. Reikalavimai vamzdynų gedimų kontrolės sistemai

11.1. Pažeidimų sekimo sistema turi atitikti LST EN 14419:2019 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.

Techninę specifikaciją sudarė:

Tinklo eksploatavimo grupės vadovas

Techninę specifikaciją suderino:

Šilumos tiekimo vadovas