Rekonstruojamų pastatų, esančių Žirmūnų g.151, Vilnius, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo

sutarties                                                                                                         Nr. 2L-SUT-2024-05//2024/41-252, 1 priedas

REKONSTRUOJAMŲ PASTATŲ, ESANČIŲ ŽIRMŪNŲ G. 151, VILNIUS, PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REKONSTRUOJAMŲ PASTATŲ, ESANČIŲ ŽIRMŪNŲ G. 151, VILNIUS, PROJEKTAVIMO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

  - dalis

Ši projektavimo techninė užduotis sudaryta iš dviejų dalių ir kiekviena iš jų turi būti priimama ir vertinama kaip abipusiškai paaiškinanti ir papildanti viena kitą bei sutarties projektą.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Lietuvos bankas, kodas 188607684 |
| 2. | Pirkimo objektas | - Projektinių pasiūlymų parengimas - Techninio darbo projekto parengimas - Projektų vykdymo priežiūros paslaugos |
| 3. | Projekto pavadinimas | Lietuvos banko pastatų, Žirmūnų g. 151, Vilnius, rekonstravimo projektas |
| 4. | Statinio adresas | Žirmūnų g. 151, Vilnius. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Rekonstruojami pastatai: 1B2/pb (unikalus daikto numeris 1098-3014-6011); 7B1/pb (unikalus daikto numeris 1098-3014-6077). Griaunamas pastatas: 4G1pb (unikalus daikto numeris 1098-3014-6044) Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytus architektų veiklos principus, pirminių rekonstruojamų pastatų: 1B2/pb (unikalus daikto numeris 1098-3014-6011)ir7B1/pb (unikalus daikto numeris 1098-3014-6077) architektas - projektų autorius (toliau – pirminių projektų autorius) turės būti įtrauktas į rekonstravimo projekto rengimo procesą ir su juo turės būti suderinti pastatų rekonstravimo projekto architektūros sprendiniai. |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Didžioji dalis rekonstruojamų pastatų patalpų planuojamos administracinės paskirties, dalis patalpų – specialiosios paskirties, kurioms keliami tam tikri saugumo reikalavimai. Bendras pastatų plotas – 8836,64 m². Pastato, kuris griaunamas patalpų plotas – 329,45 m². |
| 7. | Statinio statybos rūšis | - statinio rekonstravimas - statinio griovimas |
| 8. | Statinio kategorija | □ ypatingasis statinys |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Siektina, kad pastatuose esamas patalpų išplanavimas būtų keičiamas neliečiant pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų. |
| 10. | Duomenys apie Užsakovo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Užsakovo turimos banknotų apdorojimo sistemas (BPS M7) ir monetų apdorojimo įranga (monetų rūšiavimo mašina (ACTIVE IP 9) bei monetų pakavimo linija NGZ 8010, ir monetų naikinimo įranga COINEX Užsakovas planuoja panaudoti esamą, perkeliant į naujai įrengtas patalpas. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 11. | Perkamų paslaugų apimtis: | □ bendroji; |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  |  | - sklypo plano – susisiekimo; - architektūros; - konstrukcijų; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - šildymo ir vėsinimo; - oro kondicionavimo; - vėdinimo; - elektrotechnikos; - elektroninių ryšių (telekomunikacijų); - apsauginės signalizacijos; - gaisro aptikimo ir signalizavimo; - stacionariosios gaisro gesinimo sistemos; - pastato drenažo; - dujinio gesinimo sistemos; - procesų valdymo ir automatizacijos; - šilumos gamybos ir tiekimo; - gaisrinės saugos; - griovimo organizavimo; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Pateiktas projekto sudedamųjų dalių sąrašas yra orientacinio pobūdžio, kuris projektavimo paslaugų metu gali būti papildytas, pridedant naujas projekto dalis arba sutrumpintas, atsisakant tam tikrų projekto dalių. |
| 11.1. | projektavimo paslaugos | Perkamos techninio darbo (prisijungimo sąlygų užsakymas, techninio darbo projekto parengimas, techninio darbo projekto derinimų atlikimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir visa kita kas susiję su tinkamu techninio darbo projekto parengimu) ir pastato griovimo projekto paslaugos, kurias Projektuotojas turi atlikti pagal projektavimo metu galiojančius Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų norminių teisės aktų reikalavimus (su įsigaliosiančiais pakeitimais nuo 2024-11-01) . |
| 11.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Projektuotojas vykdydamas projektavimo paslaugas ir esant poreikiui turės užsakyti ir gauti topografinių, geologinių, konstrukcijų stiprumo, deformatyvumo ir ilgalaikiškumo vertinimo bei kitus esamų statinių statybinius tyrinėjimus, kurie gali būti reikalingi tinkamam projektavimo paslaugų vykdymui. |
| 11.3. | projekto vykdymo priežiūra | Techninio darbo ir pastato griovimo projektų vykdymo priežiūros paslaugas Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų teisės aktų reikalavimus. Projektų vykdymo priežiūros paslaugos turi būti vykdomos visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo procedūrų pabaigos ir visa projekte nurodyta apimtimi. Projektuotojo atstovai (projekto vykdymo priežiūros vadovas ir/arba projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai), priklausomai nuo vykdomų statybos darbų srities privalo lankytis objekte bent kartą per savaitę kai vykdomi statybos darbai, o esant klausimų ar neaiškumų dėl projekto sprendinių – pagal poreikį. Projektuotojas kylančius klausimus privalo spręsti operatyviai, kad nebūtų trukdoma vykdomiems statybos darbams. Projektuotojo atstovų apsilankymas statybvietėje ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų rezultatai fiksuojami statybos darbų žurnale. Projektuotojo atstovai (projekto vykdymo priežiūros vadovas ir/arba projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai) privalo dalyvauti Užsakovo rengiamuose vadybiniuose susirinkimuose, laiku vykdyti susirinkimuose suformuluotus nurodymus, Užsakovo pavedimus. |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  |  | Projektuotojas atliekantis projekto vykdymo priežiūrą Užsakovui teikia iš anksto su Užsakovu suderintos formos tarpines ir baigiamąją ataskaitas. Tarpinės ataskaitos rengiamos 1 kartą per mėnesį, jose aprašoma projekto vykdymo priežiūros veikla, rekomendacijos bei išvados dėl vykdomų statybos darbų atitikimo projektų sprendiniams, pateiktos pastabos statybos darbų žurnaluose ir kita Užsakovui reikalinga informacija. Baigiamoji ataskaita pateikiama Užsakovui per 1 mėnesį nuo statybos užbaigimo procedūrų pabaigos. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma projektų vykdymo priežiūros veikla, pateikiamos rekomendacijos pastato eksploatavimui ir kita Užsakovui reikalinga informacija. Ataskaitos rengiamos lietuvių kalba, ataskaitose turi būti pateiktos nuorodos į kitus nagrinėjamus dokumentus ar informacijos šaltinius. Tarpinės ir baigiamoji ataskaita Užsakovui pateikiama skaitmenine versija siunčiama Užsakovui sutartyje nurodytu el. paštu. Visos Užsakovui teikiamos ataskaitos ir kiti dokumentai turi būti patvirtinti Projektuotojo atsakingų asmenų. Visų Užsakovui teikiamų dokumentų bylų formatai turi turėti suderinamumą peržiūrai su Microsoft Office programine įranga. |
| 12. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | - Projektinių pasiūlymų parengimas: pradžia pagal sutartį; trukmė terminas nurodytas sutartyje; - Techninio darbo projekto parengimas: pradžia pagal sutartį; trukmė terminas nurodytas sutartyje; - Pastato griovimo projekto parengimas: pradžia pagal sutartį; trukmė terminas nurodytas sutartyje. - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos: pradžia pagal sutartį; trukmė terminas nurodytas sutartyje. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 13. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Paslaugų teikėjas privalo parengti statinio techninio darbo ir pastato griovimo projektų dokumentaciją ir atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis sekančiais Lietuvos Respublikoje galiojančiais bei statybų teisę reglamentuojančiais teisės aktais (įskaitant, bet neapsiribojant): Lietuvos Respublikos įstatymais: LR Statybos įstatymas; LR Aplinkos apsaugos įstatymas; LR Teritorijų planavimo įstatymas; Statybos organizaciniais tvarkomaisiais ir techniniais reglamentais: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“; STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  |  | STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“; STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“; STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“; STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“; STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“; STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“; STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“; STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“; STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“; STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“. Higienos normomis: HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai". Papildomais dokumentais: 01RN 2005 – 03-30 „Dėl LB patalpų nuo nesankcionuoto patekimo reikalavimų“; Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Reikalavimai keliami patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta“. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas. |
| 14. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Statiniai turi būti suprojektuoti – laikantis labai geros kokybės standartų. Projektavimas turėtų būti organizuojamas naudojantis BIM (Statinio informacinis modelis, angl. Building Information Modeling), išskyrus įslaptintas dalis. Projektuotojas baigęs rengti projektą, Užsakovui privalo perduoti projektavime naudotą BIM – vientisą informacinį statinio modelį, apimantį visas statinio projektines dalis, leisiantį Užsakovui efektyviai eksploatuoti bei prižiūrėti statinius. Užsakovui pateikiamų BIM sprendimų detalumo lygis (level of detail) turi būti suderintas su Užsakovu projektavimo metu. |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  |  | Užsakovo keliamas tikslas – prognozuojama statinių eksploatacija bei minimalūs kaštai statinių išlaikymui. Visa arba didžioji dalis pastate (pastatuose) sunaudojamos energijos turi būti apskaitoma. Visos sistemos turi turėti atskiras apskaitas/skaitiklius, kurie turi būtų sujungti su BMS (ang. Building Management System). |
| 15. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Neleidžiamas joks medžiagų, savo sudėtyje turinčių asbesto panaudojimas. Projektuojant turi būti parenkamos kaip galima draugiškesnės aplinkai statybinės medžiagos bei gaminiai, kurie būtų ilgaamžiai, kurių aptarnavimas ir priežiūra būtų kaip galima paprastesnė. Vidaus apdailai numatomi naudoti dažai ir lakai turi turėti ribotą Lakiųjų Organinių Junginių (LOJ) kiekį, kuris atitinka ES Direktyvą 2004/42/CE. Numatomi panaudoti produktai turi būti testuoti pagal standartą 11890-2:2013 ir gamintojas turi patvirtinti, kad produktas yra atsparus grybeliui bei gali būti naudojamas san. mazguose ar kitose drėgmę turinčiose patalpose. Kiekviena darbo vieta turi būti suprojektuota taip, kad darbuotojas turėtų vaizdą pro langą, pro kurį galėtų stebėti gamtą, dangų ir pailsintų akis Aplinkos apsaugos reikalavimai. Projektas turi atitikti minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1- 508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) 2 priedo 15.1 papunktyje, kurie privalomai taikomi atliekant pastatų projektavimo paslaugas: projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus Aprašo XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). |
| 16. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Pageidaujama, kad rengiant projektą būtų įgyvendinti šie universaliojo dizaino principai: - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); - paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; - tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; - tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  |  | - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; - vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais. Įėjimas į pastatą turi būti suprojektuotas taip, kad būtų aiškiai matomas, įėjimas pritaikytas visoms socialinėms grupėms, neišskiriant neįgaliųjų. Turi būti užtikrinta patogi ir saugi pėsčiųjų, žmonių su negalia, aptarnaujančio, specialaus, privataus transporto priemonių, dviračių ir pan. judėjimo galimybė. |
| 17. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Rekonstruojami pastatai turi būti ne žemesnės nei A+ energinio naudingumo klasė, pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Vykdant rekonstrukcijos projektą bus taikomas BREEAM (angl. Building Research Establishment Environmental Assessment Method) in use sertifikavimas ne žemesniam standartui kaip „Very good” (siektina gauti „Excellent“ įvertinimą) arba lygiaverčiam. |
| 17.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | Projektuojant statinį (statinius) būtina derinti prie jį (juos) supančios aplinkos, puoselėjant gamtinį ir urbanistinį kraštovaizdį, saugant nekilnojamąjį architektūrinį, urbanistinį paveldą (LR Architektūros įstatymas, 3 str., 2 p.). Pasitelkiant kraštovaizdžio bei mažosios architektūros elementus turi būti projektuojamos jaukios lauko erdvės. Projektuotojas turi numatyti priemones projektuojamos teritorijos gamtinių ypatybių išsaugojimui ir jų šiuolaikiniam pritaikymui. |
| 17.2. | architektūros daliai | Architektūrinių sprendinių, eksterjero ir interjero kompozicinė visuma turi būti aukštos kokybės, inovatyvi, tvari. |
| 17.3. | konstrukcijų daliai | Siektina, kad rekonstruojamuose pastatuose esamas patalpų išplanavimas būtų keičiamas siekiant nekeisti pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų. Pristatyti dengtą, bet ne patalpą, automobilių su jūriniais konteineriais įvažiavimo boksą. |
| 17.4. | susisiekimo daliai | Lieka esami du įvažiavimai į sklypo teritoriją: Šiaurinėje sklypo teritorijos dalyje, iš Žirmūnų g. (krovininiam autotransportui); Pietinėje sklypo teritorijos dalyje, iš Žirmūnų g. (įvažiavimas iš Žirmūnų g. į daugiabutį gyvenamąjį namą adresu Žirmūnų g. 70 C) (lengvajam autotransportui ir krovininiam autotransportui); Užsakovas savo veiklai vykdyti planuoja tokius dienos transporto srautus: 1–2 sunkvežimiai (1 vnt. masė apie 10,0 t.); 1–4 mikroautobusai (1 vnt. masė 3,50-4,50 t., ilgis 7,30 m., aukštis 3,00 m., plotis 1,85 m); apie 200 lengvųjų automobilių. Vietose, kuriose numatomi įvažiavimai vedantys į kasų mazgo patalpas, turi būti projektuojami šliuzo principu veikiantys vartai, projektuojamos saugios, stogu dengtos vertybių krovos patalpos (rekonstruojant esamą įvažiavimą ir buvusį patikros mazgą), į kurį galėtų įvažiuoti ir išsikrauti ne mažiau kaip 1 vilkikas su jūriniu konteineriu. Transporto judėjimo srautai turi būti suplanuoti taip, kad sunkiųjų transporto priemonių judėjimo keliai sklypo teritorijoje nesikirstų su pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimo takais. |
| 17.5. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Vandentiekio sistemoje kontrolinę apskaitą numatyti kiekviename pastato aukšte. Visi nuskaitomi matavimai turi būti perduoti į pastato valdymo sistemą BMS. BMS sistemoje turi būti numatyta vandens nuotėkio sistema, kuri leistų identifikuoti didelį vandens nuotėkį. |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 17.6. | šildymo, vėdinimo, drėkinimo ir oro kondicionavimo daliai | Suprojektuoti šilumos energijos kontrolinę apskaitą kiekviename pastato aukšte. Centralizuotos šildymo sistemos valdymas ir technologinių parametrų stebėjimas turi būti numatomas per pastato valdymo sistemą BMS. Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos turi būti suprojektuotos taip, kad patenkintų individualius darbuotojų, dirbančių tiek atviro tipo erdvėse, tiek atskiruose kabinetuose poreikius. Suprojektuoti atsinaujinančios energijos šaltinius daliniam pastato šilumos energijos poreikiui. Atsinaujinančios energijos šaltinių valdymas ir techninių parametrų stebėjimas turi būti numatomas per BMS. Biuro patalpose turi būti projektuojama oro drėkinimo sistema, kurios valdymas ir techninių parametrų stebėjimas turi būti numatomas per BMS. |
| 17.7. | elektrotechnikos daliai | Pagrindiniai elektros energijos apsaugos aparatai privalo būti numatyti su elektrinėmis pavaromis, kad turėtų galimybę būti valdomi iš BMS. Elektros energijos kontrolinę apskaitą (tinklo analizatoriai) numatyti kiekvienai imtuvų grupei, kiekviename aukšte atskirai. Visi nuskaitomi matavimai turi būti perduodami į BMS. Nepertraukiamas maitinimo šaltinis UPS turi išlaikyti ne mažiau kaip 20-30 min. numatytą maksimalią galią I kategorijos vartotojui. Dyzelinis elektros generatorius privalo užtikrinti elektros energijos tiekimą I kategorijos vartotojui ne vėliau kaip po 30 sekundžių esant elektros energijos nutrūkimui. Visa rezervinio elektros energijos maitinimo įranga turi būti valdoma ir stebimi visi techniniai parametrai per BMS (visa tai galioja ir rekonstruojamiems pastatams). Kabelių linijos į I kategorijos elektros imtuvus turi būti numatytos dubliuotos iš atskirų sekcijų. |
| 17.8. | kita | Projektuojant numatyti gamtos išteklius taupančias technologijas, inovacines priemones, IT technologijas (pvz. Išmaniuosius informacinius stendus, bevielio ryšio zonas ar pan.) Pastato dizaine ir sprendinių pasirinkime, Projektuotojas turi orientuotis į sprendinius, kurie atitiktų aukštą energijos vartojimo efektyvumą ir konkurencingas veiklos sąnaudas, tenkančias vienai darbo vietai kiek įmanoma ilgesnį tarnavimo periodą. |
| 17.9. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Projektuotojas Užsakovo peržiūrai ir patvirtinimui pateikia visą projektinę dokumentaciją (aiškinamieji raštai, skaičiavimai, brėžiniai). Projektinės dokumentacijos pateikimas Užsakovui turi būti vykdomas pagal iš anksto su Užsakovu suderintą ir patvirtintą grafiką. Esant Užsakovo pastaboms, Projektuotas privalo pataisyti projektinę dokumentaciją ir pateikti pakartotinei peržiūrai. Užsakovo keliamas tikslas Projektuotojui yra, kad visų darbų projektavimas turi būti vykdomas siekiant kaip galima mažiau paveikti su grynųjų pinigų tvarkymu susijusias Užsakovo funkcijas. Visi projektiniai sprendiniai, galintys paveikti su grynųjų pinigų tvarkymu susijusias Užsakovo funkcijas turi būti suderinti projektavimo metu. |
| 18. | Pageidaujami techniniai - ekonominiai rodikliai | Sklypo plotas - 17 465,00 kv.m.; Bendras rekonstruojamų pastatų plotas – 8836,64 m². Pastato, kuris griaunamas, bendras patalpų plotas – 329,45 m². Darbo vietų skaičius – suprojektuoti 35 darbo vietas saugioje zonoje ir ne mažiau kaip 200 darbo vietų kitoje zonoje, kurioje nataikomi specialūs saugumo reikalavimai, derinant poreikį su Užsakovu; Energinio naudingumo klasė – A+; Automobilių parkavimo vietų skaičius – 200 vnt. antžeminio automobilių parkavimo vietų. Elektromobiliams turi būti numatoma 10 proc. parkavimo vietų; |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dviračių parkavimo (dengtų stogine) vietų skaičius – 50 vnt.; Elektrinių paspirtukų parkavimo-įkrovimo (rekonstruojamų pastatų viduje) vietų skaičius – 50 vnt. |
| 19. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Projektavimas yra vykdomas pagal Užsakovui pateiktą ir Užsakovo patvirtintą projektavimo grafiką. |
| 20. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Projekto rengimo metu naudojamas IFC failų formato informacijos apsikeitimo modelis (IFC standartas – ISO 16739); Spausdinta dokumentacija turi būti lengvai įskaitoma ir teikiama įprastiniame formate (A0-A4). Projektuotojas privalo rengti projektą licencijuota programine įranga. Užsakovui pateikiamų BIM sprendimų detalumo lygis (level of detail) turi būti suderintas su Užsakovu projektavimo metu. |
| 21. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Visa projekto dokumentacija turi būti rengiama ir pateikiama lietuvių kalba. |
| 22. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projektas Užsakovui turi būti pateikiamas atskirose vienodai įrištose bylose po 4 (keturis) egzempliorius. Pateikiant sukomplektuotą projektą turi būti pridėta projekto elektroninė versija. Elektroninė versija turi būti parengta šiais formatais: projektas su skenuotais projekto autorių parašais pateikiamas.*pdf formate. Kiekviena projekto dalis turi būti suformuota atskira rinkmena (angl. file), kurioje projekto dalies turinys pateikiamas su žymekliais (angl. bookmarks). Sąnaudų žiniaraščiai pateikiami pdf ir excel formatu, sąnaudų žiniaraščių struktūra turi būti suderinta su Užsakovu. Projekto dokumentų identifikacija turi būti pagal vieningą identifikatorių. Dokumentų rinkinys, sudarantis vieną paketą turi turėti jam būdingą identifikatorių. Skaitmeniniai brėžiniai Užsakovui teikiami pdf, dwg bei kitais, Užsakovui priimtinais formatais. |
| 23. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Etapas | Užsakovo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| Techninis projektas | Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai | 3 |
|  | Statinių patalpų planai | 5 |
|  | Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai | 5 |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

/Siekiant kuo aiškiau apibrėžti laukiamą rezultatą ir perkamų paslaugų apimtį, Užsakovas turėtų nurodyti, kokius duomenis, dokumentus bei kokio detalumo Projektuotojas turės pateikti kiekviename projektavimo etape. Nurodomi tik tie etapai, kurių parengimo paslaugos yra perkamos/

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Projekti niai pasiūly mai | Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir |

|  | pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. Aiškinamajame rašte pateikiami nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai, atsinaujinančių energinių išteklių panaudojimo sprendiniai. |
| --- | --- |
|  | Grafinė dalis |
|  | Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas) |
| Techninis darbo projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais - Bendroji techninio darbo projekto dalis; - Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) – susisiekimo dalis; - Statinio architektūrinė dalis;* - Statinio konstrukcijų dalis; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalys; - Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; - Stacionarioji gaisro gesinimo sistemos dalis; - Dujinio gesinimo sistema; - Elektrotechnikos dalis; - Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis; - Apsauginės signalizacijos dalis;** - Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis; - Procesų valdymo ir automatizacijos dalis; - Gaisrinės saugos dalis; - Griovimo organizavimo dalis; - Telekomunikacijos; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; - Pastato drenažo dalis; - Statinio statybos skaičiuojamosios kainos dalis. |
|  | BIM – vientisas informacinis statinio modelis (detalumo lygis turi būti suderintas su Užsakovu projektavimo metu ), apimantis visas statinio projektines dalis, leisiantis Užsakovui efektyviai eksploatuoti bei prižiūrėti statinius. |
| Projekto vykdymo priežiūra | Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais |

*Statinio architektūrinės dalies turi būti dvi dalys, kurių vienoje turi būti įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma kaip ,,Riboto naudojimo“, nes Grynųjų pinigų departamento zonoje neperšaunami langai, durys, vartai, furnitūra yra įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“

**Apsauginės signalizacijos dalis yra įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma kaip ,,Riboto naudojimo“. Projektuotojas privalo įslaptintas Projekto dalis tinkamai parengti ir pateikti Užsakovui pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

REKONSTRUOJAMŲ PASTATŲ, ESANČIŲ ŽIRMŪNŲ G. 151, VILNIUS, PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

  - dalis

Ši projektavimo techninė užduotis sudaryta iš dviejų dalių ir kiekviena iš jų turi būti priimama ir vertinama kaip abipusiškai paaiškinanti ir papildanti viena kitą bei sutarties projektą.

Projektavimo techninės užduoties dalys nėra išsamios ir yra laikoma, kad Projektuotojas norėdamas pilnai įgyvendinti Užsakovo iškeltus tikslus ir tinkamai parengti projektą, įtraukė viską kas yra reikalinga tinkamam projekto parengimui, nepriklausomai nuo to, ar tai yra paminėta šioje projektavimo techninėje užduotyje.

- Bendrieji reikalavimai

| 1. | statinio pavadinimas | Lietuvos banko pastatų, esančių Žirmūnų g. 151, Vilnius rekonstravimas. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Statinių adresas | Žirmūnų g. 151, Vilnius. |
| 3. | Statybos rūšis | Rekonstrukcija ir pastato griovimas |
| 4. | statinio kategorija | Ypatingas statinys. |
| 5. | pagrindinė statinio naudojimo paskirtis | Administracinė. |
| 6. | statinio bendras, naudingas, pagrindinis plotai | Rekonstruojamų pastatų bendras plotas 8 836,64 kv.m., o pastato, kuris griaunamas, bendras patalpų plotas – 329,45 kv.m. |
| 7. | sklypo plotas | 17 465,00 kv.m. |
| 8. | kita informacija (paveldo, saugomos teritorijos) | Dalis patalpų specialios paskirties, kurioms keliami tam tikri saugumo reikalavimai. |

  - Projektas

Pirkimo objektas – Lietuvos banko rekonstruojamų administracinių bei specialiosios paskirties pastatų, esančių sklype, adresu Žirmūnų g. 151, Vilnius, rekonstrukcijos techninis darbo ir pastato griovimo projektai (toliau – Projektas) bei projekto vykdymo priežiūra.

  - Esama padėtis

Pastato 7B1/pb (unikalus daikto numeris 1098-3014-6077) pirmajame aukšte yra techninės patalpos, o antrajame aukšte yra įrengtos specialios paskirties patalpos. Reikės suprojektuoti ne mažiau kaip 50 proc. pirmo aukšto ir viso antro aukšto patalpų griovimą bei pirmame aukšte vietoje nugriautų patalpų suprojektuoti naujas patalpas bei virš pirmo aukšto suprojektuoti dar tris aukštus administracinių patalpų, kiekviename aukšte apie 1 300 kv. m. bendro ploto ir apie 90 darbo vietų. Patekimas į administracines patalpas turi būti suprojektuotas taip, kad esant reikalui būtų galimybė patekti iš pirmo aukšto šalia apsaugos posto įrengiant laiptinę ir liftą. Suprojektuoti 3 ir 4 aukštus nepriklausomą patekimą. Pirmajame aukšte suprojektuoti serverių patalpą atitinkančią saugumo reikalavimus ir šalia jos serverių ir pastato UPS-ų patalpas bei dujų gesinimo stotį. Antrajame aukšte prie lifto į atskirąją saugyklą link inkasavimo bokso suprojektuoti saugias patalpas (pagal Lietuvos banko saugių patalpų įrengimo reikalavimus), kurias sujungti su 1B2/pb pastato antro aukšto saugia zona. Naujai suprojektuotos patalpos turi atitikti reikalavimus kaip numatyta žemiau esančiuose punktuose. Šalia pastato suprojektuoti dviejų lygių dengtą automobilių stovėjimo aikštelę, t.y. minus pirmame aukšte apie 70 automobilių stovėjimo vietų ir pirmame aukšte dengtą, apželdintą automobilių stovėjimo aikštelę apie 70 automobilių stovėjimo vietų, taip pat šalia šios aikštelės prie sklypo tvoros įrengti ne mažiau kaip 30 automobilių stovėjimo vietų nedengtą aikštelę. Minus pirmajame aukšte automobilių stovėjimo aikštelė turi būti suprojektuota taip, kad atitiktų priedangos reikalavimus. Pastatai 7B1/pb ir 1B2/pb turi būti sujungti, t. y. suprojektuotas praėjimas iš saugios vieno pastato zonos į kitą bei iš nesaugios vieno pastato zonos į kito pastato nesaugią zoną. Taip pat pastato 7B1/pb pirmajame aukšte suprojektuoti dviem grynųjų pinigų pervežimo automobiliams stovėjimo vietas. Į pirmo aukšto patalpas suprojektuoti automobilių įvažiavimą šliuzo principu bei šalia šliuzo suprojektuoti apsaugos postą su patikros vartais, ir įnešamų į pastatą daiktų ir asmenų kontrolės patikros mazgu. Pastato 7B1/pb pirmo aukšto šiaurinėje pusėje suprojektuoti apsaugos postą su poilsio zona, virtuvėle, WC. Ne mažiau kaip trečdalis 1B2/pb pastato (unikalus daikto numeris 1098-3014-6011) patalpų neturi šildymo, vėdinimo, šaldymo, elektros, vandentiekio ir nuotekų sistemų (nėra nei šildymo punkto nei ventiliacinių kamerų). Pastato dalis patalpų yra specialiosios paskirties patalpos, kurioms taikomi saugumo reikalavimai. Rytinėje pastato pusėje pirmajame aukšte reikės suprojektuoti specialios paskirties patalpas, atitinkančias Lietuvos banko saugumo reikalavimus, t.y. turės būti suprojektuotos grindys, sienos, stogas atitinkantys tam tikrą įsilaužimo lygį bei patalpos (dvi patalpos kiekviena apie 130 kv.m.) su langais bei po jomis suprojektuoti patalpas perskaičiuotų banknotų ir nukreiptų naikinti naikinimo įrenginiui ir sunaikintų banknotų šiukšlių konteineriui bei šių šiukšlių išvežimui į šiukšlių išvežimo vietą, taip pat rankinio pinigų naikinimo mašinai patalpas, kompresoriams patalpas bei šiukšlių išvežimo/iškėlimo į rytinę pusę priemones. Suprojektuoti gyventojų aptarnavimo kasų griovimą ir iš 1B2/pb pastato rytinės pusės suprojektuoti naujas gyventojų aptarnavimo kasas pirmajame aukšte, o antrajame aukšte administracines patalpas. Patekimas kasoje dirbantiems tarnautojams ir grynųjų pinigų pristatymas iš saugios zonos turi būti saugiu keliu/koridoriumi. Taip pat šalia gyventojų aptarnavimo kasų turi būti suprojektuota numizmatinių pinigų pakavimo patalpa. Antrajame aukšte specialios paskirties patalpos, kurioms taikomi saugumo reikalavimai, turės būti perplanuotos. Specialios paskirties patalpoms reikalavimai aprašyti žemiau esančiuose punktuose. Šiaurinėje žemės sklypo dalyje yra inkasavimo automobilių įvažiavimas ir pakankamas apsisukimas automobiliui su jūriniu konteineriu. Laikinai garažo patalpose prie apsaugos posto suprojektuoti laikiną gyventojų aptarnavimo kasą. Taip pat turės būti suprojektuota dabartinio apsaugos posto priestato ir prie jo laikinai įrengtos garaže gyventojų aptarnavimo kasos ir garažo nugriovimas. Turės būti suprojektuota inkasavimo automobiliams įvažiavimas į vienu aukštu į viršų, t.y. tame pačiame lygyje kaip trijų aukštų saugyklų viršutinė saugykla, taip pat turi būti suprojektuotas apsaugos tarnautojo patekimas į inkasavimo patalpą per vidines patalpas, t.y. ne per kiemą prie inkasavimo patalpos. Inkasavimo patalpa turi būti suprojektuota uždara, kad joje tilptų inkasavimo automobilis atvykstantis su jūriniu konteineriu ir ji turi būti padalinta saugiais vartais į dvi patalpas. Vienoje būtų grynųjų pinigų perdavimas/priėmimas, o kitoje kito pinigų pervežimui automobilio laukimas, kol pasikrovęs ar išsikrovęs grynuosius pinigus automobilis išvažiuos. 3 Inkasavimo patalpoje turi būti šliuzo principu suprojektuota patalpa grynųjų pinigų priėmimui/perdavimui. Šio pastato pirmojo aukšto patalpose Turės būti suprojektuota valgykla, į kurią turės būti laisvas įėjimas iš išorės bei patikros ir centrinis apsaugos postai ir konferencijų centras, skirtas posėdžiams su išore. Konferencijų centre turės būti suprojektuota ne mažiau kaip 150 vietų posėdžių salė ir kitos mažesnės posėdžių salės. Turės būti suprojektuotas įėjimas į pastatą su patikros funkcijomis, kurios aprašomos žemiau esančiuose punktuose. Pastatuose 7B1/pb (unikalus daikto numeris 1098-3014-6077) ir 1B2/pb pastato (unikalus daikto numeris 1098-3014-6011) šiuo metu įrengta 40 darbo vietų. Naujai suprojektuotuose 7B1/pb ir 1B2/pb pastatuose turės būti suprojektuota apie 350 darbo vietų, neįskaitant saugioje zonoje suprojektuotų darbo vietų, kurių turi būti suprojektuota iki 35 darbo vietų.

  - Projekto sprendimų įgyvendinimas

Projektas turi apimti dviejų administracinės paskirties pastatų rekonstrukciją ir vieno pastato griovimą (toliau – rekonstrukcija), pritaikant erdves darbo vietų (cokoliniame ir antrajame aukštuose, pasitarimo kambarių, poilsio zonų, virtuvėlių įrengimui, fiziniam aktyvumui palaikyti patalpa, taip pat pastatai turi būti aptverti nauja tvora, suprojektuota apie 170 automobilių požeminė ir antžeminė parkavimo aikštelė dengtu stogu su 20 proc. elektromobilių pakrovimo stotelių įrengimui prievadais, darbuotojų automobilių parkavimo aikštelė atskirta nuo klientų automobilių parkavimo aikštelės, suprojektuotas teritorijos sutvarkymas, numatyta 50 dviračių parkavimo vietų (dengtų stogine) bei 50 paspirtukų parkavimo ir įkrovimo vietų (rekonstruojamame pastate), įrengti apsaugos postai, suprojektuota darbuotojų transporto kontrolė ir darbuotojų ar svečių patikrai numatyti turniketus ir įnešamų į pastatą daiktų kontrolės patikros mazgą, apšiltinti fasadai, pakeista stogų danga, modernizuotos inžinierinės ir apsaugos sistemos. Požeminė automobilių parkavimo aikštelė turi atitikti priedangai keliamus reikalavimus ir joje turės būti suprojektuota priedanga.

  - Projekto įgyvendinimo vieta

Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus miestas, Žirmūnų g. 151 (unikalus žemės sklypo Nr.0101-0023-0055).

- Projektavimo reikalavimai

  - Statinių projektavimo reikalavimai

Statiniai turi būti suprojektuoti – laikantis labai geros kokybės standartų. Projektavimas turi būti organizuojamas naudojantis BIM (Statinio informacinis modelis, angl. Building Information Modeling). Projektuotojas baigęs rengti projektą, Užsakovui privalo perduodi projektavime naudotą BIM – vientisą informacinį statinio modelį apimanti visas statinio projektines dalis, leisiantį Užsakovui efektyviai eksploatuoti bei prižiūrėti statinius. Užsakovui pateikiamų BIM sprendimų detalumo lygis (level of detail) turi būti suderintas su Užsakovu projektavimo metu. Projekto rengimo metu naudojamas IFC failų formato informacijos apsikeitimo modelis (IFC standartas – ISO 16739). Užsakovo keliamas tikslas – prognozuojama statinių eksploatacija bei minimalūs kaštai statinių išlaikymui. Pastato eksterjeras, interjeras turi atitikti modernius, aukštus apdailai taikomus standartus ir kokybę. Tai taikoma medžiagoms, apdailai, funkcionalumui, paslaugoms, lankstumui ir vidaus aplinkai.

Rekonstruojami pastatai turi atitikti A+ energinio naudingumo klasės pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus. Pastatai turi būti bendro (vientiso) architektūrinio stiliaus ir derėti su teritorijoje esamais pastatais.

Statiniai turi būti projektuojami įvertinant aplinkos temperatūrą, tiesioginių saulės spindulių poveikį, sniego

apkrovas.

Projektuotojas bus atsakingas už Projekto parengimą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reglamento keliamus reikalavimus. Techninis darbo projektas turės būti parengtas pilnos apimties pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 ir 9 priedų reikalavimus. Projektuotojas atsako už reikalingų specialiųjų sąlygų ir prisijungimo sąlygų gavimą, būtinų inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, projektavimą ir autorinę projekto vykdymo priežiūrą, statybą leidžiančių dokumentų gavimą.

Projektuotojas turi atkreipti reikiamą dėmesį į atskirus šios projektavimo techninės užduoties punktus, kuriuose keliami konkretūs reikalavimai jam, kadangi joks nukrypimas nuo eksploatavimui keliamų reikalavimų nebus leidžiamas nei projektavimo metu, nei įrenginių paleidimo ir eksploatacijos metu.

Pateikti techniniai reikalavimai, o taip pat kiti su projektu susiję atitinkamuose skyriuose apibrėžti reikalavimai, bus laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią projekto kokybę. Nurodyti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio, suderinus su Užsakovu gali būti numatomi kiti, ne prastesnės kokybės bei techninių parametrų gaminiai. Kada techninėje projektavimo užduotyje yra nurodomos tikslios parametrų reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios negalima nukrypti į blogesnę pusę.

Sekančiuose projektavimo techninės užduoties skirsniuose nustatomi pagrindiniai projekto komponentai, pateikiami išsamūs jiems keliami reikalavimai ir aprašymai, kad Projektuotojas galėtų susidaryti išsamų vaizdą.

Projektuotojas atsako už pilnos apimties Projekto parengimą ir jo patvirtinimą ir autorinę projekto vykdymo priežiūrą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus. Projektuotojas turi surinkti visą reikalingą medžiagą ir dokumentaciją, jei reikia, parengti topografinę nuotrauką, atlikti reikalingus geotechninius tyrinėjimus, parengti priešprojektinę dokumentaciją. Projektuotojas bus pilnai atsakingas už Projekto rengimą Užsakovo rekonstruojamiems pastatams su visais reikalingais inžinerinės infrastruktūros prijungimais, Projekto patvirtinimą, statybą leidžiančio dokumento gavimą.

Esant reikalui, Užsakovas išduoda Projektuotojui visus reikiamus su Projekto rengimu susijusius sutikimus ir įgaliojimus.

Projektavimas apima visus projektų parengimo darbus, tame tarpe: vadovavimą projektavimui bei jo planavimą, projekto dokumentacijos paruošimą, statybą leidžiančio dokumento gavimą, o taip pat ir projekto vykdymo priežiūrą.

Projektuotojas Užsakovo peržiūrai ir patvirtinimui pateikia visą projektinę dokumentaciją (aiškinamieji raštai, skaičiavimai, brėžiniai). Projektinės dokumentacijos pateikimas Užsakovui turi būti vykdomas pagal iš anksto su Užsakovu suderintą ir patvirtintą kalendorinį grafiką. Esant Užsakovo pastaboms, projektuotas privalo pataisyti projektinę dokumentaciją ir pateikti pakartotinei peržiūrai.

  - Projektavimo paslaugos ir apimtys

    - Užsakovo atstovavimas:

      - Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimo Vilniaus miesto savivaldybėje procedūrose;

      - Prisijungimo sąlygų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų gavimo/tikslinimo procedūrose;

      - Projekto sprendinių derinimo su institucijomis procedūrose;

    - statybos leidžiančio dokumento gavimo procedūrose. Projektuotojas turi paskirti Projekto vadovą.

    - Visuomenės informavimo ir svarstymo apie numatomu statinių projektavimą procedūrų, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" VI skyriaus reikalavimus atlikimas.

    - Būtinų duomenų, reikalingų statinio techniniam darbo ir pastato griovimo projektams parengti, surinkimas (reikiamų prisijungimo sąlygų ir leidimų gavimas).

    - Statinio techninio darbo projekto ir pastato griovimo projekto rengimas, derinimas ir įforminimas, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Statinio projektas derinamas ir tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

    - Statybos leidimo gavimas.

  - Projektavimo paslaugų ir apimčių detalizavimas

    - Projektiniai pasiūlymai:

      - Projektiniai pasiūlymai derinami ir tvirtinami teisės aktuose nustatyta tvarka. Projektas nepradedamas rengti, kol projektiniai pasiūlymai nebus suderinti su Užsakovu ir, esant reikalui, su kompetentingomis institucijomis. Projektiniai pasiūlymai turės būti suderinti su Žirmūnų g.151 pastatų pirminių projektų autoriumi.

      - Projektuotojas turės pateikti projektinių pasiūlymų rengimo užduotį Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.

      - Projektuotojas turės išviešinti projektinius pasiūlymus bei gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pritarimą šiems Projektiniams pasiūlymams.

      - Projektuotojas turės organizuoti viešąjį susirinkimą, paskirti viešo susirinkimo pirmininką ir sekretorių, supažindinti viešo susirinkimo dalyvius su projektiniais pasiūlymais, įvertinti iki viešo susirinkimo pradžios gautus pasiūlymus, atsakyti į viešo susirinkimo dalyvių klausimus bei atlikti kitus Projektuotojui priskirtus veiksmus viešojo susirinkimo metu ir po jo.

      - Gavus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pritarimą projektiniams pasiūlymams, Projektuotojas privalo organizuoti statybą leidžiančiojo dokumento gavimo procedūrą, atlikti visus normatyvinių dokumentų numatytus ir būtinus derinimus su institucijomis pagal kompetenciją, šalinti dokumentacijos trūkumus, teikti paaiškinimus ir kitaip atstovauti Užsakovą iki tol, kol bus gautas statybą leidžiantis dokumentas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

    - Projektas

      - Projektuotojas skiria Projekto vadovą ir kitus Projekto dalių vadovus bei atsakingus asmenis dalyvausiančius projekto rengime.

      - Projektas turi būti parengtas pakankamos apimties ir detalumo, kad atitiktų savo paskirtį: statinio techninio darbo projekto ekspertizei atlikti, viešųjų pirkimų konkurso būdu parinkti statybos Rangovą,. Projektuotojas rengdamas techninį darbo projektą turi numatyti etapus, kad būtų galima rekonstruoti pastatus bei jiems organizuoti statybos užbaigimo procedūras skirtingu metu. Preliminariai numatoma, kad statybos darbai bus skirstomi į keturius etapus: 1 etapas – 7B1/pb pastatas, 2 etapas

- 1B2/pb pastatas, išskyrus Grynųjų pinigų departamento patalpų dalį, 3 etapas - 1B2/pb pastato Grynųjų pinigų departamento dalis cokolinis ir pirmas aukštai, inkasavimo įvažiavimas, 4 etapas - 1B2/pb pastatas, Grynųjų pinigų departamento antro aukšto patalpos. Etapai derinami su Užsakovu.

      - Projektuotojas, rengdamas techninį darbo projektą, turės pateikti:

        - Pastato vidaus inžinerinių sistemų sprendinius — pateikti dalimis pagal kalendorinį grafiką suderintą su užsakovu. Teikiant vidaus inžinerinių sistemų sprendinius, Užsakovui pareikalavus, būtina pateikti techninį-ekonominį siūlomo sprendinio pagrindimą.

        - Interjero dizainą bei baldų dizainą su baldų pirkimo specifikacijomis.

        - Pilnai parengtą Projektą, suderintą su Užsakovu, Žirmūnų g.151 pastatų pirminių projektų autoriumi. Projektuotojas privalės teikti Užsakovo pasirinktai bei pasamdytai bendrąją projekto ekspertizę atliekančiai įmonei.

        - Projektuotojas privalės pakoreguoti Projektą pagal privalomąsias ekspertizės pastabas. Statinio projekto ekspertizės rangovą parinks ir už ekspertizės paslaugas apmokės Užsakovas.

        - Projektuotojas privalės pataisyti Projekto sprendinius projekto įgyvendinimo metu, jeigu statybos darbų vykdymo metu, bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių, kiti techninių sprendinių trūkumai ar neesminiai pakeitimai (dėl ekonomiškesnių sprendinių pasirinkimo). Projekto sprendinių koregavimas atliekamas išleidžiant naujos laidos projekto dalį, brėžinį, aiškinamąjį raštą, techninę specifikaciją, sąnaudų kiekių žiniaraščius ir kitus Projekto dokumentus, Projekto pateikimo reikalavimuose nustatytu egzempliorių skaičiumi bei statinio projekto elektronine versija nustatytu formatu.

    - Statinio projekto vykdymo priežiūra

      - Projekto vykdymo priežiūros kalendorinis grafikas turės būti pateiktas ir su Užsakovu suderintas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų po to kai Užsakovas raštu informuos Projektuotoją apie tai, kad yra parinktas statybos Rangovas.

      - Vadovaujantis Statybos įstatymo 36 straipsniu statinio projekto vykdymo priežiūra yra privaloma ir turi apimti statinio projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą nuo statybos rangos Sutarties pasirašymo iki Statybos užbaigimo akto patvirtinimo dienos. Užsakovui raštu paprašius, Projektuotojas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų privalės pateikti atsakingų asmenų, kurie vykdys projekto vykdymo priežiūrą, sąrašą.

      - Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos vietoje. Už išlaidas patalpoms statybvietėje (jeigu reikia), ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kt. su projekto priežiūra susijusioms veikloms atsakingas Projektuotojas. Jos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

      - Projektuotojas projekto vykdymo priežiūrai privalo skirti ne mažiau kaip 10 val. per savaitę deleguojant į statybvietę reikiamą skaičių statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (priklausomai nuo vykdomų darbų srities), fiksuojant atvykimą ir priežiūros vykdymo rezultatus Statybos darbų žurnale, ir užtikrinti operatyvų iškilusių klausimų statybos metu sprendimą kompetencijos ribose.

      - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai (pagal poreikį) privalo atvykti į statybvietę ir dalyvauti susitikimuose su Rangovu, Užsakovu ir Užsakovo atstovu atsakingu už statybos sutarties administravimą (analog. FIDIC Inžinierius), atsižvelgiant į statybos darbų eigą, atliekamus darbus ir svarstomus klausimus.

      - Projektuotojas lietuvių kalba 1 egz. turi rengti tarpines ir baigiamąją ataskaitas:

      - Tarpinės ataskaitos - rengiamos kas mėnesį. Jose aprašoma statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei išvados dėl vykdomų statybos darbų atitikimo Techninio darbo projekto sprendiniams, pateiktos pastabos statybos darbų žurnaluose bei oficialiais pranešimais. Patikrinus ir Užsakovui patvirtinus ataskaitą Projektuotojas teikia sąskaitą už tinkamai atliktas paslaugas.

      - Baigiamoji ataskaita — pateikiama per mėnesį nuo Statybos užbaigimo akto patvirtinimo dienos. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma projekto vykdymo ir priežiūros eiga, pateikiamos rekomendacijos pastato eksploatavimui.

    - Projektavimo paslaugų kalendorinis grafikas

Projektuotojas sutartyje numatytais terminais privalės pateikti bei su Užsakovu suderinti Projekto kalendorinį grafiką. Grafikas turi atspindėti statinio projektinių pasiūlymų ir techninio darbo bei pastato griovimo projektų rengimo nuoseklų procesų planavimą bei darbų pasiskirstymą, valdymą, reikalingą sutarties įvykdymui. Projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto architektūros sprendinių suderinimo su Žirmūnų g.151 pastatų pirminių projektų autoriumi laikas įskaitomas į projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto atlikimo terminus. Grafikas privalės turėti šias sudedamąsias dalis:

      - projektinių pasiūlymų atlikimo terminai;

      - statybą leidžiančio dokumento gavimo terminas;

      - statinio Projekto sprendinių rengimas atskiroms projekto dalims;

      - preliminarūs statinio Projekto dalių pavadinimai, atlikimo terminai;

  - Projektavimo paslaugų terminai

Projektinių pasiūlymų parengimo terminas nurodytas sutartyje, kurio metu Projektuotojas turės atlikti visus veiksmus numatytus 2.3.1 papunktyje.

Projekto parengimo terminas nurodytas sutartyje, kurio metu Projektuotojas turės atlikti visus veiksmus numatytus

2.3.2 papunktyje. Techninio darbo projekto ekspertizę Užsakovas pirks atskirai. Ekspertizės atlikimo laikas į techninio

darbo projekto parengimo laiką neįskaitomas.

Projekto vykdymo priežiūros terminai nurodyti sutartyje. Konstrukcinės dalies ekspertizę Užsakovas pirks atskirai.

  - Geologinės sąlygos

Projektuotojas turi įvertinti, kad šiuose projektavimo techninės užduoties rengimo dokumentuose pateikta informacija apie statybos aikštelės situaciją ir kita informatyvi medžiaga negali būti pakankama projektavimui. Projektuotojas yra atsakingas už papildomų tyrimų, geologinių tyrinėjimų ar kitos informacijos, kurios gali prireikti projektavimui surinkimą. Esant būtinybei, Projektuotojas savo lėšomis turi atlikti grunto ir gruntinio vandens ir kitus reikalingus tyrinėjimus. Projekto įgyvendinimo metu ir po jo įgyvendinimo nebus atsižvelgta į kilusias Projektuotojo pretenzijas dėl Specialių geologinių sąlygų neatitikimo.

Projektuotojas yra atsakingas už grunto bei kitus konstrukcinius tyrimus, reikalingus Projekto parengimui.

  - Klimatinės sąlygos

Rengdamas Projektą Projektuotojas turi tinkamai atsižvelgti į vyraujančias Lietuvos meteorologines sąlygas ir jų poveikį būsimo pastato(ų) funkcionavimui bei įrenginių ir sudedamųjų dalių darbui.

Vietoves charakterizuoja šie preliminarūs klimato duomenys:

- vidutinė metinė oro temperatūra: 6,6°C;

- žemiausia oro temperatūra: -30° C;

- aukščiausia oro temperatūra: 30°C;

- vidutinis kritulių kiekis per metus: 688 mm;

- vidutinė sniego dangos trukmė: 92 dienos;

- grunto įšalas gali siekti iki 1,08 – 1,38 m žemiau paviršiaus lygio.

Dėl tikslesnių klimato duomenų Projektuotojas privalo savo atsakomybe kreiptis į atitinkamas Lietuvos institucijas.

  - Pagrindiniai projektavimo kriterijai

Įvairūs darbų projektai kaip visuma, turi ne tik užtikrinti paprastą eksploatavimą ir priežiūrą bei patikimą įrangos veikimą, bet ir būti visiškai priimtini pagal šiuos kriterijus:

- užtikrintas įrangą eksploatuojančių ir prižiūrinčių darbuotojų saugumas;

- saugios darbo sąlygos;

- nereikia naudoti laikinų atramų tikrinant arba eksploatuojant įrangą;

- iki minimumo sumažinta gaisro rizika;

- nedaug įrangos Tiekėjų;

- vartojimo reikmenys gaunami vietoje;

- geras energijos naudingumo koeficientas;

- nebrangios ir laiku tiekiamos atsarginės detalės;

- mažas dėvėjimosi greitis;

- atitinka nustatytus eksploatavimo kriterijus.

    - Prieiga

Visi prietaisai, įrengimai, mazgai ir detalės, įskaitant įtaisytuosius korpusuose arba apskritai įrenginiuose, turi būti taip išdėstyti, kad galėtų būti lengvai identifikuoti ir, esant reikalui, išimti remontui arba priežiūros procedūroms atlikti.

Jautrūs įrengimai negali būti montuojami ant vibruojančių dangčių ar durelių.

Šios techninės sąlygos nurodo, kad bet kuri įrengimo dalis galėtų būti nesunkiai išimta, nepažeidžiant jokios kitos įrengimo dalies.

    - Energijos naudingumo koeficientas

Visa elektros įranga, kuri pastoviai dirbs baigus darbus, turi būti suprojektuota tokiu būdu, kad praktiškai iki minimumo būtų sumažintas eksploatacijai reikalingas energijos kiekis. Visa mechaninė įranga, kuri pastoviai dirbs baigus darbus, turi būti suprojektuota tokiu būdu, kuris įgalintų optimalią eksploataciją. Negalima siekti ribinio mechaninių sistemų efektyvumo jų tvirtumo sąskaita.

    - Matavimo vienetai

Projektas turi būti parengtas naudojant metrinę sistemą. Visų medžiagų ir įrangos svoriai ir matmenys bei parametrai turi būti žymimi pagal metrinę/tarptautinę (SI) matavimo vienetų sistemą.

Projekte turi būti naudojami standartiniai žymėjimai ir sutrumpinimai pagal tarptautinę SI matavimo vienetų sistemą.

Nereglamentuotiems žymėjimams naudoti reikia gauti raštišką Užsakovo sutikimą.

Projekte turi būti naudojami Lietuvos Respublikoje galiojantys standartai ir normos.

Standartuose pateikiami reikalavimai procesams, darbams ir įrenginiams, yra laikomi kaip minimalūs reikalavimai kokybei, kurių negalima mažinti ir pažeisti.

Projekte turi būti naudojamos šios metrine sistema paremtos matmenų, pajėgumų ir t.t. dimensijos:

| Pavadinimas | Projektinis matavimo vienetas |
| --- | --- |
| Ilgis | m |
| Plotas | m2 |
| Tūris | m3 |
| Debitas | l/s, m3/h, m3/d. |
| Greitis | m/s |
| Koncentracija | g/m³, mg/l |
| Temperatūra | °C |
| Slėgis | bar, m vand. st. |
| Svoris | kg |
| Elektros energija | kWh |
| Šiluma | kWh |
| Galingumas | kW |

    - Reikalavimai projekto dokumentacijos pateikimui

Dokumentacija turi būti teikiama ir derinama su Užsakovu projektavimo metu. Dokumentacija turi įrodyti, kad projektavimas vykdomas pagal visus institucijų reikalavimus, projektavimo techninę užduotį, techninius reglamentus ir standartus.

Reikalingą projekto dokumentaciją turi sudaryti šiame ir kituose šios projektavimo techninės užduoties skyriuose įvardinta dokumentacija.

Identifikacijos tikslais visiems sistemos įrengimų komponentams (įrangai, prietaisui, linijai ir kt.) reikia suteikti duomenų kortelės numerį.

Žymėjimo sistemos ir formatai nustatomi priskiriant dokumentacijai ir atskiriems dokumentams numeravimo sistemą.

Spausdinta dokumentacija turi būti lengvai įskaitoma ir teikiama įprastiniame formate (A0-A4). Skaitmeniniai brėžiniai Užsakovui teikiami pdf, dwg bei kitais, Užsakovui priimtinais formatais.

Kitų duomenų bylų, sudarančių dokumentaciją, forma bus nustatoma bendru susitarimu. Teiktinai informacijai ir dokumentacijai svarbu:

- formatas, t.y. apibrėžimai ir turinys;

- pateikimo forma (pvz. USB arba CD laikmena);

- standartas (pvz. ASCII, IGES);

- arba programos pavadinimas ir versija.

Dokumentacija rengtina taip, kad dokumentai būtų tinkami naudoti, o jų kokybė nenukentėtų laikant normaliomis sąlygomis. Spausdinti projekto Brėžiniai tokio formato, kad būtų aiškiai įskaitomi. Elektronine forma ruošiama dokumentacija prieš pateikimą turi būti tikrinama ar nėra viruso ar kitokių techninių nesklandumų.

Projektuotojas privalo rengti projektą naudodamasis tik licencijuota projektavimo programine įranga. Visa projekto dokumentacija turi būti rengiama ir pateikiama lietuvių kalba.

Projekto dokumentų identifikacija turi būti pagal vieningą identifikatorių. Dokumentų rinkinys, sudarantis vieną paketą turi turėti jam būdingą identifikatorių. Kalbant apie spausdintų dokumentų rinkinį reikštų, kad segtuvas ar byla turi būti atitinkamai identifikuojami. Jei dokumentai teikiami elektronine forma, būtina identifikuoti kiekvieną, USB laikmeną.

Dokumentus teikiant spausdintus ir elektronine forma, reikalingos nuorodos į dokumentų sąsajas, turi būti aiškus ryšys tarp segtuvo, dokumento numerio, USB laikmenos ir bylos pavadinimo.

Siunčiami dokumentai turi būti su lydraščiu, jame išvardijus visus toje siuntoje pristatomus dokumentus. Jei nesutarta kitaip, tinkamai supakuota (apsaugota) projekto dokumentų siunta siunčiama greičiausiu įprastu paštu.

Projektavimas ir dokumentacija turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitus galiojančius statybos techninius reglamentus su jų pakeitimais ir papildymais.

- Architektūrinės dalies specifikacijos

  - Bendrieji reikalavimai

Pastatai turi būti suprojektuoti ir teritorija sutvarkyta remiantis gerąja praktika.

Laisvų zonų erdvinis išplanavimas yra būtina viso projekto dalis. Turi būti atsižvelgta į praktinius poreikius, tokius kaip įėjimą, takus, aptarnavimo zonas, automobilių stovėjimo aikšteles, teritorijos apželdinimą ir panašiai. Projektuojant fasadus ir žaliųjų zonų struktūrą būtina atsižvelgti aplinkos, kurioje išdėstytas visas kompleksas, ypatybes.

Norint suformuoti dalinai uždaro tipo erdves gali būti naudojamos mobilios akustinės pertvaros, kurios pasikeitus erdvių išdėstymo poreikiams gali būti naudojamos kitomis konfigūracijomis. Dalinai atviros erdvės turi būti taip suprojektuotos, kad esant poreikiui jas galima būtų pakeisti į kelias uždaro tipo erdves.

Keičiant esamų pastatų išplanavimą turi būti siekiama, kad patekimas į technines patalpas būtų suplanuotas taip, kad būtų netrukdoma pastate dirbantiems darbuotojams.

Statiniuose, kur yra būtina, turi būti įrengti pakankamo dydžio vartai, kad pro juos galėtų įvažiuoti aptarnaujantys automobiliai ir kitos specialios transporto priemonės.

Renkantis medžiagas reikia atsižvelgti į medžiagų tvarumą ir eksploatacijos išlaidas. Turi būti pasirinktos kuo mažesnį poveikį aplinkai keliančios medžiagos, kurios yra tinkamos BREEAM standartui.

Projektuotojas parengia prisitaikymo strategiją su rekomenduojamomis priemonėmis, kurios bus diegiamos sprendžiant pastato prisitaikymo reikalavimus, tokius kaip:

- Naudoti statybines medžiagas ar inžinerines sistemas, kurias lengvai galima pakeisti/ permontuoti;

- Galimybę perplanuoti darbo vietas nekeičiant konstruktyvo ar pagrindinių inžinerinių sistemų;

- Galimybę praplėsti vietinių inžinerinių sistemų (BMS, elektros, apšvietimo, kt) prieinamumą ir poreikius.

  - Pagrindinių erdvių laikančių konstrukcijų koncepcija

    - Stogo konstrukcijos

Suprojektuoti stogų keitimą. Stogas turi būti suprojektuotas su pakankamu izoliacijos storiu, efektyvia apšiltinimo medžiaga, sandaria konstrukcija su minimizuotais šalčio tilteliais bei efektyvia nutekamojo vandens surinkimo sistema. Lietaus vanduo nuo stogo patenka į lietaus vandens surinkimo latakus ir į lietaus nuotekų tinklus. Atskiri Užsakovo pastatų stogai turi būti projektuojami pagal atitinkamas technines charakteristikas, kurias gali sąlygoti pastatuose vykstantys technologiniai procesai.

    - Lietaus vandens nuvedimas

Suprojektuoti lietaus surinkimo sistemos keitimą. Užtikrinant, kad vanduo nuo stogo ar užlaidų netekėtų pastato sienomis turi būti numatyti efektyvūs lietaus vandens nuvedimo metodai. Stogo vėdinimo sistema turi užtikrinti pakankamą oro cirkruliaciją.

Vertikalūs vandens nuvedimo stovai turi būti mažatriukšmės nuotekų sistemos.

    - Pastato laikančiosios konstrukcijos

Siektina, kad rekonstruojamuose pastatuose esamas patalpų išplanavimas būtų keičiamas neliečiant pagrindinių laikančių konstrukcijų.

    - Apkrovos

Minimalios išorės apkrovos turi būti parinktos pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ nurodymus. Taip pat turi būti įvertintos visos technologinės apkrovos.

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų elementai turi būti suprojektuoti taip, kad turėtų projektinį atsparumą visuose pjūviuose ne mažesnį kaip reikalaujamą pagal skaičiuojamuosius apkrovų derinius.

Konstrukcijos skaičiuotinos pagal du ribinius būvius: 1-asis ribinis būvis pagal atsparumą; 2 -asis ribinis būvis pagal tinkamumą naudoti.

    - Priešgaisrinė sauga

Metalinių laikančių ir atitvarinių konstrukcijų atsparumo ugniai laipsnis turi atitikti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymo 2010 m. gruodžio 7 d. Nr.1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ reikalavimus.

- Reikalavimai

  - Statybos vieta

Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą SKLYPO PLOTAS – 17465 m². Šiuo metu sklypas ir pastatai eksploatuojami. Auga pavieniai medžiai ir dekoratyviniai krūmai. Numatyti du įvažiavimai į Užsakovo teritoriją. Esama transformatorinė yra vakarinėje sklypo dalyje.

  - Inžineriniai tinklai

    - Elektros energijos tinklai

Pastate 7B1pb įrengta elektros skydinė.

    - Drenažo nuotekų tinklai

Drenažo tinklai yra skirti drenuoti gruntiniam vandeniui iš 1B2/pb korpuso dugno. Drenažas vykdomas siurblių pagalba. Tinklas iš PVC (d200 mm). Taip pat yra vienas drenažo tinklas, skirtas 7B1/pb korpuso linijiniam pamato drenažui atlikti vakarinėje pastato pusėje. Tinklas iš PVC (d200 mm). Abu tinklai pajungti į miesto lietaus nuotekų tinklus.

    - Ryšių tinklai

Telekomunikacijos ryšių įvadas įrengtas 7B1/pb pastate. Iš 1B2/pb pastato pirmo aukšto duomenų centro komunikacijos tinklas atvestas į laikiną apsaugos postą (pastatas 1B2/pb), apsaugos postą 7B1/pb pastate, į numizmatinę kasą 1B2/pb pastate, į Grynųjų pinigų departamente esančią komutacinę spintą 1B2/pb pastate, į Grynųjų pinigų departamento ekspertizėje esančią komutacinę spintą 7B1/pb pastate, komutacinę spintą, esančią pastate 1B2/pb.

  - Reikalavimai teritorijos sutvarkymui (sklypo planui)

Teritorija turi būti tvarkoma sklypo ribose, užtikrinant visas prieigas bei privažiavimus, kurie užtikrintų pastatų funkcionavimą. Užsakovui priklausanti teritorija turi būti aptverta naujai suprojektuota tvora. Tvora turi būti taisyklingos formos, patogi stebėti ir techninėms apsaugos priemonėms įrengti. Prie jos negali šlietis jokie statiniai, išskyrus pastatus, kurie yra tvoros (perimetro) tąsa. Kasų mazgo aptarnavimui atskirta teritorijos dalies tvora turi turėti betoninį pagrindą, kurio aukštis užtikrintų apsaugą nuo automobilių įvažiavimo, tvoros metalinė konstrukcija ir forma turi užtikrinti teritorijos matomumo ribojimą, bendras tvoros aukštis nemažiau 3 metrų. Kasų mazgo aptarnavimui atskirta teritorijos dalis, lankytojų ir darbuotojų patekimas link kasų mazgo vartų turi būti negalimas. Projektuojama antžeminė su dengtu stogu ir požeminė automobilių stovėjimo aikštelė šalia pagrindinio pastato. Darbuotojų automobilių parkavimo aikštelė turi būti atskirta nuo svečių parkavimo aikštelės bei numatyta įvažiavimui į darbuotojų parkavimo aikštelę įrengti transporto kontrolę. Vietose, kuriose įrengti įvažiavimai, įvažiavimo kontrolei turi būti naudojami pakeliami kelio užtvarai/stulpeliai „STOPPY“ tipo arba analogiški. Vietose, kuriose įrengti įvažiavimai, vedantys į pastato garažus, įrengti šliuzo principu veikiančius vartus. Lauko erdvių planavimas turi sudaryti kokybiškos ir funkcionalios aplinkos įspūdį. Turi būti suprojektuota apželdinta poilsio zona. Parengtas projektas turi užtikrinti paprastą ir lengvą eksploataciją. Prieigos sąlygos turi būti pritaikytos neįgaliesiems. Prie pagrindinio įėjimo turi būti numatyta vieta organizacijos iškabai. Visa įėjimo zona turėtų būti gerai apšviesta. Pasitelkiant kraštovaizdžio ir mažosios architektūros elementus sukurti jaukias erdves. Užtikrinti patogią pėsčiųjų, žmonių su negalia, aptarnaujančio, specialaus, privataus transporto priemonių, dviračių ir pan. judėjimo galimybę. Pėsčiųjų tako plotis ne mažesnis nei 1.50 m, dviračių tako plotis 3.00 m, jeigu jis sujungtas kartu su pėsčiųjų taku, 2.00 m plotis, jei atskirai nuo pėsčiųjų tako. Pėsčiųjų ir dviračių takų, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių danga privalo būti šviesios spalvos išvengiant “šiluminės salos” efekto. 4 Projektuotojas turi numatyti priemones projektuojamos teritorijos gamtinių ypatybių išsaugojimui ir jų šiuolaikiniam pritaikymui. Siektina, kad sklypo teritorijoje augantys medžiai būtų išsaugoti, o planuojami nauji augalai turi būti vietinės kilmės. Numatant apželdinimo sprendinius, remtis želdinių įvertinimo ir naujų suformavimo principais. Reikia atsakingai įvertinti esamus nesaugotinus želdinius. Želdiniams formuoti siūloma naudoti vietines augalų rūšis. Projektuojami želdiniai turi darniai įsilieti į erdves, sudaryti su mažosios architektūros elementais, kitais gerbuvio elementais, statiniais darnią visumą, siekti natūralios gamtos įvaizdžio. Numatyti želdiniai neturi trukdyti vaizdo stebėjimui.

  - Kelių ir aikštelių įrengimas

Vietoje, kurioje įrengtas įvažiavimas, vedantis į kasų mazgo patalpas iki kasų mazgo patalpų dangos turi būti pritaikytos krovininių automobilių, kurių maksimali masė 40 tonų, eismui.

Automobilių antžeminė stovėjimo aikštelė turi būti grįsta trinkelėmis.

    - Bortų ir nutekamųjų griovelių įrengimas

Važiuojamosios dalies kraštuose turi būti projektuojami kelio bortai, o šaligatviai aprėminami vejų bordiūrais. Taip pat turi būti projektuojami nutekamieji grioveliai. Bortai ir nutekamieji grioveliai turi būti iš akmens. Kelio bortų markė ne mažiau BR 100.30.18, betono klasė – C30/37. Tarp vejų ir trinkelių projektuojami vejų bortai. Bortų markė ne mažiau BR100.20.8, betono klasė - C20/25. Bortai turi būti projektuojami ant 10 cm aukščio skaldos pagrindo arba betoninio pagrindo.

  - Patekimas į teritoriją ir patalpas

  - Patekimas į Užsakovo patalpas turi būti suplanuotas per apsaugos postus. Įrengiami apsaugos postai svečių, darbuotojų kontrolei ir patikrai, įrengiant turniketus, patikros vartus, ir įnešamų į pastatą daiktų ir asmenų kontrolės patikros mazgą. Įėjimas į pastatą tarnautojams ir svečiams turi būti atskirtas. Patekimas iš išorės į valgyklos patalpas turi būti atskiras, nekontroliuojamas. Apsaugos postai įrengiami pagal patvirtintus reikalavimus, turinčius žymą „Riboto naudojimo“. Centriniame apsaugos poste įrengiama ginklų saugykla ir ginklų užtaisymo patalpa, atitinkanti teisės aktų reikalavimus. Užsakovo kasos klientams įrengiami atskiri varteliai su galimybe patekti į Užsakovo teritoriją. Turi būti įrengti paslankūs 1.80 m aukščio atitvarai (neprižiūrimose vietose) ir 1.00 m aukščio (prižiūrimi) prie pagrindinio įėjimo į pastatą/pastatus. Atitvarai (turniketai) turi būti tokio tipo, kad pro jį galėtų praeiti tik vienas žmogus, t.y. tik vienas žmogus, gavęs patvirtinimą, gali pro jį praeiti. Jų kiekis turi būti apskaičiuotas atsižvelgiant į parinkto gaminio pralaidumą. Taip pat turi būti patvirtinta Užsakovo dėl vietų, kur tokie atitvarai (praėjimo sistemos) yra reikalaujami. Įvažiavimo vartai:  Įvažiavimas, vedantis į kasų mazgo patalpas: Automatiniai stumdomi vartai, valdomi iš centrinio ir kito apsaugos postų bei Įvažiavimo kontrolei turi būti naudojami pakeliami kelio užtvarai/stulpeliai „STOPPY“ tipo arba analogiški.  Pagrindinis įvažiavimas (pagrindinis automobilių ir pėsčiųjų srautas): Įvažiavimo vartai turi būti gembiniai stumdomi bei įrengtas pakeliamas užtvaras Įvažiavimo prie pagrindinio pastato kontrolei turi būti naudojami pakeliami kelio užtvarai/stulpeliai „STOPPY“ tipo arba analogiški. Pageidautina, kad automobilių įvažiavimo vartai ir varteliai pėstiesiems būtų įrengti taip, kad nesikirstų pėsčiųjų ir transporto srautai. Vartų ir vartelių užraktai turi būti patikimi. Vartai ir varteliai turi turėti valdymo distanciniu būdu galimybę iš apsaugos posto ir dispečerinės. Įvažiavimo prie pagrindinio pastato kontrolei turi būti naudojami pakeliami kelio užtvarai/stulpeliai „STOPPY“ tipo arba analogiški. Reikalavimai pakeliamiems kelio užtvarams/stulpeliams „STOPPY“ tipo arba analogiškiems:  Stulpelio aukštis virš grindinio ne mažiau 700 mm;  Stulpelio storis ne mažiau Ø220 mm;  Stulpelio metalo storis ne mažiau 6 mm;  Antikorozinė apsauga – kataforezė;  Miltelinis dažymas ir šviesą atspindinti plėvė;  Atidarymo greitis iki 6 s;  Stulpelio judėjimas  Atsparumas smūgiui ne mažiau 10,000 J (Džaulių);  Atsparumas įsilaužimui ne mažiau 60,000 j (Džaulių); Darbo rėžimas nuo -250 C iki +550 C.

  - Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimai į sklypo teritoriją

Turi būti įrengti ir užtikrinti du įvažiavimai į sklypo teritoriją:

- Šiaurinėje sklypo teritorijos dalyje, iš Žirmūnų gatvės, (krovininiam autotransportui);

- Pietinėje sklypo teritorijos dalyje, iš Žirmūnų g. (pravažiavimas iš Žirmūnų gatvės į daugiabutį gyvenamąjį namą adresu Žirmūnų g. 70C) (lengvajam autotransportui ir krovininiam transportui).

    - Sklype įrengiami autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai

Sklype įrengiami autotransporto privažiavimo keliai pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitus galiojančius reglamentus atsižvelgiant į autotransporto priemonių tipą, srautą, apkrovas ir kitus parametrus.

Pėsčiųjų takai projektuojami visu pastato perimetru bei prieigose, rengiami tik šiaurinėje ir pietinėje sklypo dalyse nuo parkingo aikštelių, taip pat parkingo aikštelėse.

    - Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas Sklypo teritorijos esamas vertikalus planavimas nekeičiamas.

Rekonstruojamose Užsakovo pastatuose visa esama lietaus nuotekynė turi būti keičiama nauja arba renovuojama.

Lietaus tinklo nuotekynė turi būti projektuojama pastato viduje, numatant esamų vamzdžių keitimą naujais.

    - Sklypo ir pastatų apšvietimas ir kt.

Turi būti suprojektuotas derantis ir pastato architektūrą išryškinantis naktinis apšvietimas, teritorijos ir automobilių stovėjimo aikštelių apšvietimas. Visa įėjimo zona turėtų būti gerai apšviesta. Pageidautinas fasado apšvietimas aplink visą pastatą.

Sklypo teritorijoje suprojektuoti lauko apšvietimą, kuris atitiktų LST EN 12464-2 keliamus komforto ir taršos reikalavimus. Visi šviestuvai turi būti nukreipti į žemės paviršių, fasadai ne per daug apšviesti (neviršijant leistino skaisčio). Lauko apšvietimas turi būti automatiškai išjungtas (BMS pagalba) dienos metu. Teritorijoje sumontuoti šviestuvai neturi šviesti į aplinkinių daugiabučių langus, kad nebūtų šviesos taršos.

Visi lauko šviestuvai turi būti LED tipo su efektyvumu ne mažesniu nei 60 lm/W.

Projektuojant numatyti gamtos išteklius taupančias technologijas, inovacines priemones, IT technologijas (pvz.

Išmaniuosius informacinius stendus, bevielio ryšio zonas ar pan.)

  - Reikalavimai architektūrai

    - Bendrieji reikalavimai

Administracinės paskirties pastatai turi atitikti A+ energijos naudingumo klasei. Vienas iš projekto tikslų – kad pastato ir teritorijos dizaine būtų skiriamas dėmesys atrandant aplinkai ir ištekliams draugiškus sprendimus. Turėtų būtų siekiama pastate įgyvendinti modernius, tačiau saugius ir jau rinkoje pasitvirtinusius sprendinius, susijusius su energetika, aplinka ir technologijomis.

Pastato dizaine ir sprendinių pasirinkime, Projektuotojas turi orientuotis į sprendinius, kurie atitiktų aukštą energijos vartojimo efektyvumą ir konkurencingas veiklos sąnaudas tenkančiais vienai darbo vietai kiek įmanoma ilgesnį tarnavimo periodą.

Projektuojant vadovautis urbanistinio integralumo, „draugiškumo“ aplinkai, estetinio aspekto ir aukšto estetinio įvaizdžio, funkcionalumo kriterijais. Užtikrinti naudojamų medžiagų darnumą pačiame pastate ir sąryšyje su aplinka.

Vykdant šį rekonstrukcijos projektą Užsakovas siekia, kad rekonstruoti esami pastatai būtų efektyvūs energijos vartojimui ir teigiamo poveikio aplinkai. Todėl keliamas reikalavimas, kad pastatų kompleksas būtų įvertintas pagal aplinkosauginio sertifikavimo sistemą BREEAM in use, ne žemesniam įvertinimui, kaip „Very good“ (siektina gauti

„Excellent“ įvertinimą).

Medžiagų ir dizaino pasirinkime turi būti siekiama aplinkos apsaugos ir veiksmingo valymo savybių. Be to, yra pageidaujama naudoti labiausiai ugniai atsparias medžiagas.

Visos medžio pagrindo konstrukcinės ir apdailinės medžiagos privalo turėti atsakingos kilmės sertifikatus (FSC, PEFC).

    - Pastatų fasadai

Fasadai turi būti bendro (vientiso) architektūrinio stiliaus ir derėti kartu su kitais teritorijoje esančiais pastatais.

Pastato fasaduose siektina integruoti fotovoltinių saulės elementų tiek, kiek tai leidžia architektūra ir labiausiai orientuota į pietų pusę. Taip pat gali būti išnaudojami visų pastatų stogai fotovoltinių saulės elementų įrengimui.

Turi būti įrengta saulės kontrolė fasado sistemoje.

Išoriniai fasadai turi būti suprojektuoti taip, kad jie būtų lengvai ir efektyviai valomi, ilgaamažiai, atsparūs klimatiniams (lietaus, stipraus vėjo, sniego, kt.) ir fiziniams veiksniams.

Nuo vidaus patalpų perkaitimo ir akinimo darbo vietose turi būti suprojektuota žaliuzės ar roletai.

    - Durys, langai ir vitrinos

Stiklo langai, vitrinos ir durys turi būti neutralios išvaizdos, gero šviesos pralaidumo ir gero saulės poveikio mažinimo. Intensyvaus judėjimo vietose turėtų būti numatytas padidinto mechaninio ir terminio atsparumo bei saugumo stiklas. Langai ir kitos skaidrios atitvaros turi būti suprojektuotos kokybiškai išvengiant šalčio tiltelių ir užtikrinant aukštą sandarumo lygį. 5 Durys ir langai turi būti projektuojami ir statomi laikantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys” reikalavimų. Padidinto saugumo zonose esančios durys ir vartai turi atitikti Lietuvos banko specialios paskirties objektų reikalavimus. Papildomai, jie turi atitikti šiuos reikalavimus:  Pagrindinio įėjimo durys pastatuose gali būti sukamojo tipo automatinės durys, priklausomai nuo projekto ir klientų srautų.  Vartai, langai, durys ir kiti gaminiai montuojami padidinto saugumo zonose yra derinami su Užsakovu. Statinių lauko durys turi būti plieninės arba aliumininės. Durų konstrukcija sudaryta iš tuščiavidurių sekcijų karkaso ir besiūlių lakštų iš abiejų pusių. Stakta turi būti iš plieno arba aliuminio profilių su numatyta patikima tvirtinimo sistema. Sujungimai tarp durų ir langų staktų/rėmų bei pastatų turi būti užpildyti specialia nestingstančia mastika. Duryse ir languose viduje (visuose pastato languose, kurie gali būti atidaryti) turi būti projektuojami magnetiniai kontaktai, kurie turi būti integruoti į langų varčias. Visos durys, turi būti su užraktais. Užraktai projektuojami derinant su Užsakovu. Vartai, langai, durys ir kiti gaminiai projektuojami padidinto saugumo zonose yra derinami su Užsakovu. Reikia laikytis tokių standartų: • STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ • STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Šilumos išsaugojimas“ STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo”.

    - Durys ir vartai

Pasirinkta pagrindinio įėjimo durų sistema turėtų eliminuoti uždarymo problemas, bet įėjimas neturi būti pernelyg didelis ir sudėtingas. Neįgalieji, vaikai ir senyvo amžiaus žmonės turi turėti galimybę naudotis pagrindiniu įėjimu. Įėjimas neturi būti pritaikytas didelių objektų pernešimui per pagrindines duris. Per pagrindines duris turėtų vykti tik žmonių judėjimas.

Vartai – gamykliniai metaliniai automatiniai pakeliami, su langeliais, su evakuacinėmis durimis. Šildomų patalpų vartai turi būti apšiltinti.

Visos išorinės durys turi būti projektuojamos atsparios atmosferiniams poveikiams.

Visur, kur reikalaujama Užsakovo, durys turi būti projektuojamos su savaiminiais durų uždarymo mechanizmais.

Mechanizmai turi lengvai uždaryti duris.

    - Pastatų (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai

Užsakovas bus pagrindinis ir vienintelis pastato naudotojas. Projektuotojas turi siekti, kad būtų užtikrinta, jog pastatas būtų siejamas su Užsakovo tapatybe ir būtų suvokiamas kaip pagrindinis Užsakovo pastatas. Rekonstruojamuose pastatuose turi būti suprojektuota kiek įmanoma daugiau darbo vietų, vienai darbo vietai numatant ne mažiau kaip 7 kv. m. ploto bei ne mažiau kaip 20 m3 erdvės. Siektina, kad būtų suprojektuota atviros erdvės, atskirtos laikinomis/dekoratyvinėmis pertvaromis. Taip pat turi būti suprojektuota įvairaus dydžio posėdžių salių, tylos kambarių, poilsio zonų, valgymo zonos, mamos ir vaiko kambarys, vaikų kambarys, dviratininkų/paspirtukininkų patalpos (numatyta 50 vnt. spintelių rakinamų magnetine kortele, dviratininkų aprangos bei avalynės džiovinimo spintos, dušai). Pastatų cokoliniame ir antrajame aukšte aklinose sienose turi būti suprojektuoti nauji langai. Cokoliniame aukšte turi būti suprojektuota valgykla, laisvai prieinama iš išorės, konferencijų centras prieinamas per patikros postą. Konferencijų centre turi būti suprojektuota ne mažiau kaip 150 vietų posėdžių salė su galimybe skaidyti į mažesnes sales, kitos su išore skirtos posėdžių salės bei patikros postas su visa reikiama įranga. Antrajame aukšte suprojektuoti naujas darbo vietas jas projektuojant open spaces erdvėse, suskirstant atskiromis (iki 30 d.v.) sritimis, jas skaidant/atitveriant dekoratyviniais elementais. Suderinus su Užsakovu gali būti ir didesnės open spaces erdvės. Taip pat turi būti suprojektuota posėdžių salės, tylos kambariai, valgymo/poilsio zonos, rūbinės, asmens daiktų laikymo rakinamos spintelės, vaikų kambarys, vaiko ir motinos kambarys, dušai atvykus dviračiu nusiprausti ir drabužių džiovinimo spintos, žmonėms su negalia papildomi liftai bei tualetai. Visos darbo vietos privalo turėti tiesioginį vaizdą pro langą. Pageidaujama, kad biuro patalpos būtų dalinai atviros erdvės, suprojektuotos taip, kad esant poreikiui jas galima būtų pakeisti į kelias uždaro tipo erdves. Tylos kambariai, posėdžių ir kiti kambariai turi būti suprojektuoti pagal suderintą su Užsakovu projektą. Suprojektuoti patekimą iš 1B2/pb pastato 2 aukšto koridoriaus (ne Grynųjų pinigų zona) į 7B1/pb pastato antrą aukštą (ne Grynųjų pinigų zona) ir iš 1B2/pb pastato 2 aukšto saugios zonos į 7B1/pb pastato antro aukšto saugią zoną. 7B1/pb pastato pietinėje pusėje esančioje laiptinėje numatyti į ją patekimą įėjus iš lauko. 7B1/pb pastato pietinėje pusėje suprojektuoti įvažiavimo šliuzą bei apsaugos poste dokumentų priėmimo patikrai langelį. 7B1/pb pastato šiaurinėje pusėje, dabar esančiame apsaugos poste, suprojektuoti inkasavimo automobilių parkavimo patalpas.

  - Bendrieji reikalavimai Inžinerinėms sistemoms

    - Šildymo ir vėdinimo sistemos

      - Bendroji dalis

Statinių šildymo ir vėdinimo dalių projektas rengiamas vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikoje galiojančiais normatyviniais teisės aktais arba jiems ekvivalentiškais Europos standartais.

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus bei žemiau paminėtais pagrindiniais normatyviniais teisės aktais, kurie turi būti taikomi pastato šildymo ir vėdinimo sistemoms:

  - Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.

  - Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ “.

  - Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”

  - Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai

  - Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės

  - Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”.

  - Higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“.

  - Respublikinės statybos normos RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“.

  - LST EN 16798-3:2017 „Energinės pastatų charakteristikos. Pastatų vėdinimas. 3 dalis. Negyvenamieji pastati. Vėdinimo ir patalpų kondicionavimo sistemų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai.EN ISO 12241:2008 “Pastato įrangos ir pramoninės įrenginių termoizoliacija. Skaičiavimo taisyklės

  - (ES) Nr. 305/2011. „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“

  - ir kiti galiojantys teisės aktai.

      - Lauko oro parametrai

Šildymo ir vėdinimo sistemų įrengimai pasirenkami atsižvelgiant į RSN 156-94 pateiktus klimatinius duomenis:

        - šalčiausios paros vidutinė oro temperatūros - 27ºC (92% integralinis pasikartojimas);

        - šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra - -23 ºC (92% integralinis pasikartojimas);

        - šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra – -0,7 ºC;

        - santykinis oro metinis drėgnumas – 80 %;

        - vidutinis kritulių kiekis per metus – 664 mm;

        - maksimalus paros kritulių kiekis – 75 mm;

        - maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 134 cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 170 cm.

Vėdinimo sistemos šviežaus oro paėmimo vieta nutolusi >10m atstumu (matuojant horizontaliai) nuo oro taršos šaltinių (vėdinimo sistemos oro ištraukimo vietos, kelių, pravažiavimų, automobilių stovėjimo aikštelės).

Vėdinimo sistemos ventiliatorių efektyvumas 1.7 kW/m3/s.

    - Vandentiekio, nuotekų ir karšto vandentiekio tinklai

Be kitų šiuose Reikalavimuose nurodytų normatyvinių dokumentų būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais (bet neapsiribojant jais, jei to reikalauja kiti normatyviniai dokumentai ar konkreti situacija):

- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;

- "Legionnaires' disease - The control of legionella bacteria in water systems”. Approved Code of Practice and guidance, 3rd ed. HSE, 2000;

- CIBSE TM13 “Minimising the risk of Legionnaires disease”, 2002 (in demonstrating that the design meets the requirements of ACoP);

- AG 10/94.1 “Efficient humidification in buildings”, KM Bennett, BSRIA. 1995.

- Health and Safety Executive: Legionnaires disease: http://www.hse.gov.uk/legionnaires/".

      - Techniniai reikalavimai gaminiams ir medžiagoms

Vamzdžiai ir fasoninės dalys teikiami pagal žemiau pateiktus standartus:

- Kalusis ketus: LST EN 545:2010, LST EN 1092-2:2000 ar ekvivalentiniai;

- Plienas: LST EN 10220:2003, LST EN 10240:2000, LST EN 1092-4:2003 ar ekvivalentiniai;

- PE vandentiekio vamzdžiai (PE): LST EN 10284:2003 ar ekvivalentiniai;

- Dvisluoksniai PE Safe Tech slėgio vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2:2011+A1:2014

- Trisluoksniai PE TS slėgio vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2:2011+A1:2013,

- PVC slėginiai vamzdžiai (PVC): LST EN 1452-1:2010, LST EN 1452-2:2010, ISO 4422 ar ekvivalentiniai;

- PVC savitakos vamzdžiai (PVC): LST EN 1401-1:2009, ISO 4435 ar ekvivalentiniai;

- PP savitakos vamzdžiai (PVC): LST EN 13476:2007, EN 16961, EN ISO 9969 ar ekvivalentiniai.

Flanšai su tempimui atspariomis tarpinėmis naudojami sujungti du vamzdžius arba vieną vamzdį su sklendėmis ir armatūra, turinčiais flanšus, skirtus PN 10 ar PN 16 slėgiui. Flanšai turi tikti vandeniui ir neutraliems skysčiams iki +70

°C temperatūros. Tolerancija +/- 1 mm.

Kalaus ketaus armatūra, skląsčiai, fitingai ir jungtys turi atitikti tarptautinio standarto ISO 2531:2009 keliamus reikalavimus. Kalaus ketaus fasoninės dalys turi turėti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Respublikinio mitybos centro leidimą, kurie tinka geriamo vandens vandentiekiams montuoti.

Plieniniai vamzdžiai ir fasoninės dalys iš bendros paskirties anglinio plieno yra skirti transportuoti vandenį iki +200

°C temperatūros, slėgis vamzdžiuose iki 10 barų. Vamzdynų paviršiai turi būti gruntuoti gamykloje, tiekiami su kokybę liudijančiais dokumentais bei sertifikatais. Vamzdynai jungiami suvirinant. Vamzdis prieš suvirinimą nuvalomas nuo nešvarumų ir rūdžių. Jis turi turėti antikorozinę izoliaciją bituminės mastikos pagrindu arba klijuotę.

Vamzdžiai ir fasoninės dalys iš polipropileno naudojami pastatų šalto ir karšto vandentiekių sistemoms. Vamzdžių sujungimo būdas pagrįstas terminiu vamzdžių ir fasoninių dalių suvirinimu. Vamzdžiai atsparūs korozijai, chemikalų poveikiui, kalkėjimui. Vamzdžiai turi turėti Lietuvos Respublikos sertifikatus, leidžiančius tuos gaminius naudoti geriamojo vandens vandentiekio sistemų montavime.

Ventiliai vandens srauto uždarymui ar atidarimui naudojami, kurių spaudimas PN 10, vandens temperatūra +5÷30

°C  arba  spaudimas  PN  16,  vandens  temperatūra  +80÷90  °C.  Pajungimas  movinis.  Ventilio  medžiaga  – bronza.

Uždarymas rankinis.

Betoninės atramos įrengiamos vadovaujantis techniniais reikalavimais pagal albumą „Atramos išoriniams spaudiminiams vandentiekio ir nuotekų tinklams“, seriją 4.901-7, leidimas 1-1 Betono atsparumas spaudimui, turi atitikti C 16/20 betono stiprio klasę, pagal LST EN 206-1:2002 reikalavimus.

Šulinių dangčių techniniai parametrai turi atitikti galiojančius ISO standartus.

Vamzdžių tvirtinimo priemonės turi sumažinti triukšmo susidarymą ir perdavimą. Pakabos ir laikikliai turi būti tokie, kad vamzdžiai galėtų laisvai plėstis, nesukeldami triukšmo. Lygiagrečiai nutiestų horizontalių vamzdžių plieninės atraminės apkabos tvirtinamos prie bendros sekcijos. Varinių vamzdžių pakabos tose vietose, kur susiliečia su vamzdžiu, turi būti varinės, arba naudoti atitinkamai suderintus metalus, kad tarp varinių vamzdžių ir pakabų nevyktų metalų korozija Grupiniam tvirtinimui vertikaliose šachtose, kur įrengtos atskiros atraminės apkabos, įrengiama plieninė juosta, tvirtinama prie sienos ar grindų.

Juostinis plienas vamzdynų tvirtinimui turi atitikti ISO standartų keliamiems reikalavimams.

Požeminių komunikacijų ženklai statomi vandentiekio ir buitinės nuotekynės tinklams bei įrenginiams pažymėti. Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,50 m iki 2,20 m aukštyje. Tais atvejais kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių arba metalinių stulpelių, šiuo atveju jie statomi 0,75 m aukštyje. Ženklai yra kvadratinių plokščių formų, 120x120 mm dydžio, su apvalintais kampais. Plokštelių kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle turi būti nurodyta:

- kairiajame viršutiniame kampe požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba įrenginio (šulinio) ženklas;

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros vamzdyno skersmuo;

- viduryje krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo.

Plastikinės lanksčios laistymo žarnos turi būti atsparios vandens slėgiui, daugiasluoksnės, sustiprintos austo tinklo sluoksniu, slėgis iki 20 bar.

Polipropileno lanksčių vamzdžių- išorės paviršius atsparus abrazyvams, vidaus paviršius lygus, vamzdžiai padengti smūgiams atsparia kieta PVC spirale. Vamzdžiai atsparūs žemoms temperatūroms.

      - Techniniai reikalavimai armatūrai ir įrenginiams

Rankinio valdymo sklendės statomos ant horizontalaus ir vertikalaus vamzdžio. Jų paskirtis uždaryti ar atidaryti vandens srautą. Korpuso medžiaga – ketus arba kalus ketus su elektrostatine epoksidine danga apsaugančia sklendes nuo vidinės ir išorinės korozijos ir atitinkančia geriamojo vandens reikalavimus. Prijungimas flanšinis, spaudimas 10 bar, temperatūra +5÷30 °C, aplinkos temperatūra 0÷+20°C, santykinė drėgmė 10÷90 %. Valdymui rankiniu būdu turi būti įmontuota apvali rankena, uždaranti vandens srautą sukant pagal laikrodžio rodyklę. Sklendės šuliniuose montuojamos su rankinio valdymo kolonėlėmis arba be jų, požeminės – montuojamos su rankinio valdymo kolonėlėmis. Atbulinių vožtuvų paskirtis – neleisti vandens srautui tekėti atbuline kryptimi. Vožtuvo korpuso medžiaga – ketus arba kalus ketus, prisijungimas – flanšinis. Spaudimas 10 bar, temperatūra +5÷30 °C. Montuojant vožtuvus būtina

atsižvelgti į vandens tekėjimo kryptį vamzdyne ir kuria kryptimi vožtuvas praleidžia vandenį.

Šalto vandens skaitiklis projektuojamas ant horizontalaus vamzdyno ir skirtas šaltam vandeniui iki +30 °C temperatūros apskaityti. Skaitiklis turi būti patvirtintas ir įrašytas Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registre. Skaitiklis turi fiksuoti pratekančio vandens kiekio pasikeitimus iki 0,05 l. Prietaisas turi būti apsaugotas nuo magnetinio poveikio.

Mechaninis filtras statomas prieš skaitiklį apskaitos mazge. Turi išvalyti vandenį nuo purvo, rūdžių, smėlio ir kitų mechaninių 5÷50 mikronų dydžio dalelių. Korpuso medžiaga – ketus, padengtas epoksidiniais milteliais. Prijungimas

flanšinis, sandarinimas EPDM. Darbinis slėgis 16 bar., darbo temperatūra iki +75 °C. Filtro tinklelis iš nerūdijančio

plieno.

Bendros paskirties manometro tikslumo klasė turi atitikti galiojančius techninius standartus, vandens temperatūra -

50÷+50 °C.

      - Gelžbetoniniai šuliniai

Šuliniai projektuojami iš gamykloje pagamintų gelžbetoninių elementų.

Dangčiai gelžbetoniniams šuliniams turi būti ketiniai. Liukų dangčiai turi būti glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi įsidėti laisvai. Leidžiamas dangčio krašto nesutapimas su korpuso kraštu +/- 2,5 mm. Asfaltbetonio danga dengtoje gatvėje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi, o gazonuose ir vejose pakelti aukščiau žemės paviršiaus 50 mm. Aplink liuką projektuojama nuolaidi priegrinda.

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5 m.

Nusileidimui į šulinį projektuojamos lipynės. Metalinės lipynės turi būti padengiamos antikoroziniais dažais. Vandentiekio šuliniuose po vamzdžiais daromos betoninės atramos.

      - Techniniai reikalavimai vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemoms

Pastatuose šalto ir karšto vandentiekio sistemoms naudojami plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys. Jie jungiami srieginiais sujungimais arba plastikinėmis fasoninėmis dalimis.

Visi gulstūs vamzdynai tiesiami 0,003-0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų arba priešgaisrinių čiaupų pusę.

Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami trišakiai su kamščiais.

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas, jis montuojamas metaliniame arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas užtaisomas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi.

Plastikinių vamzdžių stovai tvirtinami kas 3,0 m metalinėmis apkabomis. Tarp jų įstatomos tarpinės iš gumos.

Šalto ir karšto vandentiekių sistemose naudojama armatūra turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. Ji skirta montuoti vamzdynuose d=15-100mm, transportuojančiuose vandenį iki +110 °C temperatūros, darbiniu slėgiu 1,6 MPa.

Movinė armatūra montuojama gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu pagal DIN ISO 4064.

Flanšinė armatūra jungiama flanšais pagal išmatavimus atitinkančiais DIN 28605.

Vamzdynų paviršiaus dažai privalo būti atsparūs vandeniui, cheminių medžiagų poveikiui, atlaikyti +80 °C temperatūrą. Vamzdžiai turi turėti Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos centro sertifikatą-leidimą naudoti geriamos kokybės vandeniui.

Nuotekų vamzdynai projektuojami iš plastikinių polivinilchlorido (PVC) beslėgių vamzdžių. Nuotekų ilgalaikė maksimali temperatūra neviršija +60 °C, o maksimali leistina – +90 °C. Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms.

Nuotekų gulstieji vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi. Vamzdynai tvirtinami apkabomis prie statybinių konstrukcijų.

Stovai per visus pastato aukštus tiesiami vienodo skersmens ir iškeliami tinklo vėdinimui 0,5 m virš stogo.

Montuojamas nuotakynas perdangose, gaisrinėse sienose ir atitvaruose turi būti aprūpinamas ugnį sulaikančiomis

bei nuo ugnies poveikio išsiplečiančiomis movomis.

Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos kamščiu.

Sanitariniai prietaisai, montuojami objekte, privalo turėti bendrus bruožus: jų vidinis ir išorinis paviršius turi būti lygaus paviršiaus, neturėti aštrių vietų nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse.

Projektuojami sanitariniai prietaisai turi būti žinomos markės, geros kokybės, patvarūs, vieningos išvaizdos. Prietaisai turi būti patikimai pritvirtinti prie konstrukcijų. Klozetai – su vandens užtvara viduje. Praustuvai bei plautuvės komplektuojamos su sifonais. Trapai vandens surinkimui nuo grindų – plastikiniai su vandens užtvaromis jų konstrukcijose.

      - Vandens šildytuvai

Prie vandentiekio jungiamas vamzdinėmis movomis, į elektros tinklą – per rozetę. Šildytuvas turi turėti išleidimo vamzdį arba apsauginį vožtuvą-vakuumo pašalintuvą. Įtekėjimo vamzdis su atbuliniu vožtuvu ir atjungimo sklendėmis. Bakas apšiltintas akmens vata, iš emaliuoto plieno arba vario. Viso įrenginio korpusas iš dažyto plieno, pagal architektūrinę aplinką. Korpuso priekis nuimamas.

Termostato nustatymą galima reguliuoti +30÷85 °C temperatūros ribose, automatinis išjungimas pasiekus +100 °C temperatūrą, rankinis nustatymas į pradinę padėtį.

Vandens pašildymo bakas yra su variniu persipylimo vamzdžiu nuo apsauginio vožtuvo artimiausios tinkamos

vietos.

      - Izoliacija

Visi karšto vandens vamzdžiai turi būti apšiltinti. Be termoizoliacijos galima palikti tik trumpas atšakas.

Rekomenduojamas izoliacinės medžiagos storis:

        - 20 mm, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm;

        - 30 mm, kai vamzdžio skersmuo virš 50 mm.

      - Vamzdynai

Vamzdžiai ir fasoninės dalys projektuojami pagal žemiau pateiktus standartus:

- Kalusis ketus: LST EN 545:2010, LST EN 1092-2:2000 ar ekvivalentiniai;

- Plienas: LST EN 10220:2003, LST EN 10240:2000, LST EN 1092-4:2003 ar ekvivalentiniai;

- PE vandentiekio vamzdžiai (PE): LST EN 10284:2003 ar ekvivalentiniai;

- PVC slėginiai vamzdžiai (PVC): LST EN 1452-1:2010, -, ISO 4422 ar ekvivalentiniai;

- PVC savitakos vamzdžiai (PVC): LST EN 1401-1:2009, ISO 4435 ar ekvivalentiniai;

Jei kitaip nenurodyta šios projektavimo užduoties specialiuose ir bendruose reikalavimuose visi plieniniai vamzdynai, fasoninės dalys, siurblių sudedamosios dalys (kontržiedai, stacionarūs dėvėjimosi žiedai, velenai) armatūros sudedamosios dalys (ašys, uždorių diskai, sandarintojai ir pan.) bei mechaninių įrengimų sudedamosios dalys, kurie naudojami lauko sąlygomis arba vietose kur tiesiogiai kontaktuoja agresyvia aplinka ir/ar nevalytomis nuotekomis turi būti nemažesnės nei AISI 316 arba AISI 316L, arba AISI 316Ti, arba EN 1.4462, arba EN 1.7225 (ar panašus plieno lydinys), arba EN 1.4581 plieno klasių išpildymo. Sandarinimo medžiagos: EPDM, karščiui atspari EPDM, nitrilas, neoprenas. Siurblių sandarikliai iš silicio karbido.

Mechaniniai įrengimai, armatūros dalys (pvz. sūkliai, ašys, uždorių diskai ir kt.) bei vamzdynai, kurie bus naudojami pastatų viduje (be atmosferinio ir chloridų poveikio) arba geriamo, techninio-valyto vandens sistemose gali būti AISI 304, AISI 321, AISI 416, AISI 420 su mažiau nei 16 % chromo kiekiu plieno klasių išpildymo arba įrankinio plieno.

      - Kalaus ketaus vamzdžiai ir fasoninės dalys

Vamzdžiai turi būti sertifikuoti pagal ISO 9001, ISO 4427. Vamzdžiai turi būti atsparūs nuotekose esančioms korozinėms medžiagoms. Vamzdžiai turi būti su movomis ir guminiais žiedais.

      - PVC vamzdžiai

Vamzdžiai turi būti sertifikuoti pagal ISO 9001, ISO 4427. Vamzdžiai turi būti atsparūs nuotekose esančioms korozinėms medžiagoms. Vamzdžiai turi būti su movomis ir guminiais žiedais.

      - Politileno (PE) vamzdžiai ir fasoninės dalys

Polietileno vamzdžiai skirti geriamam vandeniui, turi būti PN 10 tipo ir atitikti galiojančius LR standartus, o taip pat ISO 4427 ir EN 10284 standartus. Vamzdžiai turi būti iš šviesiai mėlyno PE 80 ir tamsiai mėlyno PE 100.

Vamzdžiai tinkami sudurtinėms siūlėms ir elektriniam lydymui, elektriniu būdu sulydytoms siūlėms su automatiniu lydymo ilgiu, atsparumas difuzijai ir geras cheminis atsparumas, lengvas svoris, didelis stiprumas, flanšai atsparūs tempimui, atsparumas korozijai, geros hidraulinės savybės. Priežiūra nereikalinga.

Vamzdžiai ir fasoninės dalys gaminami iš polietileno (PE 100). Jų techniniai duomenys: tankumas – 951 kg/m³; elastingumo modulis (1 mm/min) –1200 MPa; specifinė šiluma – 1,9 J/g°K; min. kreivumo spindulys – 25 × dy mm (išorinis vamzdžio skersmuo), SDR 17. Vamzdžių slėgio klasė PN 10, d 110×4,2 mm.

Įvadus į pastatus numatyti iš d 32×2,9, PE 80 vamzdyno. Jo charakteristika: SDR 11, tankumas 943 kg/m³, elastingumo modulis 700 MPa, specifinė šiluma – 1,9 J/g°K, kreivumo spindulys 25 × dy mm. Vamzdžių slėgio klasė PN 10 (bar.).

Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamojo vandens vandentiekio sistemai, ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje.

Vandentiekio sistemoje naudojama armatūra turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. Ji skirta montuoti vamzdynuose, transportuojančiuose vandenį iki 110 °C, nominaliu slėgiu iki 1,6 MPa, išbandomi 2,4 MPa slėgiu. Esant maksimaliai 225 °C temperatūrai atlaiko slėgį iki 1,2 MPa. Vandentiekio sistemoje naudojami rutuliniai ventiliai, kurių maksimalus slėgis 16 bar, o temperatūra 120°C. Armatūra: trišakiai, reguliatoriai, antgaliai ir kt. Visi turi turėti lizdą PE vamzdžiams ir lankstų guminį žiedą. Vamzdžių ir fasoninių dalių gamintojas turi būti aiškiai identifikuojamas.

      - Nerūdyjančio plieno vamzdžiai

Vamzdžių ir jų detalės turi atitikti EN 1.4436 normą ar analogiškus reikalavimus. Nerūdyjančio plieno vamzdžiai turi būti pagaminti išilginio suvirinimo būdu.

Alkūnės turi būti presuotos iki Dsąl. 600 (imtinai). Alkūnės turi atitikti LST EN 14870-1:2011 ar analogiškus

reikalavimus.

Trišakiai turi būti pagaminti gamykloje ir jų dydžiai nustatyti 10 kg/cm2 darbiniam slėgiui pagal standartą. Flanšiniai jungimai turi būti su nerūdyjančio plieno movomis ir laisvais flanšais iš karšto cinkavimo anglinio plieno.

Tarpikliai turi būti iš armuotos nitrilinės 3 mm storio gumos.

Movos gali būti presuotos konstrukcijos, nominalus dydis iki Dsąl. 150 (imtinai). Movos nuo Dsąl. 200 ir daugiau turi būti suvirintos konstrukcijos.

Aklinieji flanšai turi būti karšto cinkavimo anglinio plieno. Aklinųjų flanšų vidinis paviršius turi būti apsaugotas nerūdyjančio plieno plokštele (EN 1.4436 normos ar analogiškas), kurios storis ne mažesnis už 2.0 mm

Srieginių nerūdyjančio plieno vamzdžių fasoninių dalių nominalūs dydžiai ir išoriniai skersmenys turi būti tokie, kaip nurodyta aukščiau.

Minimalūs nerūdyjančio plieno vamzdžio cilindro ir fasoninių dalių sienelų storis nurodytas lentelėje. Lentelė. Nerūdyjančio plieno vamzdžių (pagal EN 1.4301, EN 1.4436 ar analog.) minimalūs sienelių storiai

| Nominalus dydis | Vamzdžio cilindro sienelės storis, mm |
| --- | --- |
| Iki D sąl. 80 imtinai | 1.6 |
| D sąl. 100 iki D sąl. 250 imtinai | 2.0 |
| D sąl. 300 ir 350 | 2.6 |
| D sąl. 400 | 3.2 |
| D sąl.500 ir 600 | 4.0 |
| D sąl 700 | 5.0 |
| D sąl 800 | 6.3 |

Alkūnių, trišakių, movų ir tarpvamzdžių sienelių storis neturi būti mažesnis už storius, nurodytus galiojančiame

standarte.

Visose į sieną įleistose detalėse turi būti 2 mm storio iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis privirinamas flanšas su vandeniui nelaidžiu apdėklu. Tokio flanšo diametras turi būti ne mažesnis už 150 mm + išorinis vamzdžio diametras. Nerūdyjančio plieno vamzdžiai, einantys per sieną, neturi būti jungiami prie armatūros.

      - Atramos ir laikikliai

Rekomenduojami didžiausi atstumai tarp nerūdyjančio plieno vamzdžių atramų nurodyti lentelėje. Lentelė. Maksimalūs atstumai tarp nerūdyjančio plieno vamzdžių atramų

| D sąl. | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atstumas (m) | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 4.0 | 4.3 | 4.7 |
| D sąl. | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Atstumas (m) | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 9.0 |
| D sąl. | 600 | 700 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| Atstumas (m) | 9.5 | 10.3 | 10.7 |  |  |  |  |  |  |

Lentelės duomenys taikytini tik tiesioms vamzdyno atkarpoms. Tose vietose, kur vamzdyne sumontuotos sklendės ar kita sunki įranga, vamzdžiai turi būti papildomai įtvirtinami, kad vamzdynui ar prie jo prijungtiems įrengimams nebūtų perduodamos jokios papildomos apkrovos ar įlinkiai.

Reikia laikytis gamintojo nurodymų ten, kurie jie taikytini. Detalių skerspjūvis turi būti pakankamas, kad atlaikytų įrengimų darbo metu atsirandančias apkrovas.

Visi vamzdynai turi būti tvirtinami atskirai nuo statinio konstrukcijų.

Mechaninės įrangos (siurblių, kompresorių, įtaisų ir pan.) tvirtinimui turi būti naudojami ne mažesni nei M 12 ankeriniai varžtai.

Visos panardinamos atramos, ankeriniai varžtai ir tvirtinimo detalės turi būti iš nerūdyjančio plieno EN 1.4301 ar analogiški. Varžtiniuose sujungimuose naudojamos veržlės ir poveržlės turi būti iš nerūdyjančio plieno. Kitos atramos, ankeriniai varžtai ir tvirtinimo detalės turi būti iš plieno su karšta galvanine danga. Poveržlės turi būti dedamos po visomis veržlėmis ir varžtų galvutėmis, jų medžiaga turi būti ta pati. Laisvasis sriegis virš sumontuoto sujungimo turi būti ne trumpesnis nei 1 mm ir ne didesnis už vienos veržlės aukštį.

Laikantieji ir pamatiniai varžtai turi turėti šešiakampes veržles ir poveržles. Jei nenurodyta kitaip, varžtai ir veržlės turi būti mažiausiai 5.8 stiprumo klasės.

      - Betono vamzdžiai ir fasoninės dalys

Nearmuoto ir armuoto betono vamzdžių ir fasoninių dalių lanksčiosios jungtys turi atitikti Lietuvos standartus. Visi vamzdžiai ir fasoninės dalys turi turėti įmovines jungtis su tarpikliais.

      - Sklendės ir vožtuvai

        - Bendrieji reikalavimai

Visos sklendės ir vožtuvai turi būti skirti minimaliam darbiniam slėgiui PN 10. Visi flanšai turi būti pagal LST EN 1092-2:2000 ar analogiški.

Jei nenurodyta kitaip, visos sklendės turi būti atidaromos sukant prieš laikrodžio rodyklę. Rankinis valdymas naudotinas sklendėms iki 300 mm skersmens, virš 300 mm skersmens reikia naudoti valdymo pavaras. Maksimali jėga, reikalinga rankenėlės pasukimui esant didžiausiam slėgio aukščių skirtumui neturi viršyti 200 Nm.

Jei nenurodyta kitaip, visose rankenėlėse turi būti išlieti užrašai „Atidaryta“ ir „Uždaryta“, su rodyklėmis, žyminčiomis sukimo kryptį. Rankenėlės turi būti lietos.

Rankenėlės ir rankiniai stabdžiai turi būti su pakabinamomis spynomis ir grandinėmis, kad neleistinas panaudojimas būtų neįmanomas.

Kai sklendės yra sunkiai prieinamose vietose, projektuotojas privalo numatyti grandinėmis valdomas sklendes, veleno prailginimo elementus, prailgintus tepimo antgalius ar panašią armatūrą arba įtaisus, palengvinančius priėjimą eksploatavimo, tepimo ir kt. tikslu.

Visi vožtuvai ir sklendės turi būti atsparūs korozijai vyraujančiomis sąlygomis. Jei kuri nors detalė pagaminta iš korozijai neatsparios medžiagos, ji turi turėti antikorozinę dangą.

        - Sklendės

Skląstinės sklendės turi būti su gumuotu skląsčiu, pilnai atidarančiu pratekėjimo angą. Korpusas ir dangtelis turi būti iš ketaus, su nejudančia įvore ir nerūdyjančio plieno sūkliu. Skląstis turi būti iš kaliojo ketaus, gumuotas vulkanizuota elastomerine guma, skląsčio kreipiančiosios - iš dilimui atsparaus plastiko, pasižyminčio geromis slydimo savybėmis, tinkamas geriamam vandentiekiui. Šios sklendės turi būti su moviniu ir vidiniu srieginiu pajungimu.

Pagrindinių vamzdynų montavimui turi būti projektuojamos movinės arba flanšinės sklendės.

Skląstinės sklendės (uždaromosios sklendės) įvadams, kurių skersmuo DN 1” ir DN 2”, turi būti su ketiniais arba

kito lydinio korpusais ir dangteliais.

Geriamajam vandeniui skirtų sklendžių, iki 400 mm skersmens, uždarantysis elementas turi būti padengtas elastinga danga, o vidinis ir išorinis paviršius padengtas EPDM danga. Sklendžių, skirtų nuotekų vamzdžiams, uždarantysis elementas turi būti padegtas nitriline danga.

Sklendės kotas turi būti pakankamai įsriegtas, kad uždarantį elementą galima būtų pilnai pakelti iš minimalios sklendės angos. Kotas turi būti užsandarintas dvigubu riebokšliu. Sklendės kotas turi būti iš nerūdyjančio plieno EN 1.4541, padarytas šaltai valcuojant.

Sklendės turi būti suprojektuotos praleisti geriamajam vandeniui, neapdorotam vandeniui, neapdorotoms nuotekoms arba kitiems skysčiams, kas bus reikalinga atliekant darbus.

Sklendžių stogeliai turi būti pritvirtinti varžtais su šešiakampėmis galvutėmis arba be jų.

Skląstinių sklendžių skląstis turi būti statmenų briaunų. Korpusas ir skląstis turi būti iš ketaus, nepasikeliantis kotas

- iš nerūdyjančio plieno. Visos užtveriančios sklendės vandens ir nuotekų vamzdžiams turi būti hermetiškos. Kitiems tikslams, jei tokių atvejų bus, skirtų skląstinių sklendžių lizdas turi būti padarytas iš nerūdyjančio plieno. Visos skląstinės sklendės turi būti pilnai atsidarančios, t.y. neuždarančios tėkmės skerspločio. Flanšų skylės turi atitikti PN10 standartą. Šios skląstinės sklendės turi būti suprojektuotos PN10 darbiniam slėgiui.

        - Skridininiai vožtuvai

Visi skridininiai vožtuvai turi būti pilnai atsidarantys. Iš išorės vožtuvas turi būti padengtas epoksido danga (ne plonesne kaip 150 μm), iš vidaus dedamas EPDM pamušalas arba epoksido danga.

Nominalus slėgis, kurį vožtuvas išlaiko, turi būti 10 barų (PN10), jeigu nėra kitaip numatyta.

Vožtuvas turi būti suprojektuotas tokiu būdu, kad vanduo galėtų tekėti bet kuria kryptimi. Vožtuvai turi turėti pakeičiamus elastingus lizdus NBR 70º atramai.

Vožtuvo korpusas turi būti iš kalaus ketaus. Diskas taip pat turi būti iš kalaus ketaus arba nerūdyjančio plieno (EN 1.4057). Vožtuvo kotai, kūgiški kaiščiai, sandarinantys žiedai ir visos vidinės detalės iš nerūdyjančio plieno (EN 1.4034).

Disko tarpinė (jei ji naudojama) turi būti pakeičiama.

Vožtuvas turi užtikrinti nepralaidų užsukimą, esant 10 barų slėgio skirtumui nuo atmosferinio slėgio.

Vožtuvai turi būti su dvigubu flanšu. Korpusas turi būti padarytas iš ketaus ir išklotas polimeru. Diskas turi būti iš ketaus, o kotas iš nerūdyjančio plieno. Turi būti galima išimti ir pakeisti tarpiklius neišimant vožtuvo koto.

Skridininiai vožtuvai neturi būti naudojami vamzdynams, kuriais teka nuotekos ar dumblas.

        - Oro vožtuvai

Slėginiuose vamzdynuose turi būti oro vožtuvai. Jie turi turėti veikiančią plūdinę kamerą skysčiui visomis darbo sąlygomis. Plūdinė kamera turi būti suprojektuota tokiu būdu, kad neleistų užsikimšti vožtuvo detalėms ir užtikrintų patikimą vožtuvo darbą visą laiką. Šie vožtuvai turi turėti dvi kiaurymes. Jų medžiagos ir darbo parametrai turi atitikti tuos pačius kriterijus, kurie taikomi vandens tiekimo vamzdžių oro vožtuvams.

        - Diskinio tipo atbuliniai vožtuvai

Slėginio vamzdyno atšakose prie siurblių turi būti numatyti sklandžiai veikiantys atbuliniai vožtuvai. Vožtuvai turi būti diskinio tipo, su atsvaru, jei skersmuo Dsąl.150 mm ar didesnis. Atsvaras turi būti apsaugotas. Vožtuvo išmatavimai turi atitikti LST EN 60534-3-1+AC:2002 arba analogišką standartą. Vožtuvai turi būti skirti darbiniam slėgiui PN10.

Vožtuvo korpusas turi būti su dviem flanšais, pagamintas iš kalaus ketaus. Sandarinantys paviršiai turi būti iš nerūdyjančio plieno. Antikorozinė danga turi būti epoksidiniai dažai, tepami ant švaraus nušlifuoto metalinio paviršiaus, sausos plėvelės storis ne mažiau už 250 µm. Flanšai turi būti pritaikyti PN10 slėgiui.

Velenas turi būti ištraukiamas, iš nerūdyjančio plieno.

        - Rutulinio tipo atbuliniai vožtuvai

Visi nuotekų sistemos atbuliniai vožtuvai turi būti rutulinio tipo.

Rutulinio tipo atbuliniuose vožtuvuose rutulio svoris turi būti nustatomas pagal tėkmės greitį ir vožtuvo padėtį, kad būtų išvengta vožtuvo veikimo nestabilumo (neleidžiami jokie rutulio svyravimai). Vožtuvai turi būti skirti PN 10 darbiniam slėgiui.

Vožtuvo korpusas turi būti su dviem flanšais, pagamintas iš ketaus ar kalaus ketaus. Antikorozinė danga turi būti epoksidiniai dažai, tepami ant švaraus nušlifuoto metalinio paviršiaus, sausos plėvelės storis ne mažiau už 250 µm. Flanšai turi būti pritaikyti PN10 slėgiui.

      - Valdymo pavaros

Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai, slėgiui ir 400-230 V 50 Hz elektros tinklui.

Nustatymas ir avarinis valdymas numatomas rankiniu būdu. Variklio pavara įjungiama rank./auto svertu ir rankinis

valdymas automatiškai išjungiamas. Elektrinio veikimo metu rankinio valdymo svirtis neturi suktis.

Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Mechaniniu būdu reguliuojami galiniai išjungikliai turi apsaugoti nuo per didelės sklendės eigos ir uždaroje, ir atidarytoje padėtyse. Rankenėlei pasukti reikalinga jėga neturi viršyti 150 Nm.

Sklendės su elektrine pavara mechanizmas turi būti pakankamai galingas, kad, esant didžiausiam slėgių skirtumui sistemoje, būtų galima visiškai atidaryti ir uždaryti sklendę. Pavaros reduktorius gali būti sliekinio arba judančios veržlės tipo. Elektrinės pavaros turi būti su elektromechaniniais stabdžiais. Pavaros korpusas, įskaitant ir kabelio užspaustuvą, turi atitikti ne mažesnę kaip IP 55 apsaugos klasę.

Pavaros turi būti projektuojamos su:

- varikliu, atitinkančiu elektrinės dalies specifikacijos reikalavimus;

- vidiniais reversinio kontaktoriaus paleidikliais;

- gnybtais visų išorinių kabelių prijungimui;

- vidine variklio apsauga su prieškondensaciniu šildytuvu;

- valdymo režimo išrinkimo jungikliu, skirtu nuotoliniam (ir automatiniam) valdymui;

- vidiniu jungikliu ar mygtukais, skirtais atidarymui, sustabdymui ir uždarymui;

- bepotencialiniais indikaciniais kontaktais „uždaryta- atidaryta“ pozicijoms;

- reguliuojamais ribinių padėčių jungikliais, skirtais valdymo grandinėms;

- įranga nuosekliam valdymui su 4 - 20 mA signalu arba atitinkamu duomenų perdavimo komunikaciniu

tinklu.

      - Slėgio matuokliai

Prietaisai turi būti pateikti su montavimo įtaisais, matavimo skalėmis, parodymų ir aliarmo davikliais pagal reikalavimus. Slėgio matuokliai turi būti vamzdelio tipo, su skiriamąja membrana, žalvariniu korpusu, flanšiniu atvamzdžiu iš nerūdyjančio plieno. Slėgio matuokliai turi būti su nuimamu galiniu gaubtu, kad būtų galima tikrinti ir reguliuoti. Skalės skersmuo neturi būti mažesnis už 100 mm. Skalė turi būti sugraduota kPa. Slėgio diapazonas neturi viršyti sistemos darbinio slėgio daugiau kaip 1.5 karto.

Kiekvienas slėgio matuoklis turi turėti atskirą nerūdyjančio plieno uždaromąjį ventilį.

Slėgio matuokliai turi būti suprojektuoti slėginėse atšakose esančiuose atvamzdžiuose ir skirti momentinio siurblio slėgio matavimui ties siurblio slėginiu flanšu.

      - Įvarios fasoninės dalys ir priedai

        - Sandarikliai ir gumos sutepimo skysčiai

Elastomeriniai siūlių sandarikliai, skirti magistraliniams vamzdynams ir drenažo vamzdžiams turi būti atitinkamai W ir D tipo ir tenkinti LST EN 545:2002/AC:2005 ar ekvivalentiškus reikalavimus.

Gumos sutepimo skysčiai neturi daryti žalingo poveikio nei siūlės žiedui, nei vamzdžiui ir nesąveikauti su vamzdžiu tekančiu skysčiu. Tepimo skysčiai naudojami vamzdynuose, kuriais teka vanduo, turi nepakeisti vandens skonio ir/arba spalvos, jokiu būdu nekenkti žmonių sveikatai, ir neskatinti mikroorganizmų dauginimosi.

Reikia naudoti vamzdžių gamintojo rekomenduojamas tepimo priemones.

        - Vamzdžių ir jungiamųjų detalių flanšai

Vamzdžių ir jungiamųjų detalių flanšai turi atitikti LST EN 1092-1:2007+A1:2013 reikalavimus plieniniams flangams arba LST EN 1092-2:2002 reikalavimus ketiniams flangams ir būti tinkami PN 10 nominalaus slėgio reikmėms.

        - Tarpinės flanšiniams sujungimams

Flanšiniams sujungimams naudojamos tarpinės turi būti pakankamo pločio, kad jos viduje būtų skylė varžtui. Tarpinių medžiaga ir išmatavimai turi atitikti ENV 1591-2:2001 ar analogiškus reikalavimus, arba jam ekvivalentišką standartą.

        - Vamzdynų atramos ir remontinės apkabos

Vamzdynų atramos korpusas turi turėti vidinį sriegį arba gali būti be sriegio. Jie turi būti padaryti iš liejamojo arba kalaus ketaus ir padegti epoksidine medžiaga. Atramos juosta turi būti iš nerūdyjančio plieno. Varžtai, veržlės ir

praplovimo aparatai taip pat turi būti iš nerūdyjančio plieno. Guminis intarpas ir O-žiedas turi būti iš EPDM arba

panašios gumos.

Vykdant atskyrimo darbus gali būti naudojami nerūdyjančio plieno (EN 1.4301 arba jam ekvivalentiško) remontinės apkabos. Apkabos turi būti su EPDM tarpine arba panašia. Varžtai, veržlės ir praplovimo aparatai turi būti iš nerūdyjančio plieno (EN 1.4301 arba analogiški).

        - Šulinių dangčiai ir landos

Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LR standartų reikalavimus. Minimali laisva anga 600 mm. Šulinių dangčiuose turi būti uždaros skylės raktams. Važiuojamojoje dalyje dangčiai ir landos turi būti suprojektuoti 40 t, kitur - 25 t apkrovai.

        - Prailginti velenai ir apsauginiai gaubtai

Ne kamerose esančios sklendės ir ne iš kamerų valdomos sklendės turi būti su prailgintais velenais bei jų atramomis/ kreipikliais. Grunte įrengiamos sklendės turi turėti prailgintus velenus ir apsauginius gaubtus. Prailgintieji velenai turi būti iš galvanizuoto plieno, apsauginiai dėklai iš PE.

        - Veržlės, sraigtai, poveržlės ir varžtai

Vamzdžių ir fasoninių dalių varžtiniai sujungimai turi atitikti LST EN 1515-1:2000, LST EN 1515-2:2002, LST EN 1092-1:2007+A1:2013/AC:2014 arba LST EN 1092-2:207+A1:2013 reikalavimus, išskyrus tai, kad varžtai iš kaliojo ketaus vamzdžiams ir fasoninėms dalims turi būti gaminami iš metalo pagal LST EN 1563:2001/A1:2004 markei 500/7 ar ekvivalenčius reikalavimus.

Anglinio plieno varžtai, poveržlės ir veržlės turi būti karštai galvanizuoti.

Nerūdyjančio plieno varžtai, sraigtai, poveržlės ir veržlės turi būti pagaminti iš 316S31 markės plieno pagal LST EN 10130:2007 ar ekvivalentiško.

      - Antžeminė vamzdžių sistema

Vamzdžių tvirtinimui ir sujungimui skirtos detalės turi atitikti PN 10 (ISO 2531) reikalavimus, išskyrus ten, kur darbinis slėgis yra didelis ir dėl to yra reikalingos aukštesnius reikalavimus atitinkančios medžiagos.

Projektuojant vamzdžių sistemą su visais tvirtinimo elementais, jungtimis ir alkūnėmis reikia numatyti vamzdžių atjungimo nuo sistemos galimybę. Tvirtinimo elementų nereikėtų naudoti netinkamai sumontuotų vamzdžių koregavimui. Šiuos elementus reikia pritvirtinti taip, kad jie galėtų išlaikyti didžiausią galimą sistemos slėgį. Esant užšalimo rizikai, vamzdžius ir vožtuvus reikia apsaugoti vandeniui atsparia izoliavimo medžiaga, kurią, esant reikalui, būtų galima lengvai nuimti. Tuo atveju, kai tokios izoliacijos nepakanka, vamzdžių sekciją po izoliacija reikia apvynioti dar ir elektrai nelaidžiais šildymo kabeliais. Jei vamzdžių sistema montuojama neapsaugotame plote ir ilgą laiką bus pripildyta vandens, po izoliacine medžiaga reikia vynioti mažiau šildymo kabelių. Jei į kelias įrenginio dalis tiekimas vyksta per įprastą vamzdžių sistemą, tai ją reikia sumontuoti taip, kad likusios dalys veiktų saugiai, net jei viena įrenginio dalis nuo vamzdžių sistemos yra atjungiama nenaudojant jokio specialaus sutvirtinimo.

Vamzdžių sistemą reikia tinkamai paremti poliais arba atramomis ir sutvirtinti taip, kad vamzdžių svoris neslėgtų siurblio dėžės ar kitų įrenginių.

      - Požeminė vamzdžių sistema

Žemėje nutiestus plieninius vamzdžius reikia projektuoti ant smėlio pagrindo ir apsaugoti bitumine suvirinimo juosta. Vamzdžiai turi būti suprojektuoti taip, kad būtų galima suvienodinti išsiplėtimus. Vamzdžius reikia sujungti pagal elektrinės varžos procedūrą. Virinimas su kaitinamąja plokšte neleidžiamas dėl nusėdimo pavojaus.

        - Nuotekų vamzdžiai

Žemėje tiesiami nuotekų vamzdžiai turi būti pagaminti iš PE. Turi būti užtikrintas lengvas vamzdžių ištuštinimas ir išvalymas. Kas 50 m valymo ir kontrolės tikslais turi būti numatytos šachtos.

        - Karšto vandens tiekimo sistemos

Žemėje nutiesta karšto vandens tiekimo sistema turi būti sudaryta iš izoliuotų plieninių vamzdžių, sukurtų atlaikyti 70-85oC temperatūrą. Vamzdžius reikia nutiesti taip, kad būtų užtikrinta išsiplėtimo, pailgėjimo ir susitraukimo atveju reikalinga erdvė. Vamzdžių mechanizmai turi būti pripildyti vandens glikolio mišiniu.

5.	Bendrieji reikalavimai elektros įrangai ir instaliacijai

Šiame skyriuje aprašyti pagrindiniai bendrieji reikalavimai. Instaliacijai reikalingi komponentai turi būti parinkti taip, kad eksploatavimo sąnaudos būtų kuo mažesnės ir tarnautų nustatytą laiką.

  - Kodai, standartai ir pagrindinės nuostatos

Visi elektrotechnikos darbai turi būti projektuojami pagal „Tarptautinės elektrotechnikos komisijos“ (IEC) standartus ir atitikti taikomus LST, EN standartus. Visi komponentai turi būti standartiniai, masinės gamybos, tarptautiniu mastu pripažinto aukšto lygio ir kokybės. Visi komponentai turi būti paženklinti „CE“ ženklu. Visos sudėtinės dalys turi būti aiškiai ir suprantamai pažymėtos, nurodant standartus, kuriuos jos atitinka arba tai turi būti pateikta atskirai. Kai „Techninėse specifikacijose“ reikalaujama, kad medžiagos būtų geresnės kokybės, nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis „Techninių specifikacijų“ reikalavimų.

Toliau išvardinti standartai yra pagrindiniai dokumentai (kartu galioja ir visos atitinkamos pataisos):

    - Žemos įtampos direktyva 73/23/EBB;

    - Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) direktyva 89/336/EBB;

    - Mašininės įrangos direktyva 89/392/EBB su pataisomis: 91/368/EBB, 93/441/EBB, 93/68/EBB ir atitinkami standartai;

    - LST EN 60204-1:2006, Mašinų elektros įranga;

    - LST EN 60439, Žemos įtampos skirstomieji įrenginiai ir skirstomųjų mechanizmų mazgai;

    - LST EN 12464-1:2011;

    - LST EN 12464-2: 2014;

    - LST EN 13201-4:2016;

    - IEC 60076, Galios transformatoriai;

    - IEC 60364, Pastatų ir elektros instaliacija;

    - IEC 606017, Schemų grafiniai simboliai;

    - IEC 61131, Programuojami loginiai valdikliai (PLV);

    - IEC 61024 PT1, Konstrukcijų apsauga nuo šviesos – bendrieji principai;

    - Vietinių elektros tiekimo įmonių reikalavimai.

    - Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EĮĮT) ir atitinkami reglamentai.

Turi būti laikomasi visų atitinkamų Lietuvos standartų, taisyklių, normų ir įstatymų. Projektavimas turi būti suderintas su dominuojančiomis aplinkos sąlygomis.

  - Apsaugos zonų klasifikacija

Lentelė. Minimali korpusų apsaugos klasė IP

| Korpusas | Konstrukcija | Pagrindinė apsaugos laipsnio savybė | Dažniausio naudojimo vieta |
| --- | --- | --- | --- |
| Įprastinis | IP 20 | Atsitiktinis įtampą turinčių dalių palietimas neįmanomas | Sausa vieta be dulkių |
| Apsaugotas nuo lašų | IP 22 | Įtampą turinčios dalys darbinėse padėtyse apsaugotos nuo vandens lašėjimo | Drėgnos vietos lauke, po stoginėmis |
| Apsaugotas nuo purslų | IP 34 | Įtampą turinčios dalys apsaugotos nuo vandens purslų iš išorės bet kuria kryptimi | Drėgnos vietos, šlapios vietos, vietos, kur yra gaisro pavojus |
| Apsaugotas nuo čiurkšlės | IP 55 | Įtampą turinčios dalys apsaugotos nuo vandens čiurkšlės iš išorės bet kuria kryptimi | Šlapios vietos, vietos su rūdijančiomis medžiagomis |
| Nepralaidus vandeniui | IP 67 | Įtampą turinčios dalys apsaugotos nuo vandens patekimo | Šlapios vietos, vietos su rūdijančiomis medžiagomis |
| Atsparus panardinimui | IP 68 | Apsaugotas nuo panardinimo poveikio | Laikinas panardinimas po vandeniu |

  - Apsauga nuo kondensacijos

Kiekviename korpuse, patalpoje ar erdvėje, kurioje projektuojama elektros įranga ir kurioje gali vykti kondensacija, kuri gali turėti poveikį patalpoje esančios įrangos našumui ar naudojimo laikui, turi būti numatytas prieš kondensacinis šildytuvas (-ai).

Šildytuvų uždarumo laipsnis turi būti lygus IP 23 ir jie turi būti reguliuojami termostato pagalba, su indikatoriaus lempute, kuri nurodo, kad grandinei yra tiekiama energija. Kiekviena šildytuvo grandinė turi būti tinkama maitinimo įtampos lygiui ir apsaugota miniatiūriniu grandinės pertraukikliu.

  - Komponentų apsauga nuo per didelės temperatūros

Komponentai, kurie yra numatyti skyduose, kurie generuoja šilumą, kai naudojami, turi būti įvertinti, siekiant įsitikinti, ar šilumos kaupimasis korpuse neviršija kurio nors komponento leidžiamo temperatūros lygio; šis įvertinimas turi būti atliekamas vienam komponentui ar bendrai keliems komponentams, priklausomai nuo korpuso tipo ir įrengtų komponentų skaičiaus ir jų darbo režimo ciklo bei vienalaikių veiksnių. Turi būti remiamasi IEC 943.

Priklausomai nuo nustatytų ventiliacijos poreikių, turi būti numatytos vandeniui atsparios ventiliacijos grotelės, užtikrinančios natūralią oro cirkuliaciją, su tinkleliu nuo vabzdžių ir plaunamu putų filtru arba tai, kas išvardinta aukščiau, kartu su ventiliatoriumi.

Jeigu korpuse reikalingas oro kondicionavimas, turi būti informuotas Užsakovas.

Ventiliatoriai ir skydų oro kondicionavimas bus reikalingi prieš kondensacinių šildytuvų grandinėms.

Išorėje esančios įrangos atžvilgiu, ypatingą dėmesį reikia kreipti į bet kokią saulės šilumą, šalia veikiančios įrangos išskiriamos šilumos, ir aukštesnę temperatūrą, kuri laikinai vyraus, kai įrangai nutraukiamas maitinimas. Šiose sąlygose neturi būti viršytas įrangos ir jos izoliacinės medžiagos leistinas temperatūros lygis.

  - Reikalavimai priešgaisrinei, apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemoms

Užsakovo pastatuose turi būti suprojektuotos šios signalizacijos sistemos:

- Automatinė gaisro gesinimo sistema;

- Įspėjimo apie gaisrą sistema (ĮGS)

- Patekimo valdymo sistema

- Apsauginės signalizacijos sistema;

- Vaizdo stebėjimo sistema;

- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema ir kitos.

    - Gaisro gesinimas

Projektuojant pastatą turi būti laikomasi atitinkamų taisyklių ir nurodymų. Be norminių priešgaisrinės saugos reikalavimų, atskiri kabinetai turėtų būti suprojektuoti kaip atskiros priešgaisrinės patalpos su EI60 tipo durimis. Tai apima, UPS ir dyzelinio generatoriaus patalpas, pagrindinį skirstomąjį skydą / aukštos, žemos įtampos pagrindinius elektros energijos skirstomuosius punktus / transformatorių ir visų inžinerinių tinklų skirstymo patalpas.

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas:

      - Aiškiai nustatyti ir išvalyti evakuacijos keliai;

      - Avarinės rankenos ir išėjimo ženklai;

      - Gesintuvai ir kiti dūmų detektoriai, susiję su pastato priešgaisrinės signalizacijos sistema;

      - Ankstyva diagnostika ir dujų gesinimo sistema turi būti įrengta serverinėje, UPS patalpose, įslaptintų dokumentų saugykloje

    - Grandinių struktūra

Visų elektros grandinių projektavime, nepriklausomai nuo jų įtampos lygio ar to, ar jos kintamos srovės ar pastovios srovės, būtina pašalinti išsilydančius saugiklius ir naudoti automatinius atjungimo įrenginius.

Grandines būtina apsaugoti lieto korpuso saugikliais ir/arba miniatiūriniais saugikliais. Variklių grandinės turi būti apsaugotos variklių saugikliais.

Jautrios įrangos apsaugai galima naudotis elektroniniais saugiklių skyrikliais, tačiau jie privalo turėti skydo priekyje būsenų „įjungta“, „išjungta“, „grandinė atjungta“ indikatorius bei rankinį paleidimo iš naujo mygtuką.

Kiekviename įrangos, kuriai tiekiama elektra, vienete turi būti numatytas tarnybinis apsauginis izoliavimo jungiklis, tinkamas pilnai įrangos apkrovai, skirtas nutraukti bet kokį maitinimą įrangai. Jungiklį turi būti įmanoma fiksuoti atviroje pozicijoje.

Laidai turi būti tinkamo dydžio, kad įtampos kritimas neviršytų 5 proc. nominalios sistemos įtampos tarp transformatoriaus ir naudojimo punkto ir neviršytų 3 proc. maitinimo ar atšakos grandinėje. Tačiau, jeigu to reikalauja įrangos gamintojas (-ai), turi būti taikomi griežtesni reikalavimai. Įtampos kritimas turi būti pagrįstas apskaičiuotu maitinimo grandinės, kuri tiekia maitinimą daugiau nei vienam varikliui ar įrenginiui, reikalaujamu krūviu, arba nominaliu atšakos grandinės pilnu krūviu arba, jeigu prijungtas krūvis nežinomas, grandinę nuo viršįtampių saugančio įrenginio 80 proc. nominalios vertės.

Turi būti suprojektuoti galios koeficiento koregavimo kondensatoriai, jeigu skaičiavimai rodo jų būtinybę, siekiant išlaikyti galios koeficiento nustatytą reikšmę. Tai pasiekiama naudojant automatinę kondensatorinę bateriją, valdomą reaktyviniu galios reguliatoriumi. Galios koeficientas turi būti 0,95 - 0,98. Automatinė kondensatorinė baterija turi būti pilnai sukomplektuota ir tinkama esančiam nominaliam elektros tinklui. Jos konstrukcija turi būti nereikalaujanti priežiūros, su integruotais kontaktoriais, valdomais reguliatoriumi. Nominali įtampa ir dažnis turi būti atitinkamai 380 V ir 50 Hz. Korpusas turi būti minimaliai IP 40. Aplinkos temperatūros diapazonas turi būti nuo –5 iki +55 °C.

Kondensatorinę bateriją turi sudaryti integruotas reguliatoriaus pultas su valdymo jungikliais ir skaitmeniniu ekranu ant priekinio skydelio su šiomis funkcijomis:

      - selektorius, automatinis/rankinis;

      - indukcinės ir talpos srovės nustatymas;

      - galios koeficiento nustatymas (tinklo cos );

      - veikimo uždelsimo nustatymas;

      - cos  indikacija;

      - galimas laisvas avarinis kontaktas (1).

  - Elektros įrenginių apsauga

Minimalūs reikalavimai apsaugos klasėms pateikiami lentelėje:

Lentelė. Elektros įrenginių apsauga

|  | Skirstymo plokštė | Elektrinis variklis |
| --- | --- | --- |
| Išorinė instaliacija | IP 65 | IP 55 |
| Drėgnos patalpos | IP 55 | IP 54 |
| Drėgnos patalpos, kuriose prateka vanduo | IP 55 |  |
| Įrenginiai po vandeniu dirbantiems vartotojams |  | IP 68 |
| Vidaus instaliacija | IP 43 | IP 44 |

Visi kiti išorėje instaliuoti įrenginiai turi būti atsparūs atmosferos veiksniams; minimali apsauga – IP55.

  - Elektros magistralių sistemos

Kai skirstomuosiuose skyduose ir pultuose naudojamos magistralių sistemos, jos turi būti iš kieto elektrolitinio vario ir juose turi būti įrengta pagal fazę nuspalvinti diskai kiekviename prieigos taške. Sujungimai turi būti slėginio veržtuvo tipo ir su koroziją sulaikančiu junginiu. Magistralių sistemos turi būti tinkamos numatomam srovės pertrūkių lygiui ir trukmei, kaip nustatyta pagal pertraukiklių dydžių ir nominalios galios kompiuterinius apskaičiavimus. Magistralių sistemų projektiniai apskaičiavimai turi būti patvirtinti pripažintos tyrimo įstaigos ir išduotas sertifikatas. Magistralių sistemų nominali galia yra pagrįsta 50 °C aplinkos temperatūra.

Magistralių sistemos turi būti tinkamos jų teikiamų paslaugų pilno krūvio srovei.

  - Skirstomasis skydas ir pultai

Žemos įtampos skirstomieji skydeliai ir pultai turi būti pagaminti iš minkštojo plieno skardos, o šaltojo valcavimo skyriai sutvirtinti varžtais. Konstrukcija turi būti modulinio tipo, kuris leidžia padalinti skydelį ar pultą lengvam transportavimui ir įrengimui.

Skirstomieji skydeliai ir pultai turi būti projektuojami ir gaminami statymui ant grindų, nebent jų dydis ir funkcija yra tokia, kad jie gali būti saugiai kabinami ant sienos, numatant vietas laidų prijungimui tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Visi laidai turi įeiti į skydelius ar pultus arba išeiti iš jų per laidų kamšalus ir kamšalų plokštes, jokiomis aplinkybėmis vietoje laidų kamšalų negali būti naudojami epoksidiniai glaistai ir panašios medžiagos.

Skydeliai ir pultai turi atitikti IEC 144, 157, 439 ir 947. Visos komponentų dalys, kurios sudaro skirstomąjį skydelį ar pultą, turi būti pajėgios atlaikyti dinaminį ir terminį poveikį, be žalos nuo numatomų srovės pertrūkių lygio ir trukmės.

Visi signalai ir kontrolės priemonės turi veikti 24 voltų lygyje, o matavimo prietaisų ir instrumentuotės maitinimas taip pat turi būti 24 voltų.

Vidiniai laidai turi būti pažymėti patikimais ženklais, kurie pateikia tą pačią informaciją, kaip ir punktas, prie kurio jie jungiami. Visa įranga turi būti aiškiai pažymėta. Terminalų blokai, naudojami skirtingai įtampai, turi būti aiškiai ir patikimai atskirti.

  - Laidai

Laidų dydžiai turi būti suprojektuoti, atsižvelgiant į prijungtos įrangos reikalavimus, aplinkos sąlygas, įrengimo metodą ir defektines bei perviršines sroves. Visi laidai turi atitikti IEC 189, 227 ir 287. Paprastai, nustatant tinkamumą, turi būti naudojami laidų gamintojo paskelbti duomenys.

Žemos įtampos laidai turi būti minimaliai pritaikyti 450/750 voltų lygiui vienfazėms ir trifazėms grandinėms, išskyrus visus pagrindinius žemos įtampos maitinimo laidus nuo transformatoriaus iki skirstomojo skydelio, kurie turi būti pritaikyti 600/1000 voltų įtampai.

Kiekvieno laidininko spalva turi būti aiškiai pažymėta:

    - įžeminimas - geltona/žalia;

    - neutralus – mėlyna, ir jis neturi būti jungiamas bet kokiam kitam tikslui. Projektuotojas turi numatyti šių rūšių laidus:

    - SN jungtims skirti laidai turi būti NA2XS(F)2Y rūšies, kurių minimalus skerspjūvis – 150RM/25 mm2, taikomas 12/20kV įtampos lygiui;

    - Pagrindiniam elektros energijos skirstymui pastato viduje skirti laidai ir požeminiai kabeliai turi būti su PVC sustiprinta varinę šerdį turinčia izoliacija;

    - Laidai, kurie veda į vandenį ar į pagrindinę sistemą, turi būti kabeliai, izoliuoti varinę šerdį turinčia PVC;

    - Jei įrengimų gamintojas nenurodo kitaip, signaliniai kabeliai turi būti PVC/SWA/PVC daug šerdžių turintys LiYCY rūšies kabeliai.

Visi laidai privalo turėti varinius laidininkus ir turi būti sustiprinti, minimalus laidininko leidžiamas dydis yra 1,5

mm2  apšvietimo grandinėms, 2,5 mm2  - mažos galios grandinėms ir 4 mm2  - variklių grandinėms. Tuo atveju, kai

instrumentų ar telemetrinių instrumentų schemai taikomi mažesnio skerspjūvio laidai, signaliniai ir specialūs kabeliai, nuostatos dėl mažiausio skerspjūvio negalioja.

Laidai kontrolės ir priežiūros funkcijoms ir matavimo prietaisams turi būti apsaugotos poros tipo, pagaminti iš sunumeruotų dalių, tinkami 300/500 voltų įtampai, izoliuoti PVC, ekranuoti ir armuoti.

Kur laidai yra tiesiogiai įvesti į grindis, jie privalo turėti valcuoto plieno laidus arba aliuminio lydinio armavimą apsaugai nuo mechaninių pažeidimų.

  - Laidų perėjimai

Kai laidai įeina į pastato konstrukcijas ar išeina iš jų arba praeina pro apsaugos nuo gaisro barjerus, turi būti projektuojami specialios paskirties perėjimai. Mastikos ar epoksidinio cemento naudojimas laidų izoliavimui neleidžiamas.

  - Laidų padėklai (stovai) ir kopėčios

    - Antžeminiam kabeliui skirti stovai ir kopėčios

Kabeliai, išskyrus tuos, kurie yra tiesiami žemėje ar nutiesiami horizontaliai techniniame audinyje, ar vamzdžiuose, turi būti tvirtai padėti ir pritvirtinti.

Instaliuojant keletą skirtingų PVC apsauginę dangą turinčių kabelių, kabeliai turi būti pritvirtinami prie tvirto iš cinkuoto plieno pagaminto stovo atraminio rėmo. Kabeliai, kurie nėra apsaugoti PVC, turi būti instaliuojami naudojant techninę medžiagą ar požeminį kabeliui skirtą vamzdį. Kabelių grioveliai pagal AISI 304 standartą turi būti pagaminti iš nerūdyjančio plieno.

Laidų padėklai ir kopėčios turi būti pagaminti iš karšto valcavimo minkštos skardos, perforuotos minimaliai 40 proc. ir taip suprojektuoti, kad jų konstrukcija būtų standi.

Gamintojo pasirinkimas turi užtikrinti, kad lankai, trišakiai, susikirtimai, reduktoriai, statramsčiai ir kontaktinės pakabos bei kita būtų įtraukta į produkto grupę, kadangi šių dalykų gamyba statybos vietoje nebus leidžiama.

Padėklai ir kopėčios turi būti tokio dydžio, kad atitiktų Tiekėjo kompiuterinius laidų dydžio apskaičiavimus, ir privalo turėti ekranavimo ar izoliavimo barjerus pagal nuotolio ir atskyrimo reikalavimus laidams ir laidams, veikiantiems skirtingose įtampose.

Atramos turi būti suprojektuotos tokiais intervalais, kurie užtikrina, kad maksimalus gamintojo leidžiamas įlinkis tam tikrai apkrovai nebūtų pasiektas. Atramų tipai turi būti patvirtinti laidų padėklo ar kopėčių gamintojo.

Sujungimai tarp dviejų padėklo ar kopėčių skyrių gali būti įrengti tiktai sandūros antdėklų ir kupolo formos galvutę turinčių varžtų, sudarančių dalį gamintojo standartinių priedų, pagalba. Reikalingas elektrinis sujungimas turi būti įrengtas kiekvienoje sandūroje įžeminimo tikslais.

    - Požeminiam kabeliui skirti vamzdžiai ir stovai

Požeminiam kabeliui skirti vamzdžiai turi būti iš plastmasės pagaminti gofruoti vamzdžiai, į kuriuos klojama techninė medžiaga. Kabelio stovai pagal AISI 304 standartą turi būti pagaminti iš nerūdyjančio plieno. Kabelio užimama vieta neturi viršyti 45 proc. ploto. Kabeliai turi būti tiesiami lygiagrečiai (kabelius tiesti skersai vienas per kitą yra draudžiama), atitinkamu atstumu, kuris yra nustatomas pagal kabelio laikiklį. Kabelio įvado į įrengimą terminalas pagal AISI 304 standartą turi būti sumontuotas iš nerūdyjančio plieno vamzdžio, o kabelio įvorės turi būti iš PVC apsauginio vamzdžio. Požeminiam kabeliui skirtus vamzdžius ir kabelio stovus galima tvirtinti tik naudojant gamintojo rekomenduotus įrankius, priedus ir tvirtinimo medžiagas. Įvirtinimo detalės ir tvirtinimo priedai turi būti pagaminti iš nerūdyjančių medžiagų.

  - Įžeminimas

Bet kokie metalo dirbiniai, kuriais neteka srovė, tokie kaip pastato konstrukcijos plieninės dalys, vandens vamzdžiai, ventiliacijos vamzdžiai, plieninės atramos, laidų padėklai/kopėčios, skirstomųjų skydelių ir pultų korpusai, variklių rėmai, laidų armuotės ir kt. turi būti surišti su įžeminimo jungties punktu.

Visos skirstomųjų skydelių ir pultų durys, dangčiai ir kt. turi būti visam laikui prijungti prie skydelio ar pulto įžeminimo strypų.

Visi įžeminimo konduktoriai turi būti mažiausiai 2.5 mm2 daugiagysliai viengubos šerdies, variniai, su žalių/geltonų juostų PVC movomis.

Įžeminimo sistema turi užtikrinti, kad maksimali varža žemei nuo kiekvieno punkto instaliacijoje neviršytų tos varžos, kuri reikalinga veikti apsauginiams įrenginiams.

Įžeminimo strypai turi būti variniai arba iš variu plakiruoto plieno, pagal įžeminimo sąlygas, išplečiamo tipo, kuriuos galima mechaniškai pritvirtinti prie žemės, leidžiama maksimali 4 omų varža. Įžeminimo strypų jungtys turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančia medžiaga, o jungtys prie strypo nuo įrenginio turi būti pagamintos iš mažiausiai 70 mm2 varinio laido.

Kai sistemos įtampa viršija 11 kV, pagal įrengimų pobūdį, gali prireikti įrengti įžeminimo tinklelį ir tuo atveju atstumai tarp laidininkų, sudarančių tinklelį, negali būti tokie, kad potencialo gradientas viršytų leidžiamą saugiam darbui.

Įžeminimo strypo jungtys turi būti suprojektyuotos taip, kad turėtų apžiūros įdaubas, leidžiančias atlikti planinius testus ir apžiūras.

Projektuojant turi būti užtikrinta, kad joks aukštos įtampos įžeminimo strypas nebūtų šalia jokio žemos įtampos įžeminimo strypo sistemos, kad neatsirastų indukcinis poveikis.

Ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas apsaugai nuo per didelės įtampos dėl žaibo poveikio ir todėl bet koks pagrindinis skirstomasis skydelis ir/arba variklio valdymo pultai ir kt. turi būti apsaugoti apsaugos nuo žaibo moduliais.

Turi būti numatyta, kad ateinančios aukštos įtampos linijos turėtų viršįtampio iškroviklius kiekvienoje fazėje prieš transformatorių.

Siekiant užtikrinti signalą be trukdžių matavimo grandinėms, turi būti suprojektuota atskira varinė magistralinė sistema, kur neleidžiama jungti jokio kitokio įžeminimo laido. Ši magistralinė sistema turi būti jungiama 16 mm2 variniu laidu tiesiai prie žemės besitęsiančia kilpa (ilgis 20 m, gylis – ne mažiau 0,7 m).

  - Papildoma baterija

Papildoma baterija 240 ir 24 voltams turi būti įrengta avariniams atvejams ir elektros tiekimui be sutrikimų į avarines sistemas ir matavimo prietaisus, stebėjimo ir kontrolės sistemas, tiek įprastu darbo režimu, tiek elektros tiekimo tinklo sutrikimo atveju. Baterija privalo veikti 30 minučių, esant pilnam krūviui, ir įgalinti paleisti bet kokį avarinį generatorių ir nutraukti darbą.

Papildomos baterijos turi atitikti IEC 86, 146 ir 896.

Papildomos baterijos skydas turi būti padalintas į dvi dalis, viena iš jų turi būti skirta pakrovėjui ir paskirstymo poskyriui, inverteriui ir kitai įrangai, o kita – tiktai baterijoms. Šie techniniai reikalavimai nustato, kad pakrovėjo skyrius turi būti visiškai atskirtas nuo baterijų skyriaus, o laidai tarp šių dviejų skyrių turi būti įrengti išorinėmis priemonėmis. Baterijų skyriuje per ventiliacijos vamzdynus turi būti numatytas vandenilio dujų ištraukimas į saugią vietą pastato išorėje. Vamzdynų dydis ir pajėgumas turi būti nustatytas baterijos gamintojo apskaičiavimais dėl ventiliuojamo vandenilio dujų kiekio, darant prielaidą, kad nenaudojamas joks mechaninis ventiliavimas po įkrovimo. Patalpoje, kurioje laikomos baterijos, turi būti šiek tiek padidintas slėgis, siekiant užtikrinti įprastinį tinkamą vandenilio

ventiliavimą ir pakrovėjo skydo aušinimą.

Pakrovėjas turi pats save apsaugoti perkrovos atveju ir papildomai turi būti pajėgus atlikti aptarnavimo koregavimus. Iškrovimo išvadai turi būti įrengti pirminėse pakrovėjo transformatoriaus apvijose 2,5 proc. žingsniais +/-5 proc. diapazone, o transformatorius turi pasiekti savo nurodytą maksimalų galingumą visuose išvaduose iki +/- 1 proc. 0 – 100 proc. apkrovos ribose.

Įkrovimas turi vykti pagal IU charakteristikas. Pradžioje baterija turi būti įkraunama nuolatine srove (I charakteristika), kurios stiprumas turi būti pakrovėjo nominali srovė, iš jos atėmus srovę, kuri tenka apkrovai. Kai baterijos terminalų įtampa pasiekia svyruojančio lygio įtampą, pakrovėjas turi persijungti į nuolatinę įtampą (U charakteristika). Pakrovimo metodu reikia nustatyti, ar pasirinkti svyruojantį įkrovimą, ar pagreitintą įkrovimą.

Kai baterijos išsikrauna, pakrovėjas turi būti pajėgus jas iš naujo įkrauti per 12 valandų. Siekiant išvengti elementų sugadinimo ir poliariškumo apkeitimo ilgai trunkančio išsikrovimo laikotarpiais, pakrovėjas privalo turėti reikalingus prietaisus automatiškai atjungti baterijas, kai elementų įtampa nukrenta žemiau gamintojo iš anksto nustatyto lygio.

Kai baterijų įkrovimas per 12 valandų laikotarpį vykdomas pagreitintos įkrovos režime, po įkrovimo pabaigos pakrovėjas turi automatiškai persijungti į svyruojančios įtampos įkrovimo režimą lygyje, esančiame žemiau elementų prisipildymo dujomis lygio. Persijungimas iš pagreitinto įkrovimo į svyruojančios įtampos įkrovimo režimą turi būti vykdomas neužsifiksuojančių mygtukų pagalba, indikatorių lemputėms parodant naudojamą režimą.

Pakrovėjo skyriuje turi būti numatytas ampermetras ir voltmetras su selektorių jungikliais tiek įvaduose, tiek išvaduose. Anunciatoriaus relės turi būti įrengtos perduoti gedimų ir įspėjimų būsenas. Anunciatorius valdymo pulte turi būti signalizuojama apie šias sąlygas:

    - kintamosios srovės fazės sutrikimus;

    - pakrovėjo gedimus;

    - nepakankamą įtampą;

    - per didelę įtampą;

    - įžeminimo gedimus;

    - maitinimo sutrikimus.

    - Pakrovėjo gedimo relė turi inicijuoti signalą/įspėjimą, aptikus vieną iš šių parametrų:

    - srovės galingumas mažesnis, nei nominali srovė, veikiant I charakteristikos pastoviosios srovės atšakoje;

    - įtampos galingumas mažesnis, nei svyruojančios įtampos įkrovimo, veikiant U charakteristikos pastoviosios srovės atšakoje.

Relė turi būti uždelsto veikimo, siekiant išvengti apgaulingo veikimo, esant krūvio viršįtampiams. Nepakankamos įtampos relė turi būti nustatyta suveikti, esant įtampai, 5 proc. žemesnei nominalios, kas įgalintų leistiną nuokrypį.

Kintamosios srovės išvado įžeminimo sutrikimo sąlygų automatinė priežiūra turi būti vykdoma lygiagretaus sujungimo grandinės pagalba, įžeminimo sutrikimo relė turi būti uždelsto veikimo, siekiant išvengti apgaulingo suveikimo dėl sistemos talpinės varžos įkrovimo srovių.

Pulto priekyje turi būti įrengtas testavimo jungiklis, skirtas patikrinti tiek teigiamą, tiek neigiamą įžeminimo izoliaciją.

Baterijų elementai turi būti švino rūgšties tipo, sumažinto garų kiekio, su permatomais smūgiams atspariais konteineriais, kuriuose pažymėti maksimalūs ir minimalūs skysčio lygiai.

Bendra baterijų talpa turi būti pakankama, esant nepalankiausioms veikimo sąlygoms, 9 metų naudojimo laikotarpyje tiekti šiuos krūvius per 10 valandų iškrovimo laikotarpį:

    - normalų bazinį krūvį visam iškrovos laikotarpiui;

    - pavojaus signalų garsams, lempų apšvietimui bei visų signalų įjungimui iškrovos laikotarpio pabaigoje 10 minučių laikotarpyje;

    - Taip pat bendra baterijų talpa turi būti pakankama tiekti visus šiuos rezervinių įrenginių krūvius:

    - maitinimą visoms apsauginėms relėms;

    - maitinimą įspėjimo signalams;

    - maitinimą matavimo prietaisams;

    - maitinimą avariniam apšvietimui;

    - anunciatorių relių veikimui;

    - energijos tiekimą garsiniams įspėjimo signalams;

    - įspėjimo signalų lempų švietimui;

    - papildomų pertraukimo relių veikimui;

    - kontrolės priemonėms ir blokavimui.

  - Įranga ir įrengimai

    - Dažnio keitikliai

Priklausomai nuo valdomo mechanizmo galingumo, dažnio keitiklių išėjimas turi būti trifazis arba vienfazis. Visi elektros tinklo dažnio keitikliai turi būti komplektuojami su EMC (RFI) filtrais radijo trikdžių slopinimui ir droseliais (reaktoriais) keitiklio įėjime. Elektros tinklo dažnio keitiklių srovės harmonikų lygis neturi viršyti LST EN 61642, EN 61800 reglamentuojamų dydžių. Elektros varikliai prie dažnio keitiklių prijungiami ekranuotais elektros kabeliais.

Dažnio keitikliai turi turėti konkretaus, priimto šiame objekte, pramoninio komunikacinio tinklo (PROFIBUS DP arba analogiško) integruotus modulius prijungimui prie valdymo sistemos.

Dažnio keitikliai turi turėti šias vidines apsaugas:

      - srovės perkrovimo;

      - viršįtampių;

      - įtampos kritimo;

      - keitiklio perkaitimo;

      - įžeminimo klaidos;

      - vienos fazės dingimo;

      - išorinių PTC-100 temperatūrinių daviklių prijungimo grandinės.

Dažnio keitikliai montuojami inžinerinės įrangos valdymo spintose. Būtinos užtikrinti aplinkos sąlygos:

      - Santykinis drėgnumas: < 90%;

      - Temperatūra: -30...+40 C;

      - Tinklo įtampa: 400 V, 50Hz;

      - Galios koeficientas cos = >0,95;

      - Dažnio keitimo diapazonas: 0...60Hz;

      - Galingumas parenkamas pagal valdomą elektros variklį;

      - Darbo režimas - ilgalaikis;

      - Aušinimas - oru;

      - Prijungimas kabeliu.

Dažnio keitiklis turi turėti programuojamus analoginius ir diskretinius įėjimus ir išėjimus. Diskretiniai įėjimai: Įjungimas/išjungimas; Pastovus greičio pasirinkimas.

Diskretiniai išėjimai: Ne mažiau kaip 4 programuojamieji rėliniai išėjimai. Analoginiai įėjimai: Standartinis srovinis signalas: 4...20 mA.

Analoginiai išėjimai: Tinklo dažnis: 4...20 mA; Apkrovos srovė: 4...20 mA.

Dažnio keitikliai turi turėti pramoninio komunikacinio tinklo (PROFIBUS DP arba analogiškus) integruotus

modulius prijungimui prie valdymo sistemos.

Dažnio keitiklio montavimas integruotas į 400-230 V Įtampos paskirstymo skydą ar technologinių mechanizmų valdymo skydus, patalpoje.

    - Jėgos paskirstymo spintos (skydeliai)

Šių paskirstymo skydų paskirtis – elektros energijos paskirstymui kintamos 380/220 V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose su įžeminta neutrale bei nueinančių linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Jėgos skydeliuose turi būti sumontuota įvadinė paskirstymo ir valdymo aparatūra.

Jėgos paskirstymo spintos (skydeliai) turi atitikti EN 60439, o skirstymo elementai turi atitikti nurodymus, t.y. tai turi būti automatiniai saugikliai, atitinkantys IEC 60947-2, arba miniatiūriniai jungtuvai, atitinkantys EN 60898. Saugiklių laikikliai turi būti lengvai nuimami, tokiu būdu palengvinant kabelių išvedžiojimą. Turi būti paliekamas nors vienas atsarginis kelias.

Jėgos paskirstymo spintos (skydeliai) privalo būti komplektuojami su apsauginiais gaubtais aktyviųjų srovinių dalių apsaugai nuo prisilietimo su 45 mm aukščio išpjovomis aparatams. Jėgos paskirstymo spintos (skydeliai) turi turėti nulinę šyną elektriškai sujungtą su korpusu bei gnybtus kabelių ir laidų nulinėms gysloms prijungti; elektrinę izoliaciją, atlaikančią 2500 V, 50 Hz kintamą įtampą 1 minutę.

Metalinės konstrukcijos po įtampa, esančios jėgos paskirstymo spintose (skydeliuose), turi būti pilnai izoliuotos nuo aptvaro. Neutralus strypas privalo turėti nors vieną prijungimo tašką kiekvienai mazgo paskirstymo atšakai.

Visi skydeliai turi būti to paties gamintojo ir to paties dizaino. Vienas šalia kito montuojami skydai turi būti vieno gylio ir, pagal galimybę, vienodų matmenų.

Skydelių korpusai turi būti metaliniai su apsauginėmis durelėmis, apsaugos laipsnis - IP54. Įvadiniai aparatai montuojami skydelio viršutinėje dalyje, nueinančios linijos – į apačią ir į viršų. Įvadinio aparato įvadiniai gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelių gyslų prijungimą (pagal aparato nominalinę srovę). Jėgos skydelių aptarnavimas

- vienpusis iš priekio. Durelės turi atsidaryti ne mažiau 120º ir turi būti rakinamos. Paskirstymo skydai privalo turėti pilną komplektą automatinių saugiklių arba miniatiūrinių jungtuvų mazgų.

Sujungimų schema turi būti laminuota ar pagaminta iš plastiko ir turi būti pritvirtinta kiekvieno paskirstymo skydo vidinėje durų pusėje.

Šynos turi atlaikyti smūginę 10 kA trumpo jungimo srovę: vidaus jungiamųjų laidų izoliacija -660 V įtampai, o izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip 1 MΩ.

    - Žemos įtampos paskirstymo spintos

      - Bendroji informacija

Žemos įtampos paskirstymo turi būti pagaminti gamykloje, atitinkant Lietuvoje galiojančius standartus. Žemos įtampos skirstymo sistema turi atitikti žemiau pateiktoms specifikacijoms ir paskutinėms korekcijoms IEC standartų, išskrus atvejus kai nurodyta kitaip:

        - LST EN 60044-8:2003“Matavimo transformatoriai, 8 dalis: Elektroniniai srovės transformatoriai”;

        - LST EN 60051 “Rodomieji analoginiai elektriniai tiesioginio veikimo matuokliai ir pagalbiniai jų reikmenys”;

        - LST EN 60947 “Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai”, visos dalys;

        - LST EN 61095 “Elektromechaniniai buitinės ir panašios paskirties kontaktoriai”.

Siekiant užtikrinti maksimalią kokybę ir eksploatacines savybes žemos įtampos skirstomojo skydo, įranga turi būti pagaminta vadovaujantis IEC60439-1 standarto reikalavimų. IEC 60439-1 apibrėžia žemos įtampos skirstymo ir valdymo įrenginius kurių įtampa neviršija 1000 V kintamosios srovės esant dažniui ne didesniam kaip 1000 Hz, arba 1500 V nuolatinės įtampos.

Šis standartas taip pat taikomas visoms surenkamoms sistemoms, skirtoms naudoti elektros energijos generavimo, perdavimo, paskirstymo ir transformavimo ir elektros energiją vartojimo valdymo įrenginiams.

Siekiant užtikrintų skirstomojo įrenginio patikimumą ir tarnavimo ilgaamžiškumą skydas ir jame esantys komutaciniai aparatai turi būti to paties gamintojo.

Skydas turi turėti 20% vietos rezervą išplėtimui ateityje. Įrenginyje montuojamų elektros aparatūros prietaisų padėtis turi atitikti jų technines sąlygas. Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį.

Skydai ir paneliai su skirtinga įtampa turi turėti užrašus, nurodančius skydo paskirtį ir įtampą. Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų privalo būti lentelė su vartotojų pavadinimu, linijos paskirtimi.

Projektuotojas privalo užtikrinti visų skirstymo skydų sekcijų projekto vientisumą.

Sandara turi būti tokia, kad sukomplektuotos dėžės ir jungikliai būtų lengvai atjungiami ir išimami. Skirstymo skydas patiekiamas su visomis elektros ir mechaninėmis dalimis ir komponentais, kad sudarytų pilną komplektą. Kur tikslinga, naudotini keičiami standartiniai komponentai.

Skirstymo skydai parenkami pagal inkorporuotų žemos įtampos skirstymo prietaisų įtampą, srovę, dažnį ir trumpo jungimo atkirtimo gebą, kaip nurodyta IEC standarte 60947 arba lygiaverčiame standarte.

Visi komponentai turi atlaikyti dinaminį ir šiluminį smūgius, kuriuos lemia nurodyta trumpo jungimo srovė. Įrenginių parametrų lentelėse turi būti nurodytos vertės, tinkančios konkrečioms eksploatacijos sąlygoms.

Išeinančių linijų skydai turi būti su jungikliais ar variklio paleidikliais. Nuoroda į IEC standartą 60947 arba jam lygiavertį.

Visose fazėse – apsauga nuo perkrovos, kartu su apsauga nuo fazės nebuvimo su rankiniu atstatymu. Trumpo jungimo ir perkrovos apsauga turi būti jungikliuose, o saugikliai nenaudotini.

Šynų vardinė geba turi būti paskaičiuota nominaliam apkrovimui + 20 % skirstymo skydo nominalios gebos. Šynos turi būti suprojektuotos taip, kad jos atlaikytų maksimalų tikėtiną trumpą jungimą.

Variklių valdymo centrai (MCC) ir paskirstymo spintos turi būti visiškai uždaros su atskiromis sekcijomis šynoms, kiekvienai variklio starterio grupei ir kabeliams. Kiekvienas narvelis išvadiniams kabeliams turi būti aprūpintas kabelių sekcija, kuri turi būti ne mažesnė nei 400 mm. Apsaugos laipsnis - IP23.

Kiekvienam transformatoriui turi būti skirtas vienas žemos įtampos komutacinės įrangos komplektas. Komutacinė įranga turi būti prijungta jungtuvu. Žemos įtampos komutacinė įranga privalo turėti įžemiklį.

Variklių valdymo centrai ir paskirstymo spintos turi būti pagamintos iš lakštinio plieno ne plonesnio nei 2 mm. Apsaugos užraktai turi būti įrengiami, norint apsaugoti stacionarius kontaktus. Narvelių ventiliacija yra privaloma.

      - Šynos

Šynos turi būti numatomos iš sunkiai besilydančio, aukšto laidumo vario.

Trys fazinės ir neutrali šynos turi būti patalpintos skydo viršuje, o pagrindinė įžeminimo šyna, įrengta per visą kiekvienos valdymo panelės ilgį, turi būti patalpinta apačioje. Visos šynos turi būti numatytos maksimaliai nuolatinei srovei ir gedimo srovėms, atitinkančiomis instaliaciją, o taip pat šynos turi būti sertifikuotos.

Šynos turi atlaikyti projekte apskaičiuotas trumpo jungimo sroves.

      - Gnybtų rinklės ir vidinis elektros laidų tiesimas

Valdymo laidų galai turi būti identifikuojami pagal užmaunamas sunumeruotas movas. Standartinis valdymo grandinės kabelis turi būti gryno vario 1,5 mm2. Visi kabeliai turi būti projektuojami plastikiniuose kanaluose. Laidų trasa turi būti lengvai prieinama priežiūros prasme.

Smulkūs laidai gretimų sekcijų prijungimui turi būti pajungiami naudojant nužymėtas ir atitinkamo dydžio gnybtų rinkles. Gnybtų rinklių blokas turi būti sumontuotas mažiausiai 40 cm virš grindų.

Kabelių apkabos ir kt. turi būti fiksuojami varžtais. Klijų naudojimas yra nepriimtinas.

    - Žemos įtampos galios paskirstymas

Galios paskirstymo sistema turi būti projektuojama naudojant grandinės apsaugos prietaisus. Grandinės apsaugos prietaisai turi būti pajėgūs pertraukti bet kokią maksimalią srovę iki ir įskaitant numatomą trumpo jungimo srovę instaliacijos vietoje. Skaičiuojant trumpo jungimo srovę, turi būti atsižvelgta į didelių variklių įtaką. Tiktai įvertinant grandinės šaltinius ir pilnutinę varžą, nereikia atsižvelgti į kitų grandinės prietaisų srovės apribojimo efektus. Darbinė srovė turi neviršyti 1,45 x nominali (nustatyta) srovė. Prietaisai turi būti atsparūs visiems viršsroviams iki trumpų jungimų, kurie yra nepakankami, kad sukeltų perkaitimą ar žalą grandinei. Grandinės apsaugos prietaisai turi apsaugoti ilgiausią kabelį ir prietaisą linijos pabaigoje.

Apsaugos prietaisų charakteristikos turi būti pasirinktos tokios, kad selektyvumas būtų palaikomas visiems viršsroviams iki trumpų jungimų.

Visos grandinės turi turėti tokią įžeminimo gedimo kontūro pilnutinę varžą, kad trumpas jungimas į žemę sukeltų apsaugos prietaisų atsijungimą 5 sekundžių laikotarpyje. Išskyrus grandinių maitinimo kištukinius lizdus, kurie nuo pavojingų įžeminimo gedimo srovių turi būti apsaugoti nuotėkio rele, kurio atsijungimo laikas yra 30 ms, esant 30 mA srovei.

Kiekvienas variklių valdymo centras turi turėti automatinį galios koeficiento korekcijos įrenginį, kuris sudarytas iš reikiamo dydžio kondensatorių. Tokiu būdu turi būti palaikytas minimaliai 0,98 galios koeficientas, kartu turi būti užtikrinta, kad reaktyvioji galia nesugrįžtų į tinklą.

    - Žemos įtampos varikliai ir jų paleidikliai

Varikliai turi atitikti IEC 60034 standartą. Įtampa turi būti 400 V, o mažesnių nei 0,5 kW variklių gali būti 230V.

Ant variklių ir jų sukamųjų mechanizmų turi būti pažymėta sukimosi kryptis. Ant variklių įjungimo įtaisų turi būti užrašytas agregato, kuriam jie priklauso, pavadinimas.

Elektros varikliams, kurie gali būti sistemingai perkraunami dėl techninių priežasčių, įrengiama apsauga nuo perkrovimo. Dėl paprastos konstrukcijos, pigumo ir didelės trumpųjų jungimų atjungimo gebos kaip apsaugos priemonė naudojami saugikliai. Papildomi saugikliai, naudojami kartu su automatiniais jungikliais arba šiluminėmis relėmis, atjungia grandinę tik esant didelei trumpojo jungimo srovei. Saugiklių lydukų vardinė srovė parenkama pagal vardinės įtampos ir srovės sąlygas:

      - Ilyd. ≥ Ipal/α , kur

      - α - koeficientas, įvertinantis variklio paleidimo sąlygas:

      - α = 2,5, kai paleidimo sąlygos lengvos (variklis paleidžiamas retai; įsibėgėjimo laikas po paleidimo – trumpas: 2 - 5s);

      - α = 1,6 - 2,0, kai variklio paleidimo sąlygos sunkios (įsibėgėjimo laikas iki 10 s).

Varikliai turi būti tinkami tiesioginiam paleidimui pilna įtampa ir gali būti paleisti mažiausiai 15 kartų per valandą, nebent kitur nurodyta kitaip. Nuolatinė paleidimo srovė neturi viršyti 7.5 x pilnos apkrovos srovės.

Elektros variklių guolių vibracija vertikaliąja ir horizontaliąja kryptimi turi būti ne didesnė kaip nurodyta gamintojo instrukcijoje.

Dulkėtoje aplinkoje naudojami elektros varikliai turi būti apsaugoti nuo dulkių prasiskverbimo į jų vidų. Jie turi būti ne mažesnio kaip IP 5X apsaugos laipsnio arba prapučiami švariu oru. Drėgnose ir labai drėgnose patalpose naudojami elektros varikliai turi būti apsaugoti nuo vandens ir vandens purslų patekimo ant srovinių dalių. Tokioje aplinkoje naudojamų variklių izoliacija turi būti atspari drėgmei, o apsaugos laipsnis nuo vandens patekimo turi būti ne mažesnis kaip IP X4. Varikliai, įrengiami vandenyje, turi būti IP X8 apsaugos laipsnio. Chemiškai aktyvioje ir agresyvioje aplinkoje veikiantys varikliai turi būti oru prapučiamo tipo arba turi būti naudojami varikliai, kurių visos srovinės dalys izoliuotos cheminių medžiagų poveikiui atsparia izoliacija ir ne žemesnio kaip IP X4 apsaugos laipsnio.

Izoliacija turi būti F klasės su B klasės temperatūros kilimu pagal IEC reikalavimus.

Varikliai privalo dirbti, esant maksimaliai atiduodamai galiai su dažnio ±6 proc. tolerancija, įtampos ± 6 proc. tolerancija ir kombinuotai ± 10 proc. tolerancijai nuo visų be perkaitimo, nebent detaliuose reikalavimuose varikliams nurodyta kitaip.

Statoriaus apvijos turi būti sutvirtintos ir impregnuotos, kad būtų atsparios tepalams ir vandeniui. Visi apvijų galai turi būti ištraukti į atskirus gnybtus variklio gnybtų dėžutėje.

Varikliai turi turėti rutulinius ir/ar ritininius guolius. Guolių korpuse turi būti tepalo atvamzdis.

Kur naudojama paprasta gnybtų dėžutė (tiek pagrindinės galios maitinimui, tiek ir šildytuvo galios maitinimui), turi būti pastovi pastaba saugiai pritvirtinta gnybtų dėžutės išorėje: „Izoliuoti variklį ir variklio šildytuvą prieš nuimant dangčius“.

Gnybtai ir matavimo kontaktai turi būti izoliuoti nuo kitų gnybtų. Gnybtai turi būti pažymėti ir fazių žymėjimas turi atitikti IEC 61293 standartą.

Visi varikliai, kurių našumas viršija 37 kW, turi būti su antikondensaciniais šildytuvais. Visi varikliai, kurių našumas 55 kW ar daugiau bei varikliai su dažnio keitikliais, turi būti numatomi mažiausiai su šešiais tinkamais termistoriais ar Pt100 įtvirtintais apvijose.

Visiems varikliams turi būti tiekiami izoliatoriai, nebent nurodyta kitaip. Izoliatoriai turi būti su papildomais kontaktais informacijai apie būklę perduoti valdymo sistemai.

Visi varikliai turi būti aprūpinti atitinkamomis priemonėmis tinkamo įžeminimo laido prijungimui.

Variklių ir mechanizmų keliamas triukšmas turi neviršyti sanitarinėmis ir higienos normomis reglamentuojamų verčių.

Elektros varikliai ir elektros aparatai turi būti įrengti taip, kad atstumai nuo jų srovinių dalių iki degiųjų medžiagų ir degiųjų statinių konstrukcijų būtų ne mažesni kaip 1 m. Jeigu tokių atstumų užtikrinti negalima, tarp jų ir degiųjų medžiagų turi būti įrengti izoliaciniai nedegiųjų medžiagų ekranai.

Kiekvienas elektros variklis turi turėti savarankišką komutavimo aparatą. Komutavimo aparatai vienu metu turi atjungti visus įtampą turinčius laidininkus (polius).

Esant nuotoliniam ar automatiniam variklio valdymui, netoli darbo mechanizmo turi būti įrengtas avarinio išjungimo aparatas, neleidžiantis nuotoliniu būdu arba automatiškai paleisti elektros variklio, kol mechanizmas nebus parengtas paleidimui.

Avarinio išjungimo aparatai nebūtini šiems mechanizmams:

- įrengtiems tiesioginio matomumo iš valdymo aparatų įrengimo vietos zonoje;

- prieinamiems tik kvalifikuotam eksploatacijos personalui;

- kurių konstrukcija neleidžia prisiliesti prie judančių dalių ir prie kurių įrengti plakatai, informuojantys apie galimą automatinį arba nuotolinį paleidimą;

- su fiksuojančiais sustabdymą vietinio valdymo aparatais.

Elektros variklių valdymo grandines leidžiama maitinti iš pagrindinių maitinimo grandinių arba iš kitų maitinimo šaltinių, jeigu tai techniškai būtina. Tokiu atveju, kad būtų išvengta elektros variklių paleidimo atsiradus įtampai pagrindinėse grandinėse po jos išnykimo, turi būti įrengta blokuotė, automatiškai atjungianti pagrindines grandines išnykus įtampai ar sumažėjus jai žemiau leistinosios.

Visi valdymo aparatai ir grandines atskiriantys įtaisai su matomu ir nematomu grandinės nutraukimu turi turėti pagalbines priemones, patikimai rodančias „įjungta“ ir „išjungta“ padėtis. Šviesos signalizacija negali būti vienintelė komutavimo aparatų padėties rodymo priemonė.

Komutavimo aparatai variklių grandinėse turi atjungti visų darbo režimų (paleidimo, stabdymo, reverso, normalaus darbo) vardines sroves. Komutavimo aparatai turi būti atsparūs skaičiuotinoms trumpųjų jungimų srovėms.

Kištukines kontaktines jungtis galima naudoti tik iki 1 kW galios elektros varikliams valdyti.

Iki 1000 V įtampos magnetinių paleidiklių, kontaktorių ir automatinių jungiklių valdymo ritės gali būti jungiamos prie linijinės arba fazinės įtampos. Jungiant minėtų aparatų apvijas prie fazinės įtampos, variklio grandinėje turi būti numatyta automatiniu jungikliu atjungti visas fazes vienu metu. Grandinėje, apsaugotoje saugikliais, turi būti numatyta speciali įranga kontaktoriui arba magnetiniam paleidikliui atjungti. Jungiant apvijas prie fazinės įtampos aparato, nulinis įvadas turi būti izoliuotu laidininku prijungtas prie maitinančios linijos nulinio laidininko arba tinklo nulinio taško.

Naudojant nuotolinį ar automatinį valdymą, turi būti suprojektuota signalizacija, įsijungianti prieš paleidžiant mechanizmą, jeigu mechanizmo paleidimas gali sukelti pavojų žmonėms.

    - Sistemos galios koeficientas

Visos sistemos galios koeficientas, įskaitant ir reaktyvinės galios nuostolius transformatoriuose ir kitoje paskirstymo įrangoje, cos φ neturi kristi žemiau 0,98. Taip pat turi būti užtikrinta, kad reaktyvi galia negrįžtų į tinklą. Kondensatoriaus baterija turi būti instaliuota žemos įtampos komutacinėje įrangoje. Kondensatoriaus baterija turi pasileisti automatiškai, bei dirbti su reikšme, priešinga cos φ.

Galios faktoriaus korekcijos įtaisai turi būti tokie, kad minimizuotų paskirstymo sistemos galios nuostolius.

    - Žemos įtampos galios paskirstymas

Starteriai turi būti parinkti pagal nominalią variklio galią, atsižvelgiant į variklio paleidimo ir stabdymo laiką. Šiuos du laikus turi būti galima reguliuoti 1- 60 s ribose.

    - Sujungimų dežutės

Sujungimų dėžutės turi būti projektuojamos iš PVC ar aliuminio ir pakankamai didelės, kad būtų galima sujungti

visus jungiamus kabelius. Korpusas turi tenkinti min. IP 34 reikalavimus.

    - Žemos įtampos kabeliai ir laidininkai

5.14.9.1 0,4 kV jėgos kabeliai

0,4 kV jėgos kabeliai turi atitikti visus šiose specifikacijoje nurodytus aplinkos, kurioje jie bus montuojami,

reikalavimus.

Leidžiama kabelių gyslų temperatūra trumpo jungimo atveju turi būti pagal pasirinkto gamintojo produkto technines specifikacijas.

    - Pagrindinis žemos įtampos skirstomasis įrenginys

Įrenginio konstrukcija turi užtikrinti didelį eksploatacijos patikimumą ir darbuotojų saugumą. Skirstomasis įrenginys turi būti atskirai stovintis ant grindų, ant tvirto pagrindo.

Skirstomojo įrenginio konstrukcija turi būti išbandyta visuose prijungtų prietaisų režimuose. Ant plokštės turi būti nurodyta tokia informacija:

      - Gamintojas ir konstrukcijos tipas;

      - UN (V), IN (A), fN (Hz), Ith (kA), Idyn (kA), IP.

Korpuso apsauga – min. IP 34. Kiekvienoje spintoje turi būti atskiros vietos aparatui ir šynoms.

Kiekvienas papildomas bet kurio komponento kontaktas turi būti prijungtas prie gnybtų, nežiūrint, naudojamas jis ar ne. Kiekvienas gnybtų blokas turi būti aiškiai pažymėtas, pradedant nuo galinio taško, taip, kad nė vienas kitas gnybtų žymeklis neturėtų to paties „adreso“. Durys turi būti su guminėmis tarpinėmis, pritvirtintais užraktais, su rankenomis ir vyriais, kad durys galėtų atsidaryti bent 120°.

    - Paskirstymo skydai

Skydai numatomi iš grandinės išjungiklių ir skyriklių, montuojamų paviršiuje, kaip nurodyta brėžiniuose, ir turi turėti atidaromas dureles su paslėptais vyriais ir kombinuotu užraktu su velke. Kiekvienam skydui turi būti du raktai. Skydas žymimas graviruota nerūdyjančia metaline plokštele. Apsaugos klasė - IP 20 (viduje) ir IP 54 (išorėje).

Paskirstymo skydai projektuojami ant sienų, išskyrus atvejus, kai skydo svoris 30 kg. Tada reikia numatyti prie

grindų tvirtinamas plienines atramines konstrukcijas.

    - Grandinės išjungiklis (diapazonas IN = 100 A ... 630 A)

Grandinės išjungikliai turi būti numatyti su temperatūrine kompensacija, rankiniu valdymu ir užtikrinti ribotą laike apsaugą nuo perkrovos ir momentinį magnetinį prijungtos grandinės išjungimą.

Grandinės išjungiklio magnetinis jungiklis turi būti toks, kad užtikrintų išjungimą trumpo sujungimo atveju ir kad darbo metu nebūtų „klaidingų“ išjungimų ir variklio paleidimų. Išjungiklis turi būti 500 V AC nominalo ir atitikti šiuos reikalavimus:

      - atidarymo ir uždarymo indikacija;

      - valdymo rankena;

      - reguliuojamas magnetinis jungiklis (1 - 10 x IN);

      - reguliuojamas terminis jungiklis (0.6 - 1 x IN);

      - magnetinis blokavimas.

    - Miniatiūriniai grandinės išjungikliai (diapazonas IN = 2 A ... 80 A)

Miniatiūriniai grandinės išjungikliai turi būti kompensuojantys aplinkos poveikį, rankinio valdymo ir užtikrinantys ribotą laike apsaugą nuo perkrovos ir momentalų magnetinį išjungimą. Išjungiklis turi būti 500 V AC nominalo ir atitikti šiuos reikalavimus:

      - 1 ar 3 pagrindiniai kontaktai;

      - atidarymo ir uždarymo indikacija;

      - DIN 35 šynos tvirtinimas.

    - Kontaktoriai

Kontaktoriai turi būti patikimi, tinkamai parinkto nominalo. Visi kontaktai turi būti vienalaikio veikimo. Laidus turi būti galima prijungti prie gnybtų varžtais. Ritę ir kontaktų blokus turi būti galima pakeisti, o elektrinis atsparumas turi būti ne mažesnis nei 10 milijonų ciklų.

Praėjusio laiko skaitiklis ir veikimo indikatorius jungiami per variklio paleidiklio papildomą kontaktą. Kontaktorius turi būti 500 V AC nominalo ir atitikti šiuos reikalavimus:

      - 3 pagrindiniai ir 2 papildomi kontaktai (1 no + 1 nc);

      - kontrolinė įtampa 220 V AC, 50 Hz; ir

      - padėties indikacija.

    - Termorėlės

Termorelė kartu su kontaktoriumi turi užtikrinti visapusišką variklio apsaugą nuo perkrovimo ir fazės dingimo. Ji turi būti kompensuojama tokiu būdu, kad išjungimo laikas nepriklausytų nuo išorės temperatūros.

Termorelė turi būti įjungta į maitinimo grandinę. Termorelė turi būti 500 V AC nominalo ir atitikti šiuos reikalavimus

      - papildomas kontaktas (1 nc, 1 no);

      - reguliuojama min. diapazone nuo 0.8 iki 1.0 x IN (variklio nominali srovė);

      - temperatūros kompensavimas min. diapazone 0 - +650C; ir

      - išrinkimo jungiklis „išbandymui“ (tik kontrolinė grandinė [be poveikio pagrindiniams kontaktams]) ir 'atstatymas į pradinę padėtį' (rankinis).

    - Rėlės

Relės turi būti patikimos, pritaikytos nurodytoms apkrovoms. Visų kontaktų veikimas turi būti vienalaikis. Laidus turi būti galima varžtais prijungti prie gnybtų. Elektrinis atsparumas - ne mažiau kaip 10 mln. ciklų. Relės nominalas turi būti 500V AC ir 24V DC tenkinti šiuos reikalavimus:

      - kontrolinė įtampa - 220 V AC, 50 Hz, 24 V DC;

      - kontaktas (2 nc, 2 no);

      - padėties indikacija;

      - DIN 35 šynos tvirtinimas.

    - Laiko rėlės

Laiko relės gali būti mechaninio ar elektroninio tipo, sukonstruotos taip, kad nurodytame diapazone užtikrintų įjungimo ar išjungimo uždelsimą. Reikalavimai : maitinimo įtampa 230 V AC, 50 Hz, nepakopinis reguliuojamas laiko nustatymas, kontaktas 1nc+1no, tvirtinimas ant DIN bėgio.

Laiko relės turi užtikrinti įjungimo ir/arba išjungimo uždelsimą nurodytame diapazone.

Pagrindiniai reikalavimai:

      - 1 permetamas kontaktas;

      - valdymo ir maitinimo grandinių įtampa - ~230V, 50Hz;

      - nuosekliai reguliuojamas laiko nustatymas;

      - padėties indikacija;

      - apsaugos laipsnis - IP20.

    - Darbo laiko skaitikliai

Darbo laiko skaitiklis turi būti su mechaniniu displėjumi. Skaitiklis montuojamas ant plokštės ir turi tenkinti tokius

reikalavimus:

      - įėjimas signalas 220 V AC/50 Hz;

      - 8-ženklis;

      - valandų ir minučių parodymas.

    - Sumatoriai

Sumatorius turi būti su mechaniniu displėjumi. Sumatorius montuojamas ant plokštės ir turi tenkinti tokius

reikalavimus:

      - įėjimo signalas 24 V DC, 25 ms (1 impulsas);

      - 8-ženklis;

      - neatstatomas į pradinę padėtį.

Impulso konvertavimo į displėjų skalė turi atitikti matavimo prietaiso išėjimo diapazoną, kuris gali būti, pvz.,1 impulsas = 100 m3.

    - Rėžimų išrinkimo/valdymo perjungikliai

Režimų išrinkimo ir valdymo perjungiklis turi būti tvirtos modulinės konstrukcijos, apimančios panašius jungimo elementus, valdomus viena ašimi ir kombinuotu kumšteliu, kad būtų užtikrintas kontaktų veikimas. Jungiklis turi veikti šiais kampais: 0° - 30° - 45° - 60° - 90°. Tinkamai išgraviruotas padėties indikatorius turi aiškiai rodyti pasirinktą jungiklio padėtį.

    - Mygtukai

Mygtukai turi būti kvadratiniai, ne mažesni 20 x 20 mm, su linze, kurioje išgraviruotas tekstas. Elektrinis atsparumas turi būti ne mažiau 0,3 mln. ciklų. Linzių spalva:

- Žalia - paleidimas, atšaukimas, bandymas ir atidarymas;

- Raudona - sustabdymas ir uždarymas.

- Mygtukai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- UN = 220V AC, IN = 10 A;

- kontaktų skaičius, numato projektuotojas;

- veikia paspaudus;

- impulsinė funkcija;

- padėtį rodanti plokštė (išgraviruota).

Gali būti naudojami šviečiantys mygtukai su įmontuota lempute.

    - Srovės transformatoriai

Srovės transformatoriai turi būti kompaktiški, su pirminėmis ir antrinėmis apvijomis, sumontuotomis izoliacinėje dėžutėje. Jie turi atitikti šiuos reikalavimus:

- antrinės srovės išėjimas 0 - 5 A;

- tikslumo klasė 0.5;

- nuolatinė terminė srovė min. 1.2 x IN.

    - Srovės keitikliai

Srovės keitiklis turi būti kaip kompatiška konstrukcija izoliacinėje dėžutėje. Jis turi atitikti šiuos reikalavimus:

      - pirminės srovės įėjimas 0 - 5 A;

      - antrinės srovės įėjimas 4 - 20 mA;

      - tikslumo klasė 0.5.

    - Indikatorių lemputės (šviesos diodai)

Ant įjungimo blokų ir dėžučių durelių turi būti numatomi mikro kristalų šviesos (LED) diodai – indikatoriai. Lempučių veikimas turi būti patikrinamas vienu veiksmu (pvz., paspaudus mygtuką „Signalizacijos patikrinimas“). Lęšiai turi būti pagaminti iš kietos plastmasės. Indikacinės lemputės turi būti apvalios, min. 20 mm skersmens, su linzėmis, kuriose išgraviruotas tekstas ar ženklai. Nominali įtampa turi atitikti maitinimo šaltinį.

Rekomenduojamos šviesos (LED) diodų spalvos:

      - BALTA rodo pasiruošimo veikimui būklę (tai reiškia, kad įrengimas yra pasiruošęs būti paleistas; jo visos vidaus jungtys (pvz., maitinimo įjungimas, įrengimo paleidimas, sustabdymas, išjungimas) yra aktyvios;

      - ŽALIA reiškia, kad įrengimas yra įjungtas ir veikia įprastinėmis sąlygomis;

      - TAMSIAI GELTONA rodo anomalinę įrengimo būklę (pvz., jei operatorius šią veikimo būklę pasirinko, tamsiai geltona spalva gali signalizuoti pirmojo laipsnio pavojų tuo atveju, jei antro laipsnio pavojaus signalizacijai pasirenkama raudona spalva);

      - RAUDONA reiškia, kad įrengimas yra toje būklėje, kada dėl įvairių priežasčių galima skelbti pavojų arba gedimą (pvz., norint būklę sureguliuoti būtinai reikalingas operatoriaus įsikišimas); raudona spalva gali signalizuoti antrojo laipsnio pavojų; ji taip pat gali signalizuoti pirmojo laipsnio pavojų;

      - MĖLYNA spalva signalizuoja kitas funkcijas, kurios yra nurodytos instrukcijoje.

    - Indikaciniai displėjai

Indikaciniai displėjai, kiek įmanoma, turėtų būti to paties gamintojo. Displėjus turi būti montuojamas ant plokštės

su atitinkama skale.

Displėjai su aliarminiais kontaktais ir kt. turi turėti įmontuotas reles su pagalbiniu 220V AC maitinimu. Relės turi turėti vieną bepotencialį kontaktą kiekvienai funkcijai. Valdymo taškai turi būti reguliuojami atsuktuvu.

Tikslumas turi būti ± 1.5 proc. nuo visos skalės.

    - Valdymo režimų išrinkimo perjungikliai

Valdymo režimų išrinkimo perjungikliai turi būti tvirtinami ant skydo durų (arba modulinės konstrukcijos), jungimo

elementai valdomi viena ašimi ir kombinuotu kamšteliu.

Pagrindiniai reikalavimai:

      - rankenos padėčių skaičius - pagal poreikį;

      - kontaktų skaičius - pagal poreikį;

      - įtampa - ~400/230V, 50Hz;

      - rankenos padėties indikacija;

      - apsaugos laipsnis - IP65.

      - Jungikliai turi veikti šiais kampais: -0 - 30° - 45° -60° -90°.

      - Išgraviruotas padėties indikatorius turi aiškiai rodyti jungiklio padėtį.

    - Užraktai

Kur yra numatomas užraktas, jis turi būti cilindrinio tipo ir su raktu. Kur užraktas numatytas tam tikrai įrenginių grupei (pvz., spintai), raktas turi būti pritaikomas visai grupei.

Pagrindinių užraktų grupėms turi būti numatytas pagrindinis raktas. Raktai turi būti aiškiai ir nuolatinai sužymėti taip, kad juos būtų galima lengvai atpažinti.

Visi raktai turi būti numatomi saugoti vienoje metalinėje raktų dėžėje, pritvirtintoje prie sienos.

  - Elektros matavimo indikatoriai

    - Bendroji informacija

Visi elektros matavimo indikatoriai turi būti tiesiogiai nuskaitomi, montuojami plokštėje, tikslumo klasė 0,5 nuo visos skalės. Jie neturi būti veikiami temperatūros svyravimų.

Kiekvienas matavimo indikatorius turi turėti nulinio nustatymo rankenėlę (sraigtą), kurio padėtis turi būti tokia, kad būtų galima reguliuoti, nenuimant dangčio.

Diapazonai pasirenkami taip, kad rodytų 50 - 75 proc. visos skalės.

    - Ampermetrai

Ampermetrai turi būti valdomi judančios plokštelės spyruokle ir turi atlaikyti perkrovas avarijos atveju. Kiekvienas ampermetras turi turėti atskirą piko indikatorių, registruojantį pilną apkrovą. Jis turi turėti atstatymo į pradinę padėtį galimybę.

Įėjimo srovė, prijungus prie srovės transformatoriaus, turi būti 0 – 5A.

    - Voltmetrai

Voltmetrai turi būti reguliuojami judančios plokštelės spyruokle ir turėti tinkamus rezistorius.

    - kWh ir kVAr skaitikliai

Skaitikliai turi būti tinkami darbui su trifaziu ir srovės įėjimu (0 - 5 A) keturlaidžiu su 50 Hz įėjimo nebalansuota apkrova. Skaitikliai turi turėti vieną skaičiavimo įrenginį, neatstatomi į nulinę padėtį, tikslumas ± 0,5 proc.

  - Matavimo grandinės

Sistemose turi būti įtampos stabilizatoriai, kad būtų užtikrinta reikiama įtampa tarp kiekvienos fazės ir neutralių ir tarp fazių.

Maksimali paklaida bet kuriam matavimo signalui yra 2 proc. nuo faktinio dydžio. Matavimams turi būti naudojamas standartinis srovinis įėjimo/išėjimo signalas 4 - 20 mA.

220 V AC įtampa turi būti naudojama darbo baro skaičiavimui, įjungimui/išjungimui, atidarymui/uždarymui ir veikimui/sustabdymui.

Sumatoriui naudojamas standartinis 24 V DC/25 ms impulsinis išėjimo/įėjimo signalas.

- Bendrieji priežiūros ir valdymo sistemos reikalavimai

  - Bendroji informacija

Šiuose reikalavimuose Projektuotojui pateikiamos bendros žinios apie techninę įrangą, medžiagas ir programas (programinę įrangą), reikalingas numatomai priežiūros, valdymo ir informacijos perdavimo sistemai (BMS), kad būtų gautas Užsakovo norimas rezultatas dėl tinkamos įrangos parinkimo, instaliavimo ir perdavimo kartu su BMS sistema. Reikalinga suprojektuoti, kad visų įrenginių darbo parametrai būtų pateikiami kompiuterio ekrane ir valdymo stende.

Įrenginių valdymas ir darbo parametrų reguliavimas turi būti galimas kompiuterio pagalba ir iš valdymo stendo (čia turi būti įrengtas PLV ekranas su klaviatūra).

Reikalinga numatyti visus tiektinus elementus valdymui, monitoringui ir ryšio užtikrinimui, kuriuos apima:

- BMS sistema;

- Programuojami loginiai valdikliai (PLV);

- Nepertraukiamo maitinimo blokas;

- Kontrolinis valdymo blokas (KVB); Įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas.

  - Sistemos konfiguracija

Pagrindinis BMS sistemos elementas yra centrinė valdymo stotis, kuri palaiko ryšį su vietinėmis valdymo stotimis atskiroms proceso dalims. Atskirų procesų valdymas vykdomas nepriklausomai atitinkamose vietinėse valdymo stotyse, tuo tarpu pagrindinė valdymo stotis atlieka duomenų apdorojimo ir vartotojo sąsajos funkcijas.

Visos vietinio valdymo stotys turi būti sujungtos į tinklą, užtikrinant duomenų perdavimą iš vienos vietinės valdymo stoties į kitą, nepriklausomai nuo centrinės valdymo stoties. Tuo atveju, kai vietinės valdymo stoties prijungimas prie tinklo nėra galimas, turi būti sumontuotos nuotolinio duomenų perdavimo priemonės (GSM ar GPRS ryšiu).

Vietinės valdymo stotys gali būti konfigūruojamos iš centrinės valdymo stoties (nuotoliniu būdu) arba lokaliai. Kiekviena vietinė valdymo stotis turi turėti operatoriaus pultą, suteikiantį galimybę peržiūrėti vietinės valdymo stoties parametrus ir juos pakeisti net ir tuo atveju, kai centrinė valdymo stotis neveikia.

Turi būti numatytas vietinis automatinis valdiklių valdymas, kai reikia, su darbuotojų pagalba įrangos pastatymo vietoje, per vietinį operatoriaus pultą (OP). Taip pat turi būti numatytas rankinis valdymas sugedus automatinio valdymo sistemai

Sistemoje turi būti meniu bazė, kuria būtų galima naudotis ekrane. Operatoriui turi būti leista parinkti variantus ir atsakymus vykdant programą. Visos valdymo programos turi būti lietuvių kalba. Visa kompiuterinė ir programinė įranga turi turėti nurodytų funkcijų aprašymą ir užtikrinti patikimą informacijos perdavimą tarp visų sistemos įrenginių.

  - Apsauga nuo viršįtampio

Objektuose ir centrinėje dispečerinėje turi būti instaliuoti apsaugos nuo viršįtampio blokai, skirti serijinėms ryšių linijoms, signalų linijoms, kur signalai ateina iš išorinių pastatų, ir 220V AC maitinimo linijoms (kur reikia).

Nominali iškrovimo srovė ryšių linijose - 10 kA, signalų linijoms - 2.5 kA. Inercijos laikas (normali/įprasta) 1 ns/100

ns.

  - Diagnostika

BMS sistemoje turi būti numatytos diagnostikos priemonės ir valdymo funkcijos, padedančios valdyti bei palaikyti sistemą ir nustatyti gedimus.

  - Vandens nuotėkis

BMS sistemoje turi būti suprogramuota vandens nuotėkio sistema (BREEAM WAT03 kriterijus), kuri identifikuotų didelį vandens nuotėkį.

- PROJEKTAVIMO TECHNINĖS UŽDUOTIES SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  - Reikalavimai architektūrai, konstrukcijoms ir inžinerinėms dalims

    - Sklype įrengiami autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai

Sklype projektuojami autotransporto privažiavimo keliai pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitus galiojančius reglamentus atsižvelgiant į autotransporto priemonių tipą, srautą, apkrovas ir kitus parametrus.

Pėsčiųjų takai projektuojami visu pastato perimetru bei prieigose, rengiami tik šiaurinėje ir pietinėje sklypo dalyse nuo parkingo aikštelių, taip pat parkingo aikštelėse.

Lauko sritys turi sudaryti kokybiškos aplinkos įspūdį. Numatytas projektas turi užtikrinti paprastą ir lengvą eksploataciją. Prieigos sąlygos turi būti pritaikytos neįgaliųjų vežimėlių naudotojui. Prie pagrindinio įėjimo turi būti numatyta vieta organizacijos iškabai. Visa įėjimo zona turėtų būti gerai apšviesta. Turi būti suprojektuotas derantis ir pastato architektūrą išryškinantis apšvietimas, teritorijos ir automobilių stovėjimo aikštelių apšvietimas.

    - Atliekų surinkimas ir tvarkymas

Visos atliekos turi būti rūšiuojamos, o atliekų patalpos įrengimo dydis, išdėstymas ir įranga turi būti suprojektuota šiam tikslui. Tam turi būti įrengiami būtini konteineriai, presai ir smulkintuvai.

Turi būti numatyta (centralizuota ir vietinė) galimybė tvarkyti atliekas, mažiausiai 7 rūšių atliekoms (stiklas, popierius, kartonas, metalas, elektros ir elektronikos prietaisų atliekos, pavojingos atliekos (dažai ir t.t.) ir organinės atliekos). Visi konteineriai ir jų vietos turi būti sužymėtos atliekų rūšių ženklais.

Turi būti numatytas kompostavimo įrenginys maisto atliekoms su vandens įvadu.

Atliekų rušiavimo ir laikymo vieta turi būti lengvai pasiekiama atliekas aptarnaujančiai bendrovei, jos dydis turi būti ne mažiau kaip 20,00 m2.

    - Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės Patekimo į teritoriją, patalpas kontrolė:

      - Patekimas į pastatą tik pro apsaugos postą numatant turniketus ir įnešamų į pastatą daiktų ir asmenų kontrolės patikros mazgą. Apsaugos postai projektuojami pagal patvirtintus reikalavimus;

      - Pajamų išlaidų kasos klientams numatomi atskiri varteliai;

      - Įvažiavimo į teritoriją apsaugai ir transporto priemonių kontrolei numatomi vartai;

      - Siektina, kad pėsčiųjų ir transporto srautų sankirtų Užsakovo teritorijoje būtų kaip galima mažiau;

      - Pilnai integruotos apsaugos sistemos valdomos iš centrinio apsaugos posto su dubliuotais signalais;

      - Sistemų aprūpinimas 1 kategorijos elektros energija. Reikalavimai nustatyti Užsakovo patalpų saugos nuo nesankcionuoto patekimo reikalavimų apraše:

        - Apsauginė signalizacija, pagal saugumo zonas - vieno, dviejų arba trijų ruožų, (magnetiniai kontaktai, judesio davikliai, stiklo dūžio davikliai, seisminiai davikliai, teritorijos perimetro apsauga ir t.t.) atitinkant standartus/reikalavimus;

        - Pavojaus signalizacija (pavojaus mygtukai, pedalai arba kiti) pagal galiojančius standartus/reikalavimus;

        - Apsauginė vaizdo stebėjimo sistema, t.y. vaizdo kameros, vaizdo monitoriai, tinklo komutatoriai, tinklo ryšio linijos (kameros – teritorijos ir pastato perimetras, visi įėjimai/išėjimai, apsaugos postai ir jų prieigos, patekimas į zonas, ypač saugomos zonos ir t.t.) pagal galiojančius standartus/reikalavimus;

        - Priešgaisrinė adresinė signalizacija pagal galiojančius standartus/reikalavimus;

        - Automatinio gaisro gesinimo sistema (pagal patalpas) pagal galiojančius standartus/reikalavimus;

        - Patekimo valdymo sistema (visos durys iš laiptinių ir bendro naudojimo patalpų įskaitant evakuacinius išėjimus, visos lauko durys ir vartai įėjimui į pastatą ir Užsakovo patalpas, visos durys atskiriančios skirtingus erdvės naudotojus, ypač saugomos zonos patalpų durys, dokumentų saugojimo patalpa, UPS ir dyzelgeneratoriaus patalpa, techninės patalpos, apsaugos postai, ypač saugomoje zonoje kombinuota su biometrinių požymių atpažinimo sistema) patekimui į patalpas, atskirti tarnautojų srautus tarp padalinių, atitinkanti LST EN 50133-7;

        - Automobilių valstybinių numerių atpažinimo sistema, patekimui į parkingą;

        - Telefonspynės, pasikalbėjimo įranga;

        - Apsauginės žaliuzės;

        - Sertifikuoti,saugūs užraktai su „master key“

    - Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas Sklypo teritorijos esamas vertikalus planavimas nekeičiamas.

Rekonstruojamose Užsakovo pastatuose visa esama lietaus nuotekynė turi būti projektuojama nauja arba renovuojama. Stovai, lietaus nuotekynės įlajos, magistralinis tinklas gali būti paliekami esamose vietose pakeičiant vamzdžius į slėginius. Lietaus tinklo nuotekynė turi būti projektuojama pastato viduje, numatant esamų vamzdžių keitimą naujais. Projektuojant lauko lietaus nuotekynės tinklus būtina įvertinti jų faktinę kokybę ir reikalui esant numatyti jų renovaciją. Projektuojant būtina įvertinti visus (esamus ir naujus) vandeniui nelaidžius plotus, atlikti hidraulinius skaičiavimus, reikalui esant įrengti požemines akumuliacines talpas (rezervuarus).

    - Sklypo ir pastatų apšvietimas

Turi būti suprojektuotas derantis ir pastato architektūrą išryškinantis naktinis apšvietimas, teritorijos ir automobilių stovėjimo aikštelių apšvietimas. Šviestuvus ir prožektorius kokybiškam teritorijos, privažiavimo kelių apšvietimui projektuoti su reikiamo modelio energiją taupančiomis, ekonomiškomis, šiuolaikiškomis lempomis (LED). Lauko apšvietimas turi atitikti gerosios praktikos šviesos komforto rodiklius (apšvieta, tolygumas, akinimo indeksas, Ra), nustatytus standarte LST EN 12464-2. Taip pat lauko šviestuvų skleidžiama šviesa atitiktų gerosios praktikos šviesos taršos rodiklius (apšvieta ant kaimyninių pastatų, skaistis, šviesos intensyvumas), nustatytus standarte LST EN 12464-2. Projektuoti tik tokius šviestuvus, kurių lempas galima įsigyti Lietuvos Respublikoje. Lauko teritorijos ir lauko parkavimo plotų apšvietimo stulpuose numatytu atskirus rezervinius elektros įvadus po 2 kW papuošimų

pajungimui, kurių valdymas būtų pajungtas į BMS atskirai nuo pačio apšvietimo stulpo valdymo.

Lauko apšvietimo valdymas automatinis per BMS (pagal natūralų apšvietimą ir laiką) bei rankinis (įrengtas apsaugos poste). Turi būti numatyta galimybė valdyti atskiras šviestuvų grupes. Grupavimo schemą būtina suderinti su Užsakovu. Visa įėjimo zona turėtų būti gerai apšviesta. Pageidautinas fasado apšvietimas aplink visą pastatą.

Šviestuvai turi būti numatomi kartu su valdymo bloku įgalinančiu veikti 4-iais iš anksto apibrėžtais režimais:

      - 100% šviesos srautas;

      - sumažintas šviesos srautas;

      - režimas su „virtualaus vidurnakčio“ funkcija 6h: pradeda šviesti 100% pajėgumu, sumažina šviesos srauta 30-čia procentų likus 2h iki vidurnakčio ir 4h po vidurnakčio. Likusį tamsųjį paros perioda šviestuvas šviecia 90% pajėgumu;

      - Režimas su „virtualaus vidurnakčio“ funkcija 8h: pradeda šviesti 100% pajėgumu, sumažina šviesos srautą 30-čia procentu likus 2h iki vidurnakčio ir 6h po vidurnakčio. Likusį tamsųjį paros periodą

šviestuvas šviecia 90% pajėgumu.

Kiti reikalavimai:

      - Aukščiau minėtus režimus turi būti galima pasirinkti mikroperjungėjo pagalba, perjungimą vykdant mechaniškai;

      - Režimus galima suprogramuoti individualiai pagal Užsakovo poreikius, keičiant tiek laiko intervalus, tiek apšvietimo intensyvumą;

      - Individualiai suprogramuoti režimai turi turėti galimybę būti perprogramuojami USB sąsajos pagalba;

      - Lauko apšvietimas turi būti išjungtas (ar sumažintas iki leistinų LST EN 12464-2 standarto normų)

23:00-07:00 laikotarpiu.

  - Reikalavimai architektūrai

    - Bendrieji reikalavimai

Projektuotojas užtikrina ekonomiškus ir ekologiškus sprendimus dėl energijos valdymo, oro vėdinimo kokybės ir valdymo, šviesos ir šilumos sąlygų, atliekų tvarkymo ir kitų sprendinių.

Projektuotojas privalo parengti aplinkos apsaugos programą, kuri turi būti orientuota į šias sritis:

      - Ekologiškų statybinių medžiagų naudojimas (ekologinio ar lygiaverčio ženklo);

      - Parinkimas tokių medžiagų, kurios būtų ilgaamžės ir reikalautų mažai techninės priežiūros;

      - Techninių sprendimų, kurie būtų energetiškai efektyvūs, parinkimas;

      - Atliekų tvarkymas;

      - Perdirbimas;

      - Galimybės antriniam panaudojimui;

      - Pastato ir sklypo išvalymas ir sutvarkymas.

Medžiagos turi būti patvarios ir parinktos remiantis pripažintais principais ir rekomendacijomis. Reikia vengti sprendimų, lemiančių dulkių surinkimą ir sunkų valymą.

    - Pastatų fasadai

Fotovoltinės saulės jėgainės inverteriai privalo sinchronizuotis į bendrą elektros energijos tinklą. Valdymas ir techniniai matavimai turi būti per BMS.

Turi būti numatyta saulės kontrolė fasado sistemoje. Patalpose dirbsiantys darbuotojai turi turėti galimybę valdyti greta esančius roletus, priklausomai nuo poreikio (dėl saulės atspindžių). Roletų ar kiti įrenginiai, kurie skirti saulės apšvietimo kontrolei turi būti integruoti į BMS. Roletai gali būti integruoti į fasadą. Padidinto saugumo zonose esančios apsauginės žaliuzės turi atitikti Užsakovo specialios paskirties objektų reikalavimus.

Išoriniai fasadai turi būti suprojektuoti taip, kad jie būti lengvai ir efektyviai valomi.

Išorinėms sienoms taikoma apsaugos klasė B2. Projektuotojas turės derinti išorinių sienų konstrukcinį mazgą su Užsakovu. Šis reikalavimas yra taikomas tik toms sienoms, kurios yra žemiau nei 4 m virš žemės lygio, kur yra galimybė įlipti ir patekti į vidų.

Fasadai turi būti suprojektuoti minimizuojant šalčio tiltelių skaičių ir užtikrinant aukštą pastato sandarumo lygį.

    - Langai ir vitrinos

Turi būti suprojektuota langų keitimas naujais. Langai gali būti varstomi, atidaromi tiek, kiek tai suderinama su A+ klasės energetinio efektyvumo reikalavimu. Visuose varstomuose, atidaromuose languose turi būti numatyti magnetiniai kontaktai lango būsenos (atidaryta, uždaryta) stebėsenai. Stiklo langai, vitrinos ir durys turi būti neutralios išvaizdos, gero šviesos pralaidumo ir gero saulės poveikio mažinimo. Šilumos laidumo koeficientas turėtų būti ne didesnis nei 0.7 W / m² K. Fiziniai stiklo, langų apsaugos reikalavimai – B1 atsparumo. Jie turi būti sertifikuoti notifikuotose laboratorijose ir paženklinti CE ženklu. Langai ir vitrinos turi būti ypatingai apsaugoti nuo išmontavimo iš išorės, atsparūs aštrių daiktų smūgiams. Reikalavimai yra taikomi tik langams ir vitrinoms, esantiems žemiau nei 4 m virš žemės lygio, tiems kurie suteikia galimybę įlipti į pastato vidų. Visuose varstomuose/atidaromuose languose (esančiuose žemiau nei 4 m virš žemės lygio) turi būti rakinamos rankenos ir spynos. Išoriniai rėmai turi būti apsaugoti nuo įsilaužimo galimybių. Jei yra naudojami varžtai – jie turi būti „vienos krypties varžtai”. Langai ir kitos skaidrios atitvaros turi būti projektuojamos siekiant išvengti šalčio tiltelių ir siekiant užtikrinti aukštą sandarumo lygį. Visi langai ir skaidrios atitvaros darbo kambariuose, susitikimo kambariuose privalo turėti akinimo kontrolės priemones. Tokios priemonės gali būti: lauko mechaninės ar automatinės žaliuzės, vidinės horizontalios žaliuzės, vidiniai roletai (kurių šviesos praleisties koeficientas 0.04-0.1 (4%-10%)).

    - Įėjimo durys

Metalinės durys įrengiamos kur nurodyta, pagal saugumo, priešgaisrinius ir kt. reikalavimus.

Metalinės durys turi būti aklinos iš termiškai dažytos plieno skardos, su plieniniu rėmu, su priešgaisriniu užpildu, su rankenomis ir užraktais. Paviršius gamyklinio dažymo.

Parinkti durų tipai turi būti suderinti su Užsakovu.

Visos plieninės durys, įskaitant priešgaisrines duris, turi būti pagamintos su plieno profilio įrėminimu. Durys su užlanka padengtos 1,2 mm, o priešgaisrinės durys 1,5 mm cinkuota ir dažyta plieno plokšte. Priešgaisrinių durų ir garsą izoliuojančių durų varčios turi būti užpildytos akmens vata. Kitos durys užpildytos mineraline vata.

Priešgaisrinės durys turi turėti jungtį, užpildytą mineraline vata ir nedegiais sandarintojais, leistinais naudoti ir iš abiejų pusių uždengtais 1,5 mm cinkuota ir dažyta plieno juosta.

Priešgaisrinių durų vyriai yra privirinti spyruokliniai vyriai. Priešgaisrinės durys turi būti su slenksčiu, savaiminio durų varstymo mechanizmais.

Priešgaisrinės durys turi būti sandariai uždaromos, o jungtis turi būti padaryta taip, kad nesusilpnintų pateiktos atsparumo vertės, jei durys buvo priskirtos atitinkamai klasei.

Priešgaisrinės durys turi turėti etiketę, ant kurios pažymima durų atsparumo ugniai laikas ir durų klasė, o taip pat institucijos ar organizacijos pavadinimas, kuri išdavė patvirtinimą. Gamintojo pavadinimas taip pat turi būti nurodomas.

Priešgaisrinės durys avariniam išėjimui turi būti atidaromos iš vidaus be rakto su specialia rankena. Jei evakuacinis išėjimas yra dvipusis, durų užrakinti negalima.

Priešgaisrinės durys visuomet turi turėti slenkstį.

Vartų konstrukcija: sekcijiniai, pagaminti iš horizontaliomis juostomis profiliuotų sekcijų sumontuojamų vienos ant kitų vertikaliose kreipiančiosiose; užsandarinti iš visų keturių pusių bei tarp sekcijų sandarinami guminėmis tarpinėmis;. Sekcijų sujungimų šarnyrai turi būti sukonstruoti taip, kad nesusidarytų šalčio tiltelis.

Vartų pakėlimas ir nuleidimas – su el. pavara. Valdymas patalpos viduje iš pultelio šalia vartų ant sienos ir centrinio apsaugos posto. Turi būti numatytas avarinis atidarymas rankomis patalpos viduje nesant el. srovės. Vartai turi būti pilnos komplektacijos.

Elektriniai pakeliami pastatų vartai turi būti su nukreipiančiosiomis, užtikrinančiomis sklandų vartų atidarymą. Valdymas iš centrinio apsaugos posto. Turi būti numatytas vartų atidarymas iš teritorijos vidinės pusės, naudojant raktą, iš vidaus vartai atidaromo/uždaromo jungiklio paspaudimu. Turi būti užtikrintas tolygus durų konstrukcijos judėjimas pasikėlimo/nusileidimo metu. Turi būti avarinis atidarymas rankomis nesant el. srovės. Vartai turi būti pilnos komplektacijos.

Visos išorinės durys turi turėti automatinio užsidarymo mechanizmus. Papildomai taikomos šios nuostatos:

      - Darbuotojų įėjimo / klientų įėjimo durys (išorinė durų dalis) turi atitikti tuos pačius reikalavimus kaip ir lauko durys;

      - Durys į biurus gali būti atidaromos arba slankiojančios, durys - technikos kambarius gali būti kompaktiškos;

      - Techninių patalpų durys – B2 klasės saugumo, pagal Lietuvos STR (vietiniai Lietuvos standartai) 2 arba 3 klasė, atsidarančios į išorę. Užraktai: B2, 2 spynos;

      - Komutacinių patalpų durys turi turėti vieną visoms durims tinkantį raktą;

      - Durų paviršius, staktos, rėmai stiklo durims: turi būti aptarta su Užsakovu;

      - Tualeto durys turi būti kompaktiškos, durys be slenksčio ar slenksčio su tarpu;

Durų rankenos ir ženklai turi būti projektuojami iš nerūdyjančio plieno. Naudojama įranga turi būti suderinta su Užsakovu. Durys paprastai turi būti su cilindrinėmis spynomis ir vieningo užrakto sistema. Uždarymo sistema turi būti patentuota. Turi būti išsamiai paaiškinta jos apimtis ir tipas, taip pat prieigos sistemų koordinavimas susijusiose zonose. Vidaus durys, kurios turi būti rakinamos, turi būti su užrakto sistema minimaliai 2 lygio pagal Lietuvos STR (vietiniai Lietuvos standartai). Visos šarvo durys turi turėti patvirtintą užrakto sistemą pagal saugos reikalavimus, atitinkančius B1 klasę. Tualeto durys yra pažymėtos tualeto ženklu, raudona / balta.

Durų ir kolonų kampai, ten kur vyksta transporto judėjimas, turi būti apsaugomi sumontuojant smūgius amortizuojančias apsaugines konstrukcijas.

Grynųjų pinigų departamento patalpose, vietose, kuriose numatomas pinigų pervežimas specialiais vežimėliais, siekiant apsaugoti sienų kampus nuo apgadinimo, turi būti numatytos nerūdyjančio plieno plokštės.

Visų praėjimų minimalūs pločiai ir aukščiai turi būti suderinti su Užsakovo atstovu ir atitikti galiojančių statybos techninių reglamentų bei priešgaisrinius reikalavimus.

Visi mechaniniai sujungimai, kaip pvz. veržlės, varžtai, vinys, kaiščiai ir pan., turi būti pagaminti iš nerūdyjančio plieno. Plieninių elementų neleidžiama naudoti apdirbtiems paviršiams (chromuotiems, padengtiems kadmiu ir pan.).

Sandarinimo medžiagos, naudojamos tiksliam sujungimų sumontavimui, turi būti tinkamos suplanuotam panaudojimui. Jų sudėtyje negali būti agresyvių komponentų ir jos turi būti suderinamos su konstrukcinėmis medžiagomis (įskaitant spalvą). Sandarinimo medžiagos turi būti atsparios senėjimui, jei jas veikia išorės atmosferos poveikiai – atsparios jiems.

Priešais tambūrus turi būti projektuojamos nerūdyjančio plieno kojų valymo grotelės su įgilinta vonele, su trapu,

pajungiamu į lietaus kanalizaciją. Tambūruose, per visą grindų plotą turi būti numatomos įgilintos kojų valymo grotelės

- kilimėliai, pagaminti iš specialios termoplastinės gumos, ypatingai atsparūs nusidevėjimui, atmosferiniams veiksniams

ir pan.

Prie visų įėjimo durų numatomi pajungimai, įeigos kontrolei pajungti (papildoma įranga – metalo detektoriai, skaneriai ir kt. tik patekimo į Užsakovo teritoriją apsaugos poste).

    - Pastatų (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai

Projektuotojas turi parengti architektūrinius brėžinius su patalpų suplanavimo sprendimais atsižvelgdamas į erdves. Patalpų dydis ir išdėstymas turi būti pritaikytas Užsakovo reikalavimams ir poreikiams. Užsakovas turi dalyvauti rengiant patalpų interjero dizainą. Darbo vietų komunikacijų instaliacija kur įmanoma turi būti numatyta po įrengtomis pakeltomis grindimis. Kitai infrastruktūrai reikalingas duomenų tinklas gali būti atvestas kitais būdais. Komunikacijų šachtos turi būti numatomos vertikaliai nepertraukiamai nuo rūsio iki viršutinio aukšto. Komunikacijų kambariai turi būti kiekviename aukšte jų vieta ir užimamas plotas turi būti patvirtinta Užsakovo. Patalpose turi būti užtikrintas geras natūralus apšvietimas, oro kokybė ir ventiliacija, užtikrinanti geras darbo sąlygas darbuotojams. Dalinai atvirose erdvėse esanti techninė įranga (šildymas, šaldymas, vėdinimas, drėkinimas, apšvietimas, elektros instaliacija, visų inžinerinių įrenginių valdymo ir aplinkos parametrų matavimo įranga) turi būti suprojektuota taip, kad Užsakovas ateityje siekdamas pertvarkyti dalinai atviras erdves į uždaro tipo erdves patirtų kaip galima mažesnius pertvarkymo kaštus. Patalpų suplanavimas turėtų skatinti bendradarbiavimą tarp darbuotojų ir suteiktų galimybes neformaliems susirinkimams; patalpos turi įkvėpti tiek darbui, tiek bendravimui. Patalpos turi būti pasiekiamos žmonėms su vežimėliais, neįgaliems, silpnaregiams. Technologijos turi remtis Lietuvos STR nurodymais. Projektuotojas privalo suprojektuoti saugias dviračių parkavimo vietas (50 – čiai dviračių), elektrinių paspirtukų parkavimo įkrovimo vietas ( 50 – čiai elektrinių paspirtukų). Dviračių takas turi sujungti dviračių saugyklą su miesto dviračių taku. Projektuotojas privalo suprojektuoti saugią automobilių požeminę ir antžeminę parkavimo aikštelę. Elektromobiliams turi būti numatoma 20 proc. parkavimo vietų.

  - Grynųjų pinigų departamentas

    - Projektuotojas turi suprojektuoti susidėvėjusių inžinerinių sistemų (vėdinimo, oro kondicionavimo, elektros instaliacijos) įrengimo/pakeitimo naujomis, oro vėdinimo sistemų atnaujinimą trijose viena virš kitos esančiose pinigų saugyklose. Pinigų saugyklose (trijose viena virš kitos ir vienoje atskiroje), kuriose saugomi pinigai ir kitos vertybės, turi būti optimali temperatūra (18–23°C) ir santykinė oro drėgmė (50±5%). Saugyklai, esančiai toliau nuo trijų vienoje vertikalėje esančių saugyklų, mašinų įvažiavimo šliuzui iš garažų vidinio kiemo pusės suprojektuoti atsiveriančius vartus. Vartų gabaritiniai matmenys ne mažesni kaip plotis x aukštis (3200 x 3400) mm, atsparumo įsilaužimui klasė ne žemesnė kaip 4 pagal LST EN1627:2011.Numatomas vartų valdymas turi būti iš šiuo metu esančio 2 apsaugos posto mygtukais.Vartų uždarymo, atidarymo padėtis turi būti kontroliuojama apsauginės signalizacijos sistema, stebėjimas vykdomas numatant vaizdo kameras.

    - Banknotų tvarkymo patalpa iš antro aukšto turi būti perkelta į pirmo aukšto patalpas priešais pirmame aukšte esančią saugyklą. Patalpoje turi būti suprojektuotas tualetas. Nauja banknotų tvarkymo patalpa turi būti įrengta pagal Lietuvos banko specialios paskirties objektų reikalavimus. Banknotų tvarkymo patalpoje turi būti trifazis elektros maitinimas BPS M7 (2 vnt., po 8 kW), NOTAPACK10 (1 vnt., 10 kW) pajungimui. Turi būti numatytas vienfazis elektros maitinimas kitos banknotų tvarkymo įrangos pajungimui (ne mažiau kaip 20 taškų). Turi būti numatytas įrenginio BC40 M trifazis maitinimas (1 vnt., po 8 kW). Šioje patalpoje turi būti suprojektuotas tualetas. Prie banknotų tvarkymo patalpos turi būti suprojektuota techninė BPS M7 kompresorių patalpa, kurioje turi būti numatyti keturi 7 trifazio elektros maitinimo taškai (po 10 kW) (16 A) kompresorių pajungimui. Kompresorių patalpa turi būti sujungta su banknotų tvarkymo patalpa penkiais instaliuotais po banknotų tvarkymo patalpos grindimis 150 mm vidinio diametro vamzdžiais, skirtais suspausto oro vamzdžių, sujungiančių kompresorius ir BPS M7, ir NOTAPACK 10 ir kompresorių valdymo kabelių instaliavimui. Kompresorių patalpoje turi būti numatytas pakankamas vėdinimas, užtikrinantis ne didesnę kaip 25°C darbinę temperatūrą (dviejų kompresorių suminis galingumas iki 17 kW). Ne toliau kaip 50 metrų nuo banknotų tvarkymo patalpos turi būti suprojektuota patalpa sunaikintų banknotų briketavimo įrenginiui OBS 125 HS ir susmulkintų pinigų šiukšlių konteineriui (ne mažiau kaip 3,5*7,5 metro patalpa. Suprojektuota iš šios patalpos šiukšlių išvežimo priemonės (pvz. keltuvas). Briketavimo patalpoje turi būti suprojektuotas pakankamas vėdinimas, užtikrinantis ne didesnę kaip 25° C darbinę temperatūrą. Briketavimo patalpoje turi būti suprojektuoti du trifazio elektros maitinimo pajungimo taškai (32 kW ir 8 kW galingumo). Dviejų BPS M7 sujungimui su esamu briketavimo įrenginiu OBS 125HS turi būti numatomi po patalpų grindimis du 80 mm vidinio diametro vamzdžiai (ant jų jungiamas BPS M7 naikinimo modulis), apjungiami į vieną 100 mm vidinio diametro vamzdį ir sujungiama su briketavimo įrenginiu OBS 125HS. Vamzdžiai turi būti tiesūs, maksimaliai stengiantis išvengti kampų, 100 mm vidinio diametro vamzdžio ilgis ne daugiau kaip 50 metrų. Turi būti numatyta OBS 125HS patogaus transportavimo iš senų patalpų į naujas patalpas galimybė bei įrangos transportavimo ateityje galimybė (įrangos pakeitimo atveju).

    - Monetų tvarkymo patalpa iš antro aukšto turi būti perkelta į pirmo aukšto patalpas priešais pirmame aukšte esančią saugyklą šalia banknotų tvarkymo patalpos. Monetų tvarkymo patalpoje turi būti suprojektuotos triukšmą mažinančios priemonės. Ši patalpa turi būti įrengta pagal Lietuvos banko specialios paskirties objektų reikalavimus. Patalpoje turi būti suprojektuotas tualetas. Turi būti numatyti vienas trifazio elektros maitinimo taškas (12 KW) pakavimo sistemos NGZ 8010 pajungimui, trifazio elektros maitinimo taškas (10 KW) monetų naikinimo sistemos COINEX pajungimui, penki vienfazio maitinimo taškai monetų apdorojimo sistemos NGZ Q12 pajungimui, 12 vienfazio maitinimo taškų monetų pakavimo linijos pajungimui.

    - Bankų kasinio aptarnavimo patalpoje įrengtas pinigų perdavimo šliuzas ir įstatytos šarvuotos dvigubos, atsidarančios durys. Kad būtų galima tiesiai iš aptarnavimo patalpos patekti į pinigų apsikeitimo patalpą. Cokoliniame aukšte esančias patalpas panaudoti medžiagų sandėliui.

    - Pinigų ekspertizės laboratorijos patalpa su ten esančia traukos spinta turi būti perkelta į kitas antrojo aukšto patalpas, suprojektuojant pinigų ekspertizės patalpas ir padirbtiems pinigams saugoti patalpas pagal Lietuvos banko specialios paskirties objektų reikalavimus.

    - Visa Banknotų, monetų tvarkymo, pinigų ekspertizės įranga, liftai prie saugyklų, inkasavimo ir inkasavimo automobilių parkavimo vartai, turi būti pajungta prie I kategorijos el. tinklo.

    - Turi būti numatomas krovininio lifto, esančio toliau nuo trijų aukštų saugyklos keitimas nauju krovininiu liftu, ne mažesnės kaip 2000 kg keliamosios galios, stojančio cokoliniame ir pirmame aukštuose, užtaisant antro aukšto grindyse esančią lifto šachtą.

    - Numatyti administracinių patalpų, esančių antrajame aukšte nuo įėjimo į Grynųjų pinigų departamento patalpas iki dabar esančių monetų perskaičiavimo patalpų koridoriaus bei po jomis esančių cokolinio aukšto patalpų remontą. Priėjimas prie kompiuterinio tinklo spintų turi būti projektuojamas perkelti iš Grynųjų pinigų departamento zonos į Užsakovo bendrąsias patalpas.

    - Projektuotojas turi suprojektuoti pinigų pakavimo medžiagų sandėlį – ne mažiau kaip 30 kv.m.

    - Suprojektuoti koridoriaus, esančio prie dabartinių monetų tvarkymo patalpų atskyrimą saugiomis durimis, kurios turi būti išmontuojamos iš to paties koridoriaus ir sumontuojamos naujoje vietoje.

    - Šalia gyventojų aptarnavimo kasų Grynųjų pinigų saugumo zonoje turi būti suprojektuota siuntų formavimo patalpa, suprojektuojant į ją pinigų su vežimėliu įvežimą.

    - Suprojektuoti įvažiavimą su apsisukimu automobiliui su jūriniu konteineriu į inkasavimo bokso patalpas, suprojektuojant esamo apsaugos posto nugriovimą. Suprojektuoti uždarą patalpą/pinigų įvežimo boksą, esantį viename lygyje su pirmojo aukšto saugykla. Įvažiavimui į uždarą inkasavimo boksą suprojektuoti pakeliamus vartus pagal Lietuvos banko specialios paskirties objektų reikalavimus. Viduje uždaro inkasavimo bokso patalpas skirti į dvi dalis suprojektuojant saugius vartus. Inkasavimo bokse suprojektuoti grynųjų pinigų perdavimą/paėmimą šliuzo principu. Taip pat suprojektuoti apsaugos darbuotojo patalpą, pasiekiamą tik per vidaus pastato patalpas ir turinčią saugų pasikalbėjimo įrangą ir dokumentų priėmimo langelį, dokumentų patikrai ir inkasavimo proceso kontrolei .

    - Numatyti esamos drenažinės siurblinės rekonstrukciją, kad padidėtų lietaus vandens (ypač liūčių periodu) debito pralaidumas į miesto nuotekų tinklus. Numatyti esamų drenažinių siurblių keitimą, įskaitant valdymo automatiką.

    - Papildomi minimalūs reikalavimai pertvarkomai Grynųjų pinigų departamento zonai:

- Vietose, kuriose įrengti įvažiavimai, vedantys į kasų mazgo patalpas, būtina numatyti specialiąsias transporto priemonių greitį ribojančias priemones (pakeliami kelio užtvarai, stulpeliai „STOPPY“ tipo arba analogiški), numatyti šliuzo principu veikiančius vartus;

- Įėjimų ir atsarginių (evakuacinių) išėjimų skaičius turi būti minimalus;

- Tranzitiniai evakuaciniai maršrutai per kasų mazgo patalpas draudžiami;

- Inžinieriniai tinklai, įrengimai suprojektuoti taip, kad jų priežiūra ir aptarnavimas nereikalautų (minimalus poreikis) fiziškai patekti į Grynųjų pinigų departamento zoną.

    - Projektuotojas turės vykdyti planavimą, maketavimą, dalinai atvirų darbo erdvių ir kabinetų išdėstymo programą ir kt., laikantis aukščiau minėtų principų, nurodymų ir šių reikalavimų. Tai turi vykti glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovu bei gaunant Užsakovo patvirtinimą.

    - Reikalavimai kamerų išdėstymui ir kamerų skaičius Grynųjų pinigų departamento patalpose bus

pateikti projektavimo metu.

    - Užsakovo keliamas tikslas Projektuotojui yra, kad visų reikalingų numatyti darbų projektavimas būtų vykdomas siekiant kaip galima mažiau paveikti su grynųjų pinigų tvarkymu susijusias Užsakovo funkcijas. Visi projektiniai sprendiniai, galintys paveikti su grynųjų pinigų tvarkymu susijusias Užsakovo funkcijas turi būti derinami su Užsakovu projektavimo eigoje. Projektuotojas turi suprojektuoti pastatų rekonstrukciją taip, kad 8 grynųjų pinigų judėjimas tarp trijų aukštų grynųjų pinigų saugyklos ir atskiros grynųjų pinigų saugyklos vyktų nestabdant statybos darbų.

    - Grynųjų pinigų tvarkymo saugi zona iš 1B2/pb pastato turi tęstis 7B1/pb pastato antrajame aukšte nuo šiaurinės pusės iki lifto į atskiros saugyklos priesaugyklį ir praėjimo zona bei patalpos 7B1/pb pastato antrajame aukšte įskaitant lifto šachtą į atskiros saugyklos priesaugyklį turi atitikti Lietuvos banko nustatytus apsaugos reikalavimus.

  - Pastato ativarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos

    - Patalpų aukštis

Techninių sprendimų pasirinkimas ir lubų sprendimai turi užtikrinti maksimalų laisvą aukštį iki lubų.

Viduje švarus (nuo pakeltų grindų apdailos iki lubų apdailos) aukštis turi būti bent 3,0 m biuro patalpose, kur tai įmanoma.

    - Nuolydžiai ir įdubimai (nišos)

Teisingi nuolydžiai patalpose, kurios turi būti reguliariai plaunamos yra labai svarbūs, siekiant išvengti bet kokio atvirkščio nuolydžio net jeigu darbų atlikimas būtų netikslus. Rekomenduojama, kad visi išorės laipteliai turi turėti apie 1,5 cm/m nuolydį, siekiant išvengti bet kokio ledo susiformavimo.

Elektros skydinės arba techninių patalpų grindys, ant kurių bus patalpinti elektros įrengimai, turi būti pakelti keliais centimetrais, siekiant juos apsaugoti nuo bet kokių potvynių iš greta esančių patalpų.

Liftų šachtose turi būti numatyti siurbimo įrengimai duobėse, kad būtų galima išsiurbti besikaupiančius skysčius iš šachtų, įvykus nenumatytam atvejui.

    - Stogas

Projektuotojas yra atsakingas už tinkamų stogo sprendinių parinkimą ir eksploatavimo ilgaamžiškumą, kiek tai yra susiję su projektavimu.

Reikalavimai PVC membraninei dangai (jei būtų numatoma):

      - Dangos storis ne mažesnis kaip 1,8mm;

      - Tempiamasis stipris ≥ 1000 N/5cm;

      - Prailgėjimas lūžio taške ≥ 15%;

      - Atsparumas smūgiams > 20kg;

      - Lenkimo našumas esant ne mažiau -25 °C;

      - Atsparumas drėgmei pagal EN 1928 met. B;

      - Matmenų stabilumas ≤ 0,5% pagal EN 1107-2;

      - Atsparumas atmosferiniam poveikiui ne blogiau nei 0 klasė pagal EN 1297;

      - Atsparumas plyšimui ≥ 200 N pagal EN 12310-2;

      - Be jokio pratekėjimo pagal EN 13948.

Vietoje parapetų, erkerių apskardinimui turi būti numatoma RHEINZINK arba lygiavertė aukštos kokybės cinko danga (spalva, išvaizda, išdėstymo būdas derinami su Užsakovu).

Reikalavimai cinko dangai:

      - Storis ne mažiau kaip 0,8mm

      - Cheminė sudėtis ne mažiau 99,995% Zn (Z1 pagal DIN EN 1179), Cu: 0,1-0,18%, Ti: 0,07- 0,12%, Al: max.0,015%

      - Pagrindinių matmenų nuokrypiai: lakštų ir juostų storis ne daugiau kaip 0,020 mm, lakštų ir juostų plotis ne daugiau kaip 2/-0 mm, lakštų ilgis ne daugiau kaip +2/-0 mm

      - 0,2%-sąlyginė takumo riba (Rp0,2) – Min110N/mm2

      - Stiprumas tempimui (Rm) Min 150N/mm2

      - Sąlyginis pailgėjimas nutrūkstant (A50) Min. 40%

      - Kietumas pagal Vikerso skalę (HV3) Min. 45

      - Bandymas sulenkiant - be trūkimų lenkiamoje briaunoje

      - Ištiesinimas po sulenkimo - jokių trūkimų atlenkiant

      - Lenkimo ir tempimo bandymas – ne prasčiau nei D min. 0,7 1)

      - Ištempimas pagal Erichseno metodą Min. 8,0 mm

      - Liekamosios deformacijos po ilgalaikės apkrovos (Rp0,1) max. 0,1 %

      - Kreivė (lankas) Max. 1,0 mm/m

      - Plokštumos nelygumai Max. 1,5 mm bangos aukščio

      - Turi būti sertifikuota pagal ISO 9001

Stogo sistema privalo būti suprojektuota su visomis reikalingomis stogo detalėmis (parapetais, lietaus nuvedimo sistemos detalėmis, stogo saugos elementais ir t.t.)

Stogo konstrukcijos viršutinė danga kartu su garo, šilumos izoliacija, atitinkančia statybos techninius reglamentus turi būti numatoma derinant su Užsakovu.

Įvairūs tvirtinimo elementai, numatomi stogo konstrukcijoje, turi būti nerūdyjančio plieno arba cinkuoti.

Stogo skaičiuojamoji apkrova - pagal Lietuvos Respublikos galiojančius reikalavimus. Atskirai nurodytose vietose numatomos konstrukcijos pastato iškabos (pavadinimo) tvirtinimui. Iškabos tipas, medžiagiškumas, apšvietimas derinamas su Užsakovu.

Pačioje konstrukcijoje turi būti užtikrinti pirminiai nuolydžiai. Jei yra vietų, kur tokio nuolydžio suformuoti neįmanoma – turi būti rastas kompensacinis sprendimas.

Stogai privalo būti projektuojami apšiltinti šilumos izoliacine medžiaga. Garų barjerai turi būti išdėstyti, remiantis statybos techniniame reglamente numatytais reikalavimais, visose stogo konstrukcijose. Projektuojama stogo danga ir lietaus nuvedimas. Jei reikalinga dūmų ventiliacijos angų turi būti numatyta tiek, kiek reikalauja įstatyme numatytos taisyklės. Ant stogo dangos numatomi takeliai inžinerinių įrenginių aptarnavimui.

Patekimas ant stogo turi būti galima tik iš patalpų vidaus.

Projektuotojas privalo suprojektuoti visų terasų ir plokščių stogų hidroizoliaciją, nesvarbu ar jie pasiekiami ar ne, ir apsaugoti apželdintas ir pėsčiųjų teritorijas, numatyti lietaus vandens surinkėjus bei numatyti visus sprendinius, reikalingus bendrai viso pastato apsaugai nuo vandens. Hidroizoliuojanti sistema, o taip pat vandens surinkimas su teisingu nuolydžiu, turi būti numatytas ant visų techninių patalpų grindų, kad išsiliedamas vanduo nepadarytų žalos.

    - Išorės sienos

Fasadų apdailai numatomos naudoti medžiagos turi atitikti ilgaamžiškumo bei atsparumo drėgmei ir šalčiui reikalavimus keliamus tokio tipo apdailos medžiagoms.

Bet kuriuo atveju pastatų fasadai turi būti projektuojami taip, kad parenkamos apdailos medžiagos ir architektūriniai fasadų sprendimai atitiktų galiojantiems gaisrinės saugos reikalavimams.

Projektuojant ir skaičiuojant pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientus būtina atsižvelgti į Užsakovo reikalavimą turėti ne mažesnį nei A+ klasės energetinio efektyvumo pastatus.

Visos skaidrios išorinės sienos ir sienos greta įvažiavimo turi būti apsaugotos nuo greta pastato esančio transporto priemonių (automobilių, sunkiųjų transporto priemonių, dviračių) eismo specialiais architektūriniais sprendimais, pvz. stulpeliais, borteliais, atmušėjais.

    - Vidinės sienos ir pertvaros

Vidinės sienos ir pertvaros turi būti projektuojamos taip, kad atitiktų pagrindinę funkcinę paskirtį, tai yra: užtikrintų tinkamą ir saugų erdvių skirstymą pastate, užtikrintų reikalaujamą garso izoliaciją tarp patalpų ir dalinai atvirose erdvėse bei užtikrintų reikalingą apsaugą nuo ugnies plitimo pastatuose.

Biuro patalpos turi būti suprojektuotos taip, kad jas būtų nesunku pertvarkyti ir pakeisti interjerą nepatiriant didelių išlaidų ar peržengiant patalpų techninių savybių. Pertvaros tarp patalpų turi būti projektuojamos nuo grindų iki lubų.

Svarbu, kad dizainas ir jo sprendimai padėtų sukurti gerą darbo aplinką, švarią, šviesią ir malonią atmosferą

darbuotojams.

Turi būti numatytos garso apsaugos, galimai nuo perdangos iki perdangos ir durų, koridoriaus sienų garso izoliacija.

Užsakovas turi turėti laisvę pasirinkti sandarias pertvaras, stiklo sienas ar jų kombinacijas koridoriuose, praėjimų zonose.

Administracinės patalpos – norint suformuoti dalinai uždaro tipo erdves naudojamos mobilios akustinės pertvaros, kurios pasikeitus erdvių išdėstymo poreikiams gali būti naudojamos kitomis konfigūracijomis.

Sanitariniai mazgai – sienos tinkuotos arba vandeniui atsparaus gipso kartono. Dažytos vandeniui atspariais dažais, klijuotos keraminėmis arba akmens masės plytelėmis arba terazzo plytelėmis. Virtuvėlės, tualetas ir dušas turi būti dalinai arba pilnai išklijuotas aukštos kokybės keraminėmis arba akmens masės plytelėmis arba terazzo plytelėmis. Po plytelių danga įrengiama hidroizoliacija.

Techninės paskirties patalpos – aukštos kokybės betonas arba tinkuotos, smūgiams atsparaus gipso kartono, dažytos plaunamais, trinčiai atspariais dažais. Techninėse patalpose bei patalpose, kuriose galimas krovinių pervežimas spec. vežimėliais (pinigų tvarkymo centro patalpos, - ir pan.) ant sienų kampų numatyti nerūdyjančio plieno kampuočius (iki tam tikro aukščio), kad būtų apsaugoti sienų kampai nuo pažeidimų.

Laiptinės – tinkuotos arba smūgiams atsparaus gipso kartono, dažytos plaunamais, trinčiai atspariais dažais.

Biuro erdvių plotų pertvaroms ir tylos kambariams yra taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir standartinės sistemos sienoms (taikoma tiek masyvioms, tiek stiklinėms).

Gipso kartono sienos turi būti projektuojamos vadovaujantis gamintojo patvirtintais sprendiniais (tipiniais

mazgais), laikantis STR reikalavimų, užtikrinant akustinius bei priešgaisrinius reikalavimus.

Sienos turi būti suprojektuotos tokiu būdu, kad jos būtų tinkamos lentynų tvirtinimui prie sienų. Lentynų vietos bei numatomos apkrovos turi būti suderintos su Užsakovu projekto rengimo metu.

Kur reikalinga dėl gaisro saugos reikalavimų, privaloma numatyti specialų saugų arba ugniai atsparų stiklą.

Drėgnos patalpos yra tualetai, dušo kambariai, virtuvėlės, valytojų kambariai, techninės patalpos ir pan. Dušo kambariai turi būti projektuojami vadovaujantis STR drėgnoms patalpoms keliamais reikalavimais. Veidrodžiai turi būti įleisti tarp plytelių. Sienų zonos aplink mini virtuves turi būti atsparios vandeniui ir padengtos hidroizoliacija bei dažytos plaunamais, trinčiai atspariais dažais.

Sienos juosiančios patalpas, kurioms keliami padidinti reikalavimai: serverinės, saugyklos, riboto patekimo patalpos, sandėliavimo patalpos, pagalbinės techninės įrangos patalpos, taip pat ir didelio atsparumo ugniasienės turi būti kieto mūro arba betono sienos nuo grindų iki lubų.

Sienų išoriniai kampai bei durų ir langų nišų kampai prieš dažant turi būti numatomi sustiprinti, kad netrupėtų nuo galimų smūgių. Koridoriuose, kur planuojami naudoti vežimėliai, sienos turi būti su papildoma nuo dėvėjimosi ir pažeidimų apsaugančia sistema palei visą sienos apačią iki 90 cm aukščio nuo grindų lygio, o kampai iki to paties aukščio papildomai apsaugoti nerūdyjančio plieno kampais.

Visos vidinės sienos turi užtikrinti BREEAM HEA 05 nustatytus akustinio komforto norminius rodiklius:

      - Triukšmo lygis pagal BREEAM HEA 05 lentelės nr. 20;

      - Triukšmo lygis tarp triukšmui jautrių kamabrių ir kitų erdvių turi atitikti privatumo indeksą Dw + LAeqT > 75 (Dw – įvertintas triukšmo lygis tarp dviejų kambarių; LAeqT – išmatuotas patalpų aplinkos triukšmo lygis triukšmui jautriame kambaryje).

Visos sienų apdailos medžiagos privalo neturėti arba turėti leistiną (pagal BREEAM HEA 02) formaldehidų ir lakiųjų organinių junginių kiekį. Tai turi būti patvirtinta specifikacija.

Reikalavimai gipso kartono pertvarų karkasui:

- Pertvarų karkasas surenkamas iš šalto formavimo UW ir CW formos profilių, nominalus profilių skardos storis ne mažiau 0,6 mm.;

- CW profilių nugarėlėje ne mažiau nei kas 50 cm turi būti „H“ formos perforaciniai įspaudai, kuriuos statybos vietoje galima atverti ir per juos perkišti mažesnius vamzdžius, kabelius ir laidus;

- Profilių skirtingas šoninių dalių ilgis (skirtumas maždaug 2 mm), tam, kad profilius būtų galima jungti –

sudėti vieną į kitą;

- Profiliai turi atitikti EN 14195.

Jeigu yra galimybė inžinerinius tinklus (vandentiekį, nuotekas ir pan.) planuoti šalia patalpas skiriančių pertvarų. Inžinerinių tinklų uždengimui turi būti numatyta papildoma metalinio karkaso konstrukcija (pvz. Knauf W623 arba lygiavertė) tam, kad būtų užtikrinti geresni pertvarų garso izoliacijos reikalavimai.

Administracinėse ir kitose patalpose turi būti numatomos rėminių modulinių pertvarų sistemos - gaminių kokybė turi būti patvirtinta ES reikalaujamais bandymais ir sertifikatais. Dažomų metalinių paviršių spalva pagal RAL, aklinų laminuotų ar faneruotų plokštumų paviršių spalva, tekstūra ir pan., visų durų furnitūra, visi jungimosi mazgai, pertvarų sudalijimai ir pan. turi būti suderinti su projekto architektūrinės dalies vadovu ir Užsakovu. Durų furnitūra – nerūdyjančio plieno.

Reikalavimai modulinėms pertvaroms:

- Rėminės modulinės pertvaros turi būti modernios, leidžiančios kurti funkcionalią, individualius poreikius tenkinančią aplinką;

- Greitai ir nesudėtingai sumontuojamos konstrukcijos, o, esant poreikiui, demontuojamos ar transformuojamos, kada reikia pakeisti patalpų išplanavimą;

- Pertvaros tvirtinamos prie įrengtų pastato konstrukcijų (sienų, lubų, grindų). Kai erdvių nereikia atskirti aklinai – pertvaros turi turėti galimybę būti montuojamos ne iki lubų, arba kaip darbo vietų kilnojami atskyrimai;

- Konstrukcinė modulinių pertvarų dalis turi būti pagaminta iš aliuminio, dažyto milteliniu būdu ar anoduoto;

- Priklausomai nuo patalpų poreikių pertvaroms turi būti galimybė naudoti aklinas, stiklo ar kombinuotus užpildus;

- Modulinės pertvaros atitinkamoms – erdvėms perskirti turi būti montuojamos ant bėgelių lubose su fiksacija grindyse, sustumiamos, slankiojančių mechanizmų ilgaamžiškumas 10 000 sustūmimo ciklų. Pertvarų įskaitant fiksavimo konstrukciją (jungtis su lubomis ir grindimis) garso izoliacija, ne mažesnė kaip 44 dB.

Reikalavimai aklinoms modulinėms pertvaroms:

- Įrengiamos naudojant standartines laminuotas MDP plokštes, priešgaisrines - ugnies plitimą stabdančias MDP arba GKP;

- Plokščių danga turi būti atspari trinčiai bei drėgmei, pralaidi orui, o kokybę turi užtikrinti Lietuvos standartus atitinkantys sertifikatai;

- Į pertvarų konstrukciją, tarp plokščių, turi būti montuojama mineralinė vata.

Reikalavimai įstiklintoms modulinėms pertvaroms:

- Turi būti naudojamas dvigubas 8-12 mm storio saugus (grūdintas ar laminuotas) stiklas (priklausomai nuo patalpų aukščio);

- Įgyvendinant dizaino sprendimus, turi būti galimybė pasirinkti tonuotą, laminuotą stiklą ar kitaip apdirbtą stiklą;

- Durų moduliai pertvarose įrėminami konstruktyvo staktomis su tarpinėmis, turi būti galimas įvairių durų varčių įrengimas: skydinės aklinos, įstiklintos aliuminio rėmuose, berėmio stiklo, vienvėrės ar dvivėrės, varstomos ar slankiojančios durys;

- Skirtingus pertvarų modulius turi būti galimybė jungti ir kombinuoti tarpusavyje, derinti vertikalų ir horizontalų modulių sudalinimą, kuriant ne tik funkcionalų, bet ir estetišką, žaismingą patalpų interjerą.

Kaip pagrindinis sprendimas, turi būti numatomos rėminių modulinių įstiklintų pertvaros tipo – „Transparence“ sistemos pertvaros arba kitų gamintojų lygiavertė serija pagal kokybines ir estetines savybes, kurios savo išvaizda primena „berėmes" konstrukcijas dėl stiklų sujungimams montuojamų nežymių, tačiau sandarumą ir garso izoliaciją užtikrinančių aliuminio ar skaidrių polikarbonatinių profilių.

Dėl garso izoliacijos geresnių savybių turi būti numatomas dvigubas įstiklinimas - 10-12mm storio saugus (grūdintas ar laminuotas) stiklas, jose turi būti galimybė įrengti padidinto aukščio (per visą pertvaros aukštį) duris. Tokio tipo pertvaros turi turėti galimybę jungtis pagal poreikį su aklinomis pertvaromis. Turi būti įrengiamos 75-96mm mm storio pertvaros, su dvigubu 10-12mm stiklu pertvaros šonuose, stiklas įleidžiamas į rėmą su tarpinėmis (rėmo plotis 30- 35mm, turi būti galimas aukštis iki 3m (+2-4cm). Laboratorinė pertvaros garso izoliacija turėtų būti apie 42-46dB (dvigubi stiklai).

Rėminių modulinių pertvarų montavimui turi būti naudojamos tik metalinės jungimo/tvirtinimo detalės, kas užtikrina pertvarų tvirtumą ir stabilumą. Esant poreikiui, patalpose kur nekeliami geresnės garso izoliacijos reikalavimai, susiderinus su Užsakovu, gali būti montuojamas viengubas 10- 12mm stiklas pertvaros centre, tvirtinamas stačiakampiais apdailiniais profiliais. Aukštis turi būti iki 3m (+5-7cm). Laboratorinė tokios pertvaros garso izoliacija turi būti ne mažiau kaip 35dB. Pertvarų jungimo mazgų pasirinkimas: 2 – 4 pertvarų jungimo kampų profiliai turi būti

stačiakampiai. Pertvarų jungimas, numatomas nežymiais aliuminio ar polikarbonato profiliukais, konkrečiai patikslinti projekto vykdymo metu, derinama su projekto architektūrinės dalies vadovu.

Aklinos pertvaros turi turėti „be modulių sujungimų“ galimybę. Tokiose pervarose jungiamos laminuotos MDF plokštės spec. frezuotais apdailintais kraštais, vertikalūs modulių sujungimo profiliai paslėpti pertvaros viduje. Pertvaros storis apie 75mm, garso laboratorinė izoliacija ne mažiau kaip 45dB. Pasirinktas modulinių pertvarų gamintojas turi sudaryti sąlygas pasirinkti norimo tipo duris. T.y. pertvarose pagal poreikį turi būti galimybė derinti įvairių tipų duris: Stiklinės durų varčios, pilno pertvaros aukščio varstomos/slankiojančios. Aklinos kietmedžio rėmo HPL laminuotos arba faneruotos durys: padidinto aukščio; varstomos/slankiojančios; vienvėrės/dvivėrės.

Standartinės aliuminio rėme įstiklintos durys: numatomos padidinto aukščio; varstomos/slankiojančios; vienvėrės/dvivėrės. Rėmo plotis apie 90-92mm; rėmo spalva turi atitikti pertvarų konstruktyvo spalvą, arba turėtų būti galimybė derinti kitą spalvą pagal RAL. Aliuminio rėme įstiklintos „Tertial“ tipo ar lygiavertės durys: padidinto aukščio; varstomos vienvėrės durys su spec. furnitūra. Siauras apie 40- 41mm storio rėmas; rėmo spalva turi atitikti pertvarų konstruktyvo spalvą, ar turėti galimybę suderinama kita spalva. Kaip pagrindinį variantą numatyti H’FLUSH 75 tipo arba lygiavertes duris. T.y. specialiai pritaikytas 75mm storio pertvaroms, apgaubiančios staktą su paslėptais vyriais: pilno pertvaros aukščio; varstomos vienvėrės durys su spec. furnitūra. Aklinos H‘flush tipo arba lygiavertės durys: laboratorinė garso izoliacija 35- 40dB.

Atsižvelgiant į poreikį, administracinėse ir kitose patalpose, kur bus reikalinga, turi būti numatytos specialios sienų dangos Vescom Walltalkers arba lygiavertės, skirtos projektoriaus vaizdui bei rašyti markeriu ar pritraukti magnetui. Tokios dangos gali būti numatomos tiek ant sienų, tiek modulinių pertvarų segmentuose.

Jeigu bus numatytos gipso kartono ar kito tipo sienos, jos turi būti pilno aukščio ir pakankamo storio, užtikrinančios garso izoliaciją bei priešgaisrinius reikalavimus. Sienos turi būti dažytos siekiant, kad būtų lengvai prižiūrimos ir valomos. Sienų paviršiai turi būti dažomi plovimui ir trinčiai atspariais dažais, kad užtikrintų paviršiaus patvarumą ir jas būtų lengva prižiūrėti. Sienų išoriniai kampai bei durų ir langų nišų kampai prieš dažant turi būti sustiprinti, kad netrupėtų nuo galimų smūgių. Sienos ir pertvaros prie kurių projektuojamos sėdimos darbo vietos, iki 90cm nuo grindų lygio turi būti projektuojamos su apsauga nuo smūgių ir trinties.

Pagalbinių ir techninių patalpų sienų paviršius turi būti numatytas aukštos kokybės betonas arba dažytas arba padengtas dulkėjimą mažinančia danga. Pastato inžinerinių sistemų patalpos (vandens įvadas, elektros įvado ir apskaitos, oro kondicionavimo, šildymo, t.t.) įrengiamos su hidroizoliacija, jos aukštis ant sienų turi būti ne mažiau kaip 0,40 m. Drėgnų patalpų apsauginiai el. saugikliai turi būti numatyti patalpų išorėje.

Patalpose, erdvėse kur bus reikalinga transformacijos galimybė turi būti numatomos Espero Sonico arba lygiavertės modulinės pertvaros su itin aukštomis garso izoliacijos savybėmis.

Reikalavimai modulinėms transformuojamoms pertvaroms:

- Universalios, tvirtos, estetiškos, turinčios aukštą akustinę garso izoliaciją;

- Pertvarų panelės turi būti laikomos ant stabilaus atraminio aliuminio rėmo, pagaminto iš sunkiųjų aliuminio profilių (paviršius natūralus anoduotas aliuminis) su vidaus plieno sutvirtinimais;

- Garso izoliacinis įdėklas turi būti viduje  aliuminio  rėmo,  kad  būtų  lengva  ir  kartu  stipri  konstrukcija;

- Skydų apdaila turi būti atspari smūgiams ir devėjimuisi, apdailos galimybės turi būti: dažymas pagal RAL spalvyną, laminavimas pagal platų paviršių pasirinkimą;

- Plokštės turi būti valdomos paprastai ir greitai, su ketvirčio apsisukimo sistema, leidžiančia greitą transformavimą;

- Tarp skydelių turi būti įrengtas spyruoklinis mechanizmas, kuris garantuotų teisingą slėgį tarpskydelių, užtikrintų išskleisto gaminio garso izoliaciją;

- Transformuojamose pertvarose turi būti įrengtos tos pačios sistemos durys.

Transformuojamų	pertvarų	tipas,	išvaizda,	spalva	turi	būti	taikoma	prie	bendros	interjero koncepcijos, derinama su Užsakovu.

    - Grindys

Grindų apkrovos parenkamos pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”. Patalpos turi būti planuojamos ir suprojektuotos su vieta kompaktiškam archyvavimui kiekviename aukšte, su didžiausia apkrova 7,5 kN / m² pagal STR. Jos turi būti apriboto patekimo zonose pagal susitarimą su Užsakovu. Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) patalpoje, generatoriaus patalpoje ir kitose techninėse patalpose, apkrovos tūri būti peržiūrimos ir nustatytos konkrečiai kiekvienu atveju dėl didelio jų skaičiaus ir bendros apkrovos. Visos konstrukcijos turi būti suprojektuotos atsižvelgiant į galimas apkrovas krovinių gabenimo ir įrengimo metu. Sustiprintos konstrukcijos grindys turės būti numatomos pagalbinėse, techninio aptarnavimo patalpose ir koridoriuose (vietose, kurios yra veikiamos monetų vežimėlių ir kitų sunkiasvorių krovinių sukuriamos apkrovos).

Administracinėse patalpose privalo būti numatomos pakeliamo tipo grindys, po kuriomis specialiuose kanaluose pravedamos reikiamos komunikacijos. Galutinė grindų danga – kiliminio tipo dangos (kiliminės plytelės) pasižyminčios ilgaamžiškumu, atsparumu dėvėjimuisi, lengvai valomos ir prižiūrimos. Neleidžiamas joks aukščių skirtumas tarp skirtingų patalpų. Grindjuostės – pagal pasirinktą dangos tipą (kiliminių plytelių).

Sanitariniai mazgai – naudojamos pakeliamo tipo grindys, po kuriomis specialiuose kanaluose pravedamos reikiamos komunikacijos. Numatoma grindų hidroizoliacija. Galutinė grindų danga – keraminės, akmens masės ar terazzo plytelės arba poliuretaninės, epoksidinės grindų dangos. Grindjuostės – pagal pasirinktą grindų dangos tipą.

Techninės paskirties patalpos – aukštos kokybės paviršiaus betoninės grindys, apdirbtos specialiaisiais kietikliais, pasižyminčios ilgaamžiškumu, geromis mechaninėmis savybėmis bei lengvai prižiūrimos. Jei keliami papildomi estetiniai reikalavimai, galima įrengti epoksidines, poliuretanines grindis. Grindjuostės – pagal pasirinktą grindų dangos tipą.

Laiptinės - turint aukštos kokybės laiptatakius, galima betoną apdoroti poliuretanu arba epoksidu arba klijuoti akmens masės plyteles, granitą, marmurą. Grindjuostės – pagal pasirinktą grindų dangos tipą. Turėklai numatomi iš nerūdyjančio plieno.

Grindų sprendimai turi būti suprojektuoti taip, kad jie būtų optimalūs, atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir aplinkos valymą, įskaitant perėjimą prie horizontalių paviršių ir tarp skirtingų medžiagų ir komponentų.

Pilnas dangų sprendimas, įskaitant aktyvias dalis, turi užtikrinti būtinus garso reikalavimus ir būti suprojektuotas su minimalia galimybe garsui sklisti. Garso izoliacija turi būti pažymėta visuose dangų planuose. Visi gretimų grindų plotai turi būti plane. Nepaisant galimų skirtingų grindų medžiagų panaudojimo, jokių skirtumų ar nuokrypių tarp grindų aukščio neturi būti.

Biuro patalpose, daugiausia, turėtų būti numatomos kiliminės plytelės. Alternatyvi danga kitose patalpose gali būti naudojama gavus Užsakovo pritarimą.

Įėjimo, priėmimo, laiptų ir pan. zonų, kuriose vyksta intensyvus judėjimas ir apkrovos, danga, turėtų būti natūralaus akmens, granito arba marmuro, terazzo plytelės patvirtinta Užsakovo. Tualetas ir dušas turi būti išklotas keraminėmis arba akmens masės ar terazzo plytelėmis, atspariomis slydimui.

Grindjuostės numatomos pagal pasirinktos dangos tipą. Aukštesnio įrengimo standarto, bei intensyvaus judėjimo (koridoriai, laiptinės ir pan.) patalpose, grindjuostės turėtų būti - apsaugotos nuo spyrių ir pan.Visos grindų apdailos medžiagos privalo neturėti arba turėti leistiną (pagal BREEAM HEA 02) formaldehidų ir lakiųjų organinių junginių kiekį. Tai turi būti patvirtinta medžiagų specifikacijoje.

    - Posėdžių salių ir biuro patalpų grindys

Turi būti numatyta aukštos kokybės kiliminių plytelių danga, atspari nešvarumams, lengvai valoma.

Reikalavimai kiliminei dangai:

      - Kiliminės dangos plytelės turi būti dažytos spausdinimo būdu, pasitelkiant aukšto slėgio technologijas, kas leidžia išgauti išskirtinį piešinį ir spalvas bei aukštą kokybę.Kiliminės dangos plytelių spalva ir raštas turi būti varijuojantys, kas leistų sukurtį realistiškesnį bendrą piešinį;

      - Pluoštas turi būti pjautinis iš 100% poliamido;

      - Antrinis pagrindas turi būti iš ekologiškų, perdirbtų žaliavų;

      - Teorinis storis ne mažesnis nei 5,6mm;

      - Paviršiaus pluošto svoris turi būti ne mažesnis nei 400 g/m2;

      - Dėvėjimosi klasė ne blogesnė nei 33;

      - Reakcijos į ugnį klasė ne blogesnė nei Bfl-s1;

      - Slidumo klasė ne blogesnė nei DS;

      - Antistatiškumas ≤2KV;

      - Paviršiaus atsparumas ≤109 Ω;

      - Smūgio garso sulaikymas 24Db;

      - Garso absorbcija ne mažesnė nei 0,20;

      - Spalvos atsparumas šviesos poveikiui ≥5;

      - Spalvos atsparumas trinčiai ≥3;

      - Spalvos atsparumas vandeniui ≥4;

      - Kiliminės dangos plytelės privalo atitikti ES priimtoms normoms ISO 3018, ISO 2424, ISO 1307, ISO 8543, ISO 1765, EN 13501-1, EN 1815, ISO/DIS 10965, ISO 140-8, ISO 354, ISO 105-B02, X12, E01.

Kiliminės dangos tipas, spalva turi būti suderinta su Užsakovu.

    - Sanitarinių mazgų, dušų, valytojos ir kt. patalpų grindys

Grindys cokolinio aukšto ir pirmo aukšto didžiuosiuose sanitariniuose mazguose turi būti projektuojamos su vandens nuleidimo trapais ir drenažu, kituose aukštuose – pagal poreikį. Grindys turi būti lengvai plaunamos ir, kur būtina, dezinfekuojamos. Patalpose turi būti numatyta vandeniui nepralaidi hidroizoliacija grindyse ir sienose. Grindyse įrengiama hidroizoliacija turi būti užleidžiama ant sienų ne mažiau kaip 0,15 m nuo grindų lygio. Jos turi būti iš drėgmei nelaidžių ir neabsorbuojančių, plaunamų netoksiškų medžiagų, užglaistytomis sandūromis. Ties jungtimis su sienomis danga turi būti užvesta pagal epoksidinių grindų įrengimo technologiją.

    - Pagalbinių ir techninių patalpų grindys

Visos grindys gali būti numatomos klijuoti akmens masės plytelėmis, PVC danga, spec. kietikliais apdirbtos

aukštos kokybės betoninės grindys arba epoksidinės grindys. Valymui palengvinti visos sandūros tarp sienos ir grindų turi būti lenktos formos. Patalpų, kuriose galimas vandens išsiliejimas, grindys turi būti numatytos su vandens nuleidimo trapais ir drenažu.

    - Sandėlių ir saugyklų grindys

Grindys turi būti projektuojamos tokių savybių: lengvai valomos ir atsparios mechaniniam bei cheminiam poveikiui, medžiagos be siūlių pvz: didelio mechaninio atsparumo betoninės dangos grindys, dengtos epoksidine danga ar panašaus atsparumo danga.

    - Lubos

Tūri būti sukurtas vientisas lubų dizainas, įskaitant apšvietimo koncepciją ir perėjimą į išorės sienas ir vidines fiksuotas ir lanksčias pertvaras. Dėmesys turi būti skirtas estetiniam vaizdui su kiek įmanoma simetriškesniu profilių padalijimu. Visose pakabinamų lubų sistemose (jei tokios sistemos bus projektuojamos) turi nesimatyti lubų karkaso. Lubų sprendimai turėtų suteikti optimalią laisvę statyti pertvaras.

Visos instaliacijos kertančios atitvaras turi būti užsandarintos laikantis priešgaisrinių reikalavimų.

    - Administracinių patalpų, greta esančių koridorių, holų ir pan. patalpų lubos

Administracinės patalpos – siekiant užtikrinti geras akustines savybes numatyti akustinių lubų sistemas. Po lubomis numatomos reikalingos komunikacijos. Siekiant užtikrinti nepriekaištingą komfortą dirbantiems darbuotojams svarstyti vėsinimą ir šildymą lubose įrengtais įrenginiais. Šio tipo patalpose gali būti numatomos dviejų tipų žemiau aprašytos pakabinamos lubos:

      - Pakabinamos surenkamos lubos. Plokštė pagaminta iš didelio tankio mineralinės vatos, padengta tipo Akutex T danga ar lygiaverte. Numatomos naudoti administracinių patalpų ir prie jų esančiose koridorių ar holų zonose. Įrengiant pakabinamas lubas naudoti tik pasirinkto lubų plokščių gamintojo laikančiąją konstrukciją ir jos priedus;

      - Pakabinamos lubos – kaip kabančios didelių išmatavimų, skirtingų formų akustinės plokštės tipo Ecophon SOLO arba lygiavertės. Akustinė plokštė pagaminta iš didelio tankio mineralinės vatos, iš abiejų pusių padengta dažyta stiklo pluošto audinio (Akutex T) danga ar lygiaverte. Plokštė turi būti montuojama specialiais tipo Ecophon Connect troseliais arba lygaverčiais, arba specialiais laikikliais. Gali būti numatomos holų per du aukštus zonose ir pan.

Pageidaujama, kad būtų numatomos tokios lubų sistemos, kurių karkasaso nesimatytų.

    - Tualetų, dušų, persirengimo ir pan. patalpų bei tambūrų lubos

Sanitariniuose mazguose gali būti projektuojamos pakabinamos modulinės lubos. Po lubomis numatomos reikalingos komunikacijos.

    - Pagalbinių, techninių, sandėliavimo patalpų lubos

Techninės paskirties patalpos - aukštos kokybės apdailinis betonas, komunikacijos išlaikant techninį stilių gali būti vedamos atvirai lubomis, esant poreikiui, numatomos modulinės lubos. Jeigu paliekamos betoninės lubos, su Užsakovu turi būti suderinti reikalavimai betoninių paviršių kokybei.

    - Laiptinių, koridorių ir kitų bendro naudojimo patalpų lubos

Laiptinėje numatomos pakabinamos modulinės lubos, po lubomis projektuojamos reikalingos komunikacijos. Reikalavimai sienų (lubų) akustinėms panelėms:

      - Perforuotos, akustinės/klimakustinės MDF laminuotos panelės;

      - Lubų įrengimas nepertraukiams, jungiant ne mažesnes nei 406x12,8cm modulines juostas;

      - Atsparumas ugniai ne mažesnis nei B-s2-d0;

      - Didelės paviršių pasirinkimo galimybės;

      - Atsparumas karščiui pagal UNI EN 12722 ne blogesnis nei B klasė;

      - Atsparumas drėgmei pagal UNI EN 12721 ne blogesnis nei B klasė;

      - Atsparumas temperatūrų skirtumams pagal UNI EN 12721 ne blogesnis nei 5 lygis;

      - Atsparumas nešvarumams pagal UNI 9300 ne blogesnis nei 5 lygis;

      - Paviršiaus atsparumas įvairiems produktams pagal UNI EN 12720 ne blogesnis nei B klasė;

      - Atsparumas šviesai pagal UNI 9427 ne blogesnis nei 5 lygis;

      - Apdailos sukibimas su pagrindu pagal UNI 9240 ne mažiau 1,5 N/mm2;

      - Atsparumas devėjimuisi pagal UNI 9115 ne blogesnis nei 4 lygis;

      - Atsparumas įbrėžimams pagal UNI 9428 ne blogesnis nei 4 lygis;

      - Akustiniai reikalavimai numatomi projekto akustinėje dalyje.

    - Kolonos

Visos matomos ir bendrose erdvėse esančios kolonos turi būti atsparios mechaniniams poveikiams.

    - Užtvaros ir turėklai

Projekto rengimo stadijoje visoms užtvaroms bei turėklams turi būti atliekami konstrukciniai galimų apkrovų skaičiavimai, sutikslinami parametrai pagal interjero reikalavimus.

Pagrindinėse vidaus laiptinėse atitvaroms numatyti nerūdyjančio plieno turėklus ( statramsčius, detales, inkarinius varžtus, dekoratyvines veržles). Statramsčių žingsnis ir geometrija, turėklo 3m fragmentas, varžtų galvutės geometrija derinama projektavimo metu, Užsakovui pateikus pavyzdį m 1:1 (nerūdyjantis plienas neblogesnių savybių nei AISI304). Dėl saugos reikalavimų anga po turėklu ir virš numatoma užpildyti saugiu, beskeveldriu stiklu, ne mažiau kaip 12 mm. storio. Stiklas turi dengti laiptų pakopų maršų ir aikštelių šonus. Evakuacinėse laiptinėse nerūdyjančio plieno vamzdžio turėklai numatomi ne mažesnio kaip d=40mm diametro, statramsčiai – nerūdyjančio plieno profiliai ir/ar juostos (detalės, inkariniai varžtai, dekoratyvinės veržlės). Dėl saugos reikalavimų anga po turėklu numatoma užpildyti nerūdyjančio plieno strypais (nerūdyjantis plienas ne blogesnis nei AISI304).

Nerūdyjančio plieno detalės (nerūdyjantis plienas ne blogesnių savybių nei AISI304) porankio tvirtinimui prie sienos ar esant reikalui prie vitrinų, porankis iš apvalaus nerūdyjančio plieno vamzdžio, ne mažesnio 40mm. diametro. Tokio tipo turėklas numatomas tvirtinti prie sienos 90cm aukštyje nuo grindų ar laiptų aikštelės.

    - Durys, vartai. Durų spynos, užraktai, rankenos ir kita furnitūra

      - Durys ir vartai

Patalpose turi būti numatytos visos reikiamos durys ir vartai, jie turi būti numatyti su automatinio užrakinimo sistemomis ir atitikti čia nurodytas specifikacijas.

Durys ir vartai turi būti tokios saugumo klasės, kokia yra nurodyta STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“. Padidinto saugumo zonose esančios durys ir vartai turi atikti Užsakovo specialios paskirties objektų reikalavimus. Durys, vedančios į sandėliavimo vietas, technines patalpas, turi turėti ne mažesnio kaip 2 mm storio nerūdyjančio plieno plokšteles, saugojančias jas nuo nuspardymo.

Papildomai, jie turi atitikti šiuos reikalavimus:

        - Pagrindinio įėjimo durys visuose pastatuose pageidaujamos sukamojo tipo automatinės durys, priklausomai nuo projekto ir klientų srautų.

        - Pakrovimo doko durys / vartai yra parenkami pagal pastato pobūdį ir poreikius.

        - Vartai, langai, durys ir kiti gaminiai projektuojami padidinto saugumo zonose yra derinami su Užsakovu. Priešgaisrinės durys avariniam išėjimui turi būti atidaromos iš vidaus be rakto su specialia rankena. Jei evakuacinis išėjimas yra dvipusis, durų užrakinti negalima. Vidaus durys turi būti tvirtos, lygaus nesibraižančio

paviršiaus ir turi atitikti reikalavimus taikomus garso izoliacijai ir priešgaisrinei apsaugai.

Papildomai taikomos šios nuostatos:

        - Darbuotojų įėjimo durys (išorinė durų dalis) turi atitikti tuos pačius reikalavimus kaip ir lauko durys;

        - Durys į biurus gali būti atidaromos arba slankiojančios, durys į technikos kambarius gali būti kompaktiškos;

        - Techninių patalpų durys – B2 klasės saugumo, pagal Lietuvos STR (vietiniai Lietuvos standartai) 2 arba 3 klasė, atsidarančios į išorę. Užraktai: B2, 2 spynos;

        - Komutacinių patalpų durys turi turėti vieną visoms tokių patalpų durims tinkantį raktą;

        - Durų dizainas, paviršius, staktos, rėmai stiklo durims turi būti suderinti su Užsakovu;

        - Tualeto durys turi būti kompaktiškos, durys be slenksčio ar slenksčio su tarpu.

Reikalavimai vartams:

        - Išoriniai greitaeigiai šilumą izoliuojantys ir nuo įsilaužimo apsaugantys segmentiniai vartai Hormann arba lygiaverčiai;

        - Turi būti ypatingai stabilūs plieniniai vartai, dvisieniai, izoliuojantys šilumą;

        - storis nemažiau kaip 43mm. Vartų atsidarymo greitis ne mažesnis kaip 1,0 m/s, užsidarymo greitis ne mažesnis kaip 0,4 m/s;

        - Valdymas turi būti numatomas su dažnio keitiklio įtaisu bei numatoma galimybė valdyti nuotoliniu būdu, tikslinama su Užsakovu projekto rengimo metu;

        - Taip pat turi būti numatomas avarinis atidarymas. Standartinis pakiliimas su minimalaus aukščio kreipiančiąja ar kitas pakilimo tipas tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu;

        - Turi būti galimybė rinktis vartų plokštumų spalvą iš RAL paletės.

      - Užraktai ir detalės

Durų rankenos ir ženklai turi būti numatomi iš nerūdyjančio plieno. Naudojama įranga turi būti suderinta su Užsakovu.

Durys turi būti su cilindrinėmis spynomis ir vieningo užrakto sistemos. Turi būti išsamiai paaiškinta jos apimtis ir tipas, taip pat prieigos sistemų koordinavimas susijusiose zonose .Rakinimo sistemos planas projektuojamas pagal

Užsakovo reikalavimus. Rakinimo sistema turi apimti visų tipų spynas ir cilindrus (mechaninės ir elektromechaninės spynos). Visos numatomos naudoti spynos turi turėti reikalingus sertifikatus. Spynų modelių parinkimas konkrečioms durims privalo būti derinamas su Užsakovu. Cilindrai (spynų šerdys), raktai:

- Sertifikuotas cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą.

- Vidaus durys – 1 saugumo klasė (žalvarinė cilindro apsauga). Lauko (išorės), padidinto saugumo, spec.

paskirties durys – 2 (aukščiausia) saugumo klasė (grūdinto plieno cilindro apsauga).

- Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 100 000 ciklų.

- Patentuotas raktas, patentas galioja ne mažiau 10 metų. Raktų dublikatai gaminami tik su rakto arba rakinimo sistemos kortele pas įgaliotus gamintojo atstovus.

- Raktas – simetrinis, galimų kombinacijų skaičius ne mažiau 1 mlrd.

Mechaniniai spynų korpusai:

- Mechaninių spynų korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą.

- Sertifikuotas spynų patikimumas (aukšta naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas (ne mažiau kaip 200 000 darbo ciklų)

- Vidaus durų spynos – ne mažesnė kaip 3 saugumo klasė, lauko (išorės) - ne mažesnė kaip 3 saugumo klasė, spec. paskirties, padidinto saugumo durų spynų korpusai – ne mažesnė kaip 5 saugumo klasė, WC durys – nėra saugumo reikalavimų.

Tualeto durys yra pažymėtos tualeto ženklu, turi turėti užimta/laisva indikaciją (raudona/balta).

Durų pritraukikliai:

- Reguliuojama pritraukiklių uždarymo jėga - 2 - 6 klasės pagal LST EN 1154 standartą;

- Atskirai reguliuojami uždarymo ir pritraukimo greičiai;

- Pritraukikliai privalomi su BC („back-check“ arba „priešvėjinė“);

- Durų pritraukikliai su slankiojančiu bėgeliu.

- Dvivėrese duryse numatomas varčių koordinatorius.

Assa Abloy arba lygiaverčiai gaminiai pagal kokybines ir estetines savybes turi turėti pritaikymo galimybes uždarymo ir atidarymo funkcijoms atlikti. Durų pritraukėjai turi būti numatomi su slankiojančiais bėgiais ir integruotu durų koordinatoriumi dvigubose duryse. Durų pritraukėjai turi būti numatomi priešgaisrinėse duryse, kad jos savaime atsidarytų ir žemiau išvardintose duryse:

  - Bendro kambario/pietų kambario;

  - Kopijavimo/spausdinimo kambario;

  - WC tualeto kambario su tiesioginiu patekimu į koridorių/bendrą erdvę;

  - Drabužinės;

  - Įėjimo į aukštus duryse;

  - Duryse su įeigos kontrole.

Durų atmušėjai turi būti įrengiami pagal poreikį ir pageidautina ant sienos.

Rankenos:

  - Lauko duryse numatomos traukiamos rankenos su kiauryminiais tarpusavio tvirtinimo varžtais;

  - Nulenkiamos rankenos su kiauryminiais tarpusavio tvirtinimo varžtais. Sertifikuota ne mažiau kaip 200 000 darbo ciklų.

      - Elektriniai užraktai

Duryse su įeigos kontrole turi būti numatyta elektrinio užrakto sistema su atvirkštine funkcija (užrakina su įtampa). Elektriniai užraktai duryse evakuacijos maršrutuose turi būti prijungti prie gaisro signalizacijos užtikrinant, kad jos būtų atrakintoje pozicijoje evakuacijos metu.

      - Elektromechaninės spynos

        - Duryse su praėjimo kontrole, kontroliuojamose evakuacinėse duryse numatomos elektromechaninės spynos. Ne žemesnės nei 5 saugumo klasės pagal LST EN 14846 (LST EN 12209) standartus.

        - Spynos atrakinimos raktu nepriklausomai nuo spynos režimo ar durų padėties. Elektromechaninių spynų cilindrai įtraukti į objekto rakinimo sistemą;

        - Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos veikimo tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai atsirakina/atsiblokuoja (fail-unlocked) arba automatiškai užsirakina/užsiblokuoja (fail- locked);

        - Maitinimo įtampa 12-24 VDC, komplektuojamos su valdymo kabeliu ir kabelio šarvu;

        - Elektromechaninės spynos turi būti su šiomis indikacinėmis funkcijomis:

          - spynos liežuvėlio padėties (užrakinta/atrakinta) indikacija;

          - rankenos nuspaudimo indikacija (legalaus išėjimo funkcija);

          - durų padėties (uždaryta/atidaryta) indikacija. Modelis, dizainas turi būti derinami su Užsakovu.

Specialiosios paskirties durys su mechaninėmis ir elektromechaninėmis spynomis

        - Metalinės konstrukcijos seifinės durys, ne žemesnės nei 4 saugumo klasė pagal LST EN 1627 standartą.

        - Praėjimo kontrolei numatoma motorinė spyna ne žemesnės nei 5 saugumo klasės pagal LST EN 14846 standartą, be praėjimo kontrolės sistemos spyna ne žemesnės nei 5 saugumo klasės pagal LST EN 12209 standartą, su grūdinto plieno apsaugomis cilindrams. Duryse, kuriose įrengiama praėjimo kontrolės sistema spynos numatomos su sertifikuotais priedais - valdymo kabeliu, kabelio šarvu.

        - Durų pritraukiklis reguliuojamas 2 - 6 klasės pagal LST EN 1154 standartą.

        - Papildoma mechaninė spyna –7 saugumo klasės pagal LST EN 12209 standartą.

      - Automatinės durys

Durys turėtų atsidaryti automatiškai tyliai ir patikimai. Jos privalo turėti tam reikalingus pajėgumus. Automatinės durys privalo turėti pritaikymo galimybes uždarymui ir atidarymui, taip pat jos turi būti prijungtos prie prieigos kontrolės ir gaisro pavojaus signalo, taip pat pasyvaus ir aktyvaus impulso.

Durys turi būti detaliai suprojektuotos ir aprašytos durų specifikacijų sąraše.

    - Patalpų ženklinimas ir informaciniai ženklai

Turi būti suprojektuoti ir numatyti visi vidaus ženklai, išorės ženklai įskaitant:

        - Ant visų į viešąsias ir aptarnavimo patalpas vedančių durų, kabinetų;

        - Šviečiantys avarinio išėjimo ženklai;

        - Avarinį išėjimą parodantys orientaciniai ženklai visuose kambariuose;

        - Orientaciniai ženklai bei informaciniai skydai prie įėjimo, laiptinėse ir kitose zonose;

        - Kiti ženklai, kurių reikalauja valdžios institucijos ir Užsakovas (pvz. evakuaciniai planai turi būti numatyti ant nerūdyjančio plieno lakštų).

        - Šie elementai turi būti suderinti su Užsakovu bei projekto architektūrinės dalies vadovu.

Orientacinės medžiagos ženklinimo sistemoms: nerūdyjantis plienas, stiklas, LED apšvietimo elementai.

Grafinė informacija perteikiama aukštos kokybės spauda arba perforuojant.

Turėtų būti daugiau nei vienas ženklų su Užsakovo logo, kad jį reprezentuoti. Yra daroma prielaida, kad ženklas yra matomas iš pagrindinių susisiekimo arterijų. Ženklinimas turi būti patvirtintas atitinkamų institucijų.

    - Patalpų apšvietimo, lygiai ir rodikliai

Užsakovo pastato patalpos tūrėtų būti suplanuotos taip, kad šviesiu paros metu patektų kuo daugiau natūralios šviesos ir kuo mažiau būtų naudojamas dirbtinis patalpų apšvietimas. Šviestuvai turi būti suprojektuoti taip, kad būtų lengva prižiūrėti, eksploatuoti, pakeisti bei išplėsti. Administracinės paskirties patalpose, poilsio zonose, techninėse patalpose, tualetuose, posėdžių salėse turėtų būti naudojami būvio ir šviesos srauto jutikliai apšvietimui valdyti.

Turi būti numatyta valdymo sistema apšvietimo kontroliavimui visose patalpose naudojant BMS sistemą, kas leistų valdyti visą pastato apšvietimą iš BMS. Atskirose patalpose (pasitarimų kambariai ir pan.) turi būti numatyta galimybė prioriteto tvarka valdyti apšvietimą rankiniu būdu įrengiant valdymo paneles ar jungiklius apšvietimo valdymo zonose, prioritetai turi būti nustatomi naudojant BMS sistemą.

Posėdžių salėse apšvietimas turi būti su apšviestumo reguliavimo funkcija (dimeriuojamas). Patalpose, kurios turi langus, dirbtinio apšvietimo kiekis turėtų būti reguliuojamas priklausomai nuo dienos šviesos. Visi apšvietimo būvio jutikliai turi būti nureguliuoti 0-30 min šviesos išsijungimui po paskutinio užfiksuoto būvio aptikimo. Detalus apšvietimo valdymo algoritmas turėtų būti atskirai suderintas su Užsakovu.

Apšvietimo sistema patalpose turi būti pritaikyta, parengta integracijai į BMS

Tiek išorėje, tiek ir viduje, nakties apšvietimas, kuris skleidžia apytiksliai 100 lux, turi būti numatytas vaizdo kamerų stebėjimo, pėsčiųjų ir transporto judėjimo zonose. Visose apšvietimo grupėse elektros energijos suvartojimo apkrova turi neviršyti 50% apkrovos.

Projektuotojas turi parengti tokias patalpų apšvietimo liuksogramas, kurias patvirtins Užsakovas. Apšvietimo sprendimai turėtų būti aptarti ir suderinti tarp Projektuotojo ir Užsakovo.

Apšvietimo įranga:

        - Visai apšvietimo įrangai turi būti naudojama LED arba optinio pluošto apšvietimo technologijos;

        - Visa apšvietimo įrangos skleidžiama šviesos spalva turi būti vieninga visame pastatų komplekse 2700- 3000k („šiltai“ balta);

        - Apšvietimo įrangos išdėstymas turi būti suderintas su kitų inžinierinių sistemų išdėstymu. Apšvietimo sistema neturėtų sukelti nepageidaujamų ar erzinančių garsų arba elektromagnetinių trukdžių;

        - Visi judesio jutikliai turi būti reguliuojami 0-30 min šviesos išsijungimui po paskutinio užfiksuoto judesio. Detalus apšvietimo valdymo algoritmas turėtų būti atskirai suderintas su Užsakovu;

        - Visi šviestuvai ir komplekte esanti įranga (pvz. el. balastas) turi turėti ne mažesnę nei 5 metų garantiją;

        - LED šviestuvo galimas šviesos srauto sumažėjimas per garantinį tarnavimo laiką ne daugiau kaip 30% deklaruoto šviesos srauto 50% pagamintų šviestuvų kiekio (L70B50);

        - Apšvietimo intensyvumas pasirenkamas pagal Užsakovo pageidavimus. Šveistuvai turi būti suprojektuoti

pagal suderintą projektą. Naudojamos skaičiavimo vertės, turi būti 20% mažesnės nei maksimali vertė;

        - Administracinėse patalpose bendrasis apšvietimas turi būti ne mažiau kaip 300 liuksų, o darbo vietose ne mažiau kaip 500 liuksų. Apšvietimas pagal patalpas ir darbo veiklos tipą neturi nukrypti nuo nurodytų Lietuvos higienos normų HN 98:2000 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai” ir LST EN 12464-1:2011;

        - Vidaus patalpų apšvietimas turi atitikti šiuos standarto LST EN 12464-1:2011 norminius rodiklius: tolygumą, akinimo indeksą (UGR), Ra (šviesos atkūrimo indeksą) ir apšvietą (lx);

        - Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas išvengti kompiuterių monitoriams atspindžių ir blizgesio, sukeltų dienos bei dirbtinės šviesos.

    - Avarinis apšvietimas

Pagal bendrus reikalavimus ir ypač atsižvelgiant į priešgaisrinius reikalavimus, turi būti suprojektuota avarinio apšvietimo sistema. Be to, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

        - Kelią apšviečiantis avarinis apšvietimas gali būti integruotas į įprastą apšvietimą;

        - Gabaritiniai, žymintys šviestuvai turi būti LED technologijos;

        - Avariniai šviestuvai arba šviestuvų sistema turi būti savarankiškos stebėsenos sistema, pati kontroliuojanti bateriją, įkrovimą, elektronikos ir šviesos šaltinį. Alarmai, klaidų aptikimas turėtų būti aiškiai ir lengvai matomi.

    - Akustika

Projektuojant vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.07:2003 ,,Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo”, Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ ir BREEAM International New Construction 2016, HEA05 (Acoustic performance).

Reikalavimai sklindančio garso izoliacijai, perduodamo smūgio garso slėgiui, aidėjimo trukmei ir triukšmo lygiui viduje/išorėje sukeltam techninių įrenginių turi atitikti Lietuvos ir BREEAM standartus. Ne mažiau nei C klasė (vietinis Lietuvos reikalavimas) turėtų būti numatoma, nebent būtų nurodyta kitaip.

Pastatą projektuojant, reikia vadovautis akustikos skaičiavimais Reglamento II skyriuje nurodytais atitinkamais darniaisiais standartais [12.27–12.31], numatant jo (jo dalių) būsimą garso klasę. Numatomos pastato (jo dalies) garso klasės visų rodiklių reikalavimai turi būti įvykdyti. Projektuotojas turi apsvarstyti akustiką ir pateikti pasiūlymus reverberacijos laikui (aidėjimo trukmei) ir akustiniams sprendimams posėdžių kambariuose.

Patalpos turi būti apsaugotos nuo išorinio triukšmo šaltinių. Eismo triukšmas neturi viršyti 37 dB (A) biurų

patalpose.

Šių garso izoliavimo reikalavimų turėtų būti laikomasi tipinėse patalpose, išmatuota pagal Užsakovo reikalavimus (pagrįsta vietiniais Lietuvos ir BREEAM reikalavimais):

        - Biuras - biuras: 37 dB;

        - Biuras - koridorius: 18 dB (su stiklo priekiu, pralaidumas žemiau ribos);

        - Biuras - koridorius: 24 dB (priekinis stiklas / stiklas su garso izoliacija);

        - Tylos kambarys: kaip ir biuro, bet minimaliai 24 dB;

        - Posėdžių kambarys - koridorius: 42 dB* (nuo durų iki durų);

        - Stumdomos durys ir stiklo pertvaros: 18 dB (stiklas);

        - Posėdžių kambarys- koridorius: 32 dB (sienos su stiklu, stiklo priekis);

        - Posėdžių kambarys - biuras: 44 dB (siena be durų – vieta arti sienos);

        - Susirinkimas – Posėdžių kambarys: 44 dB (siena be durų – vieta arti sienos).

* Sienų struktūra pagal garso reikalavimus. Vienų durų įrengimas (ne durų su užraktais) gali sumažinti garso reikalavimus sienai (kaip visumai). Garso izoliacijos reikalavimai kitoms patalpoms yra patikslinami pasikonsultavus su Užsakovu.

Vidaus patalpos turi atitikti šiuos BREEAM nustatytus triukšmo lygius patalpose:

        - Darbo vietos (atviro išplanavimo): 40-50 dB;

        - Darbo vietos (kabinetai): ≤40 dB;

        - Posėdžių kambariai: 35-40 dB.

Užsakovas turi turėti laisvę pasirinkti sandarias pertvaras, stiklo fasadus/stiklo sienas ar jų kombinacijas koridoriuose/praėjimų zonose. Mobilios pertvaros tarp susirinkimų vietos / valgomojo turi turėti garso izoliacijos reikalavimus - 34 dB.

Griežtesni garso izoliacijos reikalavimai mažesniam biurų kiekiui ir posėdžių kambariams pagal susitarimą:

        - 44 dB (biuras, nuo durų iki durų);

        - 32 dB (priekinis stiklas / stiklas);

        - 44 dB (posėdžių kambarys, nuo durų iki durų).

Nustatyti reikalavimai reverberacijai (apibrėžta pagal Užsakovo reikalavimus), vidutiniškai:

        - Dideli posėdžių kambariai: 0.6 sek;

        - Eiliniai posėdžių kambariai: 0.5 sek;

        - Biuro patalpos: 0.6 sek;

        - Uždaras biuras / tylos kambariai: 0.5 sek;

        - Kitos patalpos pagal susitarimą su Užsakovu.

Garsui ir akustikai turi būti skiriamas ypatingas dėmesys posėdžių kambariuose.

    - Įrengimai

Gaisriniai skydai – nerūdyjančio plieno apdailos, pagrindinai įleidžiami į sienas. Gesintuvai – nerūdyjančio plieno dėžėse. Jei standartai leidžia, gesintuvai turi būti įleisti ir patalpinti gaisrinių žarnų nišose.

Pastato teritorijoje turi būti numatytos vietos ir įrenginiai vėliavoms iškelti.

    - Reikalavimai interjero projektams ir jų įrengimui

Patalpos, kurioms privalo būti parengti interjero pritaikymo, naujai įrengiamo interjero projektai: visos, išskyrus pagalbines, technines patalpas bei saugyklas.

    - Kiti reikalavimai

      - Sanitariniai prietaisai, įrengimai ir pan.

Visi sanitariniai ir pan. prietaisai bei įrengimai jų kokybinės savybės ir estetika derinami techninio darbo projekto rengimo ir vykdymo metu su Užsakovu. Visų keramikinių sanitarinių prietaisų paviršiai turi būti padengti

„LCC“‚ „KeraTect“ ar lygiaverte glazūra. Tai dengimas papildomu specialių savybių glazūros sluoksniu, kuris užlygina pirmojo sluoksnio mikro nelygumus, tad įvairios nuosėdos negali prie jo tvirtai prikibti. Tokia danga yra lengviau valoma, yra dar ilgaamžiškesnė, be to, ji nėra nutrinama. Visi prietaisai turi atitikti šiuos minimalius vandens srauto parametrus:

        - Išpuodžiai: didelis nuleidimas 6l/nuleidimas, mažas - 3l/nuleidimas ;

        - Pisuarai: 1.5 l/nuleidimas;

        - Maišytuvai rankoms plauti: 4.5 l/min;

        - Dušų galvutės: 6l/min;

        - Visuose tualetuose turi būti numatyti prie sienos tvirtinami pakabinami baltos spalvos,su „LCC“‚

„KeraTec“ ar lygiavertės glazūros padengimu unitazai minimalistinės formos, aukštos kokybės ir optimalios funkcijos, puikios kokybės dizaino. Tvirtinimas iš apačios, t.y. tvirtinimo vietos nematomos iš išorės. Turi būti įrengti tipo GSI „Pura“, „Laufen Pro A new“ arba lygiaverčiai pagal kokybės savybes ir estetiką. Esant reikalui tualetuose, kuriuose gali būti mažai vietos įrengiami tų pačių produktų linija C („compact”), kuri yra erdvės stokos sąlygojamų problemų sprendėja arba lygiaverčiai. WC sėdynės su dangčiu tvirtinamu iš viršaus, iš kieto plastiko su antibakterinėmis savybėmis, dangtis su lengvo nusileidimo funkcija bei su nerūdyjančio plieno lankstais serijos Pura, Pro arba lygiavertės pagal pasirinkto prietaiso seriją.

        - Neįgaliųjų tualetuose (jų kiekis derinamas su Užsakovu) turi būti numatyti prie sienos tvirtinami pakabinami baltos spalvos, su „LCC“‘‚ „KeraTec“ ar lygiavertės glazūros padengimu specialūs jiems skirti unitazai tipo Laufen Pro Liberty be vandens paskirstymo apvado („Rimless“), nuplaunamas su 6/3l arba lygiaverčiai unitazai pagal kokybės savybes ir estetiką. Sėdynė su dangčiu turi būti baltos spalvos, atitinkanti unitazo seriją, dangtis su lengvo nusileidimo funkcija ir su sustiprintais lankstais bei padėtį fiksuojančiomis atramėlėmis.

        - Pakabinamų unitazų tvirtinimui turi būti numatyti potinkiniai WC moduliai - rėmai tipo Grohe Rapid SL, Geberit, Tece ar lygiaverčiai pagal kokybę. Jie privalo turėti pneumatinius nuleidimo mechanizmus, kurie veikia tyliau, yra ilgaamžiškesni, turi atitikti DIN 4109 I triukšmo lygį, turi būti taupantys vandenį, pilnai surinkti ir sukomplektuoti gamykloje, 10 metų garantija visoms dalims.

        - Neįgaliųjų pakabinamų unitazų tvirtinimui turi būti numatyti potinkiniai WC moduliai - rėmai neįgaliesiems su specialiais tvirtinimais porankiams Grohe Rapid SL, Geberit, Tece ar lygiaverčiai pagal kokybę. Jie privalo turėti pneumatinius nuleidimo mechanizmus, kurie veikia tyliau, yra ilgaamžiškesni, turi atitikti DIN 4109 I triukšmo lygį, būti taupantys vandenį, pilnai surinkti ir sukomplektuoti gamykloje, 10 metų garantija visoms dalims.

        - Turi būti numatomos vandens nuleidimo mygtukų plokštelės tipo „Grohe Tectron skatę“, Geberit, TECEplanus ar lygiavertės pagal kokybę, su sensoriniu ir mechaniniu nuleidimu, nerūdyjančio plieno spalva, Bluetooth monitoringas, 230V, valdymo programos, tokios kaip 24/72 automatinis nuleidimas, vandens bėgimo laiko nustatymas, valymo režimas. Veikia prie min 0,5 bar slėgio.

        - Pisuarai – turi būti numatomi vienviečiai, baltos spalvos su „LCC“‚ ,,KeraTect" ar lygiavertės glazūros padengimu, GIS „Pure“, Laufen „Caprino“ arba lygiaverčiai pagal estetiką ir savybes‚ skirti montuoti ant sienos, su paslėptu tvirtinimu ir integruota automatinio vandens nuplovimo sistema, vandens nubėgimui numatoma seansorika infraraudonųjų spindulių kontrolė. Tam kiekvienas pisuaras privalo turėti Bluetooth

monitoringą 230V, su pilna integruota elektronika ir turėti pilną montavimo komplektą. Papildomus montavimo reikalavimus pasitikslinti pagal gamintojo reikalavimus rengiant techninį darbo projektą.

        - Pisuarų tvirtinimui numatomi potinkiniai spec. moduliai - rėmai Grohe, Geberit, Tece ar lygiaverčiai pagal kokybę su universalia montavimo dėže ir reikalingais tvirtinimais, pilnai surinkti ir sukomplektuoti gamykloje.

        - Pisuarų mygtukų plokštelės Grohe, Geberit, Tece ar lygiavertės nerūdyjančio plieno sp., 230V, Bluetooth monitoringas, valdymo programos - automatinis prasiplovimas po 24/72 val.; vandens tekmės laiko bei atstumo veikimo nustatymas. Jeigu pisuaru naudojasi keli žmonės iš eilės, sistema turi atpažinti pauzes ir automatiškai persireguliuoti į taupaus vandens nuleidimo režimą, pvz.: vietoj trijų sekundžių pisuaro vandens nuleidimas veikia tik vieną sekundę, o pasibaigus pauzei vieną kartą nuleidžiamas didesnis vandens kiekis.

        - Kaip dominuojantys virš praustuvų numatomi sensoriniai maišytuvai iš sienos - Grohe Essence arba lygiaverčiai pagal kokybines savybes ir estetiką. Jie privalo turėti Bluetooth monitoringą, jiems reikalingas maitinimas 230V, vandens ribotuvas iki 6l/min; galimybė nustatyti automatinę termodezinfekciją bei prasiplovimą po 24 arba 72 valandų.

        - Sensoriniams maišytuvams iš sienos turi būti numatomos potinkinės dalys.

        - Užsakovui pasirinkus nesensorinius maišytuvus neįgaliesiems, kaip alternatyva numatomi chromuoti maišytuvai Grohe, Laufen Pro Liberty ar lygiaverčiai pagal kokybines savybes ir estetiką, su reguliuojama svirtele neįgaliesiems be dugno vožtuvo, snapo ilgis apie 140 mm.

        - Neįgaliųjų tualetuose netoli unitazo numatomi higieniniai dušeliai tipo Grohe Sena Trigger spray arba lygiaverčiai pagal kokybines savybes ir estetiką. Higieninis dušelis turi būti metalinis, su apsauginiu vožtuvu laikiklyje, dušelio žarna turi atlaikyti iki 12 bar spaudimą. Turėti galimybę veikti ir prie 1,0 bar slėgio.

        - Higieninių dušelių valdymui, šalia sienoje numatomi maišytuvai (virštinkinė dalis) Grohe Eurosmart Cosmopolitan arba lygiaverčiai pagal kokybines savybes ir estetiką.

        - Higieninių dušelių virštinkinėms maišytuvo dalims numatomi potinkiniai maišytuvai (potinkinė dalis) tipo Grohe Rapido E arba lygiavertės potinkinės dėžės pagal kokybines savybes tinkančios galutinai pasirinktai virštinkinio maišytuvo serijai. Tai turi būti potinkinės dėžės, kurių orientacinis gylis iki 70mm, turėti 10 metų garantiją, universali potinkinė dalis, maišo apie 25 l/min, atitinka DIN 4109 I triukšmo lygį, veikia prie min 1,0 bar.

        - Dušų patalpose numatomi potinkiniai chromuoti dušo maišytuvai, ovalios ar apvalios formos plokštelė su automatiniu sustojimu (virštinkinė dalis) - Grohe Eurosmart Cosmopolitan T arba lygiaverčiai pagal kokybines savybes ir estetiką. Privalo turėti galimybę naudotojui reguliuoti temperatūrą, turėti galimus automatinius sustojimus po 7, 15 arba 30 s. Jiems turi būti numatyti potinkiniai dušo maišytuvai su automatiniu sustojimu (potinkinė dalis).

        - Numatomos chromuotos dušo galvos tipo – Grohe Sena 75 arba lygiavertės pagal kokybines savybes ir estetiką. Jos turi būti metalinės, su antikalkine sistema.

        - Neįgaliųjų tualetuose numatomi nerūdyjančio plieno tipo Frankės, Jika serija – Universum arba lygiaverčiai pagal kokybines savybes ir estetiką, stacionarūs horizontalūs ranktūriai 300-600 mm, tvirtinami prie šoninių sienų, bei nerūdyjančio plieno atlenkiami ranktūriai (be atramų) 800-900mm tvirtinami reikiamuose aukščiuose prie sienų šalia unitazų su sieniniais fiksatoriais. Turi būti pagaminti iš aukštos kokybės AISI 430 nerūdyjančio plieno, skersmuo apie 28mm, metalo storis 1,5mm, turi atlaikyti 120kg apkrovą.

        - Visuose tualetuose numatomi veidrodžiai, ne trumpesni kaip per praustuvų plotį, aukštis nuo grindų ne mažiau kaip 90cm. Patalpose, kuriose numatomi praustuvai iš liejamo dirbtinio akmens veidrodžiai per visą jų ilgį. Išmatavimai tikslinami TP vykdymo metu.

        - Visų tualetų, dušinių, ir pan. tipo patalpose visi aksesuarai: muilo dispenseriai, šiukšlinės, wc šepečiai, tualetinio popieriaus laikikliai, higeninių maišelių laikikliai, popierinių rankšluosčių talpos, numatomos integruotos sienose kartu su šiukšlinėmis/ ir pan. Numatomi iš nerūdyjančio plieno firmos Franke serija Rodan arba lygiaverčiai pagal kokybines savybes ir estetiką.

        - Valymo inventoriaus ir pagalbinėse patalpose taip pat numatomos ir nerūdyjančio plieno plautuvės valytojoms „Ifo“ 460*335 su galine sienele ir grotelėmis pastatyti kibirui arba lygiavertės pagal kokybines savybes ir estetiką. Komlektuoti su reikalingais tvirtinimo varžtais, kampiniais ventiliais tipo Schell 1/2 x 3/8, buteliniais sifonais tipo Viega arba lygiaverčiais. Maišytuvai šio tipo plautuvėms kokybiški sieniniai su dušo žarnele galvute ir laikikliais tipo Grohe, Hansgrohe arba lygiaverčiai pagal kokybines savybes ir estetiką.

    - Liftai

Liftai – tai pilnai išbaigti elektros įrenginiai, sukomplektuoti, elektros spinta su valdymo įranga, apšvietimu (kabinos viduje), vėdinimu (kabinos viduje), aliarmo, ryšių sistemos blokais, jungiamaisiais laidais, kabeliais ir kt. Turi

būti numatytas 1-mos tiekimo patikimumo kategorijos elektros maitinimas į liftų mašinų patalpas. Liftų valdymas ir informacija apie būkle turi būti atvaizduojama ir valdoma centriniame valdymo pulte, pastato valdymo sistemoje (BMS).

Reikalavimai keleiviniams liftams:

        - Turi atitikti standartui LST EN81-20/50;

        - Lifto sistemos pagrindinių mazgų tarnavimo resursas turi būti numatomas ne mažesnis kaip 300.000 startų per metus, ne trumpesniam kaip 20 metų laikotarpiui;

        - Pavara turi būti elektrinė, be reduktorinė;

        - Kabinos pakabinimas - 2:1 ant poliuretaninių diržų;

        - Keliamoji galia - ne mažiau kaip 17 žmonių vienu metu;

        - Greitis,s – ne mažiau kaip 1,0 m/s;

        - Valdymas mikroprocesorinis;

        - Valdymo skydo įrengimo aukštas viršutiniame sustojime;

        - Maitinimas 400V, 50Hz;

        - Šachtos konstrukcija – metalo konstrukcijų karkasas, įstiklintas daugiasluoksniu beskeveldriu stiklu pagal LST EN81-20/50 nuostatas;

        - Be mašinų patalpos;

        - Šachtos durys, kabinos šoninės sienos, kabinos galinė siena – saugus stiklas šlifuoto nerūdyjančio plieno rėmuose;

        - Kabinos durų užraktas pagal LST EN81-20/50;

        - Durų pavara valdoma dažnio keitikliu;

        - Kabinos lubos – lengvai atspindintis nerūdyjantis plienas;

        - Apšvietimas lubose, LED šviestuvai;

        - Kabinos grindys – dirbtinis granitas (tiksli spalva parenkama projekto vykdymo metu, derinama su Užsakovu);

        - Valdymo pultas kabinoje – šlifuoto nerūdyjančio plieno plokštė su pagalbine elektromechanine klaviatūra;

        - Porankis – šlifuotas nerūdyjantis plienas, apvalus, ant stiklo sienų;

        - Durų kontrolė – foto barjeru per visą durų aukštį;

        - Valdymo tablo aukštuose – Lietimui jautrūs PORT 1.1 terminalai, visuose sustojimuose, po 2 vnt. liftų grupei kiekviename aukšte, integruoti praėjimo kontrolės kortelių skaitytuvai, spalva pagal katalogą;

        - Perkrovos kontrolė;

        - Avarinis apšvietimas;

        - Valdymas gaisro atveju pagal LST EN81-73, numatytas prijungimas prie pastato priešgaisrinės sistemos;

        - Dispečerinė sistema;

        - Išankstinis durų atidarymas;

        - Pritaikymas neįgaliesiems pagal LST EN81-70 (pranešimai balsu kabinoje ir aikštelėse, vizualinė ir akustinė lifto paskirties raidės indikacija, neįgaliųjų pervežimo režimo aktyvavimas);

        - Lifto prioritetinis iškvietimas kortele;

        - Praėjimo kontrolės administravimo techninė ir programinė įranga.

- REIKALAVIMAI SUSISIEKIMUI

  - Privažiavimo keliai

Naujai įrengiamų sklypo kelių dangos turi būti suprojektuotos ir įrengtos atsižvelgiant į numatomus trasporto priemonių tipus, srautus, apkrovas ir kitus parametrus pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, ir kitus galiojančius reglamentus. Esami sklypo keliai turi būti įvertinami ir reikalui esant rekonstruojami, pritaikomi būsimiems transporto srautams. Naujai įrengiamos dangos turi būti pilnos konstrukcijos.

  - Judėjimo saugumo užtikrinimas, kelių ženklinimas, eismo reguliavimo ženklai

Būtinose vietose kelio ženklai turi būti parenkami ir įrenginėjami pagal „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles” (patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012m. sausio 31 d. Įsakymu Nr. 3-83) bei kitus galiojančius reglamentus.

Dangos horizontalus ženklinimas atliekamas pagal „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles“ (patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012m. sausio 31 d. Įsakymu Nr. 3-82). Vilniaus mieste kelio ženklai, gatvių važiuojamosios dalies ženklinimas, dviračių trasų ant asfalto dangos horizontalus ženklinimas, neįgaliųjų automobiliams skirtų stovėjimo vietų horizontalus ženklinimas turi būti atliekamas pagal „Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašą“ (patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr.30-1783).

- REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS TINKLAMS, ĮRANGAI

  - Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

Turi būti suprojektuotos šios vandentiekio ir nuotekų sistemos:

    - Buitinio vandentiekio sistema;

    - Gaisrinio vandentiekio sistema;

    - Technologinio vandentiekio sistema;

    - Laistymo vandentiekio sistema;

    - Buitiniu nuotekų sistema;

    - Lietaus nuotekų sistema (nuo stogų, žalių zonų, kietų dangų).

Vandentiekio sistemoje kontrolinę apskaitą numatyti kiekviename aukšte. Visi nuskaitomi matavimai turi būti perduodami į pastato valdymo sistemą BMS.

Suprojektuoti vandens nutekėjimą signalizuojančias sistemas kiekviename pastato aukšte. Visi avariniai signalai turi būti perduodami į BMS sistemą.

Rekonstruojamuose pastatuose numatyti pakeisti vandentiekio (karšto, cirkuliacinio ir šalto) vamzdynus, uždaromąją armatūrą ir prietaisus, nuotekų vamzdynuose numatyti apsaugą nuo patalpų užliejimo, numatyti pakeisti nuotekų vamzdyną WC patalpose, numatyti pakeisti lietaus nuotekų nuo pastatų stogų surinkimo vamzdyną.

Numatyti rekonstruojamų pastatų vandens apskaitos mazgo pertvarkymą, atsižvelgiant į vidaus architektūrinius sprendinius, bei priešgaisrinius ir higieninius reikalavimus. Vandens apskaitos mazge numatyti vandens filtravimą. Rekonstruojamuose pastatuose numatyti naują karšto vandens gamybos ir tiekimo sistemą atsižvelgiant į vidaus architektūrinius sprendinius ir higieninius reikalavimus.

4G/pb pastate, kuriame keičiama pastato paskirtis, suprojektuoti vandentiekio ir nuotekų sistemas.

Vamzdžiai turi būti paslėpti. Paslėpti laidai turi būti patalpinti vamzdeliuose. Visos atviru būdu montuojamos linijos turi būti padengtos chromu/nikeliu.

Visuose pagrindiniuose maršrutuose, schemose ir vietose, esančiose prieš sanitarinius įrenginius turi būti sumontuoti uždarymo vožtuvai. 38 ºC karščio vanduo iš įrenginių turi pradėti bėgti ne ilgiau nei per 10 sekundžių po paleidimo.

Apskaitos prietaisas privalo būti sumontuotas kiekvienam aukšte ir prijungtas prie Pastato Valdymo Sistemos.

Suprojektuoti nuotėkio aptikimo sistemą ant pagrindinio įvadinio apskaitos prietaiso. Sistema turi turėti galimybę

programavimui.

Kiekviename tualte ar tualetų bloke vanduo turi būti reguliuojamas solenoidiniais vožtuvais, kurie gali būti prijungti prie apšvietimo jungiklio ar būvio daviklio.

  - Teritorijos laistymas

Kietųjų dangų plovimui išorės sienose arba grunte įrengiamuose šulinėliuose numatyti įrengti laistymo čiaupus. Taip pat laistymo sistema numatoma įvairių paviršių plovimui bei augalų laistymui, numatoma automatinė vejos laistymo sistema. Šaltajam periodui laistymo sistemos ištuštinimos. Sistemos ištuštinimas ir atjungimas prieš šaltąjį periodą numatomas automatinis, visa informacija perduodama į BMS.

  - Gaisro gesinimo vandentiekis

Pastate turi būti suprojektuota atskira priešgaisrinė vandentiekio sistema. Taip pat turi būti numatytos gaisrinės spintos su priešgaisrinėmis žarnomis.

Gaisro gesinimo įranga turi būti lengvai prieinama ir turi būti aiškiai bei suprantamai pažymėta, naudojant standartinį ženklinimą. Kompiuterių patalpose taip pat turi būti suprojektuota gaisro gesinimo sistema valdoma ankstyvojo gaisro aptikimo sistema.

Priešgaisrinio vandentiekio sistemos reikalaujamo vandens slėgio užtikrinimui, naudoti šalia Žirmūnų g. 151,Vilnius pastato esantį aukšto slėgio miesto vandentiekio vamzdyną prisijungimui (nesant galimybei prisijungti ar gauti prisijungimo sąlygas įrengti slėgio pakėlimo siurblius.).

  - Automatinės gaisro gesinimo sistemos dirbančios FM200 dujomis demontavimas.

Reikalavimai automatinės gaisro gesinimo sistemos dirbančios FM200 dujomis demontavimui:

    - numatyti sistemos elementų demontavimą: optinius dūmų detektorius (60 vnt.), pavojaus mygtukus (3 vnt.), dujinio gesinimo sistemos paleidimo mygtukus (11 vnt.), vidaus garso ir šviesos signalizatorius (12 vnt.), indikacines paneles (11 vnt.), valdiklį, elektromagnetinius vožtuvus Ø 40 (6 vnt.), Ø 50 (5 vnt.), atbulinius vožtuvus Ø 50 (6 vnt.), slėgio signalizatorius (9 vnt.), balioną su azotu 5l (2 vnt.), svarstykles (9 vnt.) balionus su FM 200 dujomis (kiekiai lentelėje), dujų purkštukus (29 vnt.), vamzdynus;

    - numatyti balionų su FM 200 ir FS dujomis utilizavimą, kurių kiekiai pateikiami šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Tuščio baliono svoris, kg | Pilno baliono svoris, kg | FM 200 arba FC49C2 kiekis, kg | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 90,00 | 194,00 | 104,00 | FM 200 |

| 2. | 90,00 | 194,00 | 104,00 | FM 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 89,50 | 198,50 | 109,00 | FM 200 |
| 4. | 89,50,00 | 198,50 | 109,00 | FM 200 |
| 5. | 121,00 | 216,00 | 95,00 | FM 200 |
| 6. | 122,50 | 217,50 | 95,00 | FM 200 |
| 7. | 79,00 | 167,00 | 88,00 | FM 200 |
| 8. | 79,00 | 167,00 | 88,00 | FM 200 |
| 9. | 81,00 | 169,00 | 88,00 | FM 200 |
| 10. | 80,00 | 168,00 | 88,00 | FM 200 |
| 11. | 72,00 | 132,50 | 60,50 | FM 200 |
| 12. | 70,00 | 130,50 | 60,50 | FM 200 |
| 13. | 70,00 | 130,50 | 60,50 | FM 200 |
| 14. | 70,00 | 130,50 | 60,50 | FM 200 |
| 15. | 46,34 | 77,60 | 30,00 | FM 200 |
| 16. | 51,26 | 82,46 | 30,00 | FM 200 |
| 17. | 65,00 | 142,00 | 77,00 | FM 200 |
| 18. | 66,00 | 143,00 | 77,00 | FM 200 |
| 19. | 65,00 | 119,50 | 54,50 | FM 200 |
| 21. | 72,50 | 111,50 | 39,00 | FC49C2 |
| 22. | 74,65 | 113,65 | 39,00 | FC49C2 |
| 23. | 67,00 | 106,00 | 39,00 | FC49C2 |
| 24. | 67,40 | 106,40 | 39,00 | FC49C2 |
| 25. | 73,70 | 112,70 | 39,00 | FC49C2 |
| 26. | 67,70 | 106,70 | 39,00 | FC49C2 |
| 27. | 58,00 | 90,00 | 32,00 | FC49C2 |
| 28. | 55,44 | 84,44 | 32,00 | FC49C2 |

  - Automatinės gaisro gesinimo sistemos vandeniu su putokšlio mišiniu demontavimas

Reikalavimai automatinės gaisro gesinimo sistemos vandeniu su putokšlio mišiniu demontavimui:

    - numatyti sistemos elementų demontavimą: priešgaisrinių siurblių Pedrollo F65/125 B (2 vnt.), rezervuaro su putokšlio mišiniu, sklendžių DN100 (6 vnt.), atbulinių vožtuvų DN100 (2 vnt.), signalinio vožtuvo DN 100 Model F wet alarm (1vnt.), impulsinio įrenginio Maxivarem (1 vnt.), purkštukų putoms SQ15SP (98 vnt.), plieninio vamzdžio D100 (190 m), plieninio vamzdžio D 32 (298 m), plieninių movų DN15 (98 vnt.), slėgio relės (1 vnt.), automatikos pulto (1 vnt.), siurblių jėgos skydo (1 vnt.), indikacijos švieslentės (1 vnt.), sirenų su stroboskopu (3 vnt.), švieslentės ,,Gaisro gesinimo stotis“ (1 vnt.) elektrinio kontakto manometrų (3 vnt.), kabelių ir instaliacinių medžiagų;

    - numatyti utilizuoti 600 litrų AFFF - 3% putokšlio mišinį.

  - Automatinė gaisro gesinimo Novec 1230 dujomis sistema arba lygiavertė

Reikalavimai automatinės gaisro gesinimo sistemos Novec dujomis projektavimui:

    - automatinė gaisro gesinimo sistemos Novec dujomis turi būti suprojektuota šioms patalpoms:

      - UPS patalpa;

      - dokumentų saugykla;

      - kabineto Nr.125 serverinė patalpa, patalpos tūris - 283 m3, viršlubinės, pogrindinės erdvės iki 0,5m;

      - kabineto Nr.126 serverinė patalpos UPS, patalpos tūris - 278 m3, viršlubinės, pogrindinės erdvės iki 0,5m;

    - automatinė gaisro gesinimo sistema Novec dujomis turi būti suprojektuota vadovaujantis „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ patvirtintomis 2016 m. sausio 6 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu įsakymu Nr.1-1;

    - automatinė gaisro gesinimo sistema Novec dujomis turi būti suprojektuota taip, kad serverinės patalpoje būtų įdiegti kabelių pynėse ankstyvieji gaisro aptikimo detektoriai, ir būtina numatyti detektorių statymo vietas, kuriose jų darbas būtų kuo mažiau įtakojamas vėdinimo - ventiliavimo sistemos;

    - automatinės gaisro gesinimo sistemos Novec dujomis krypčių gesinimo būsenos informaciniai įrenginiai privalo būti numatyti įrengiamame centriniame poste;

    - vamzdynų, dujų kiekių, ir kt. įrangos skaičiavimai privalo būti vykdomi pagal patalpų išdėstymo brėžinį;

    - automatinė gaisro gesinimo sistemos Novec dujomis turi būti suderinta bendram darbui su patekimo valdymo, apsaugos ir ventiliavimo vėdinimo sistemomis.

Reikalavimai automatinės gaisro gesinimo sistemos Novec dujomis įrangai:

    - Reikalavimai slėginiams balionams (dujų talpykloms):

      - pagaminta ir sertifikuota pagal EN13322-1 standarto reikalavimus (TPED);

      - Projektuojama gaisro gesinimo dujomis sistema su visa komplektuojama įranga ir sudėtinėmis dalimis kaip vientisa sistema turi būti sertifikuota VdS (Europos Sąjungos valstybės narės nepriklausoma akredituota laboratorija).

      - darbinis slėgis ne mažesnis kaip 50 bar;

      - komplektuojamas privalo būti su svarstyklėmis ir tvirtinimo kronšteinu;

    - Reikalavimai gaisro gesinimo dujoms:

      - veiklioji medžiaga FK-5-1-12 (NovecTM1230, cheminė formulė CF3CF2C(O)CF(CF3)2;

      - veikliosios medžiagos agregatinė būsena kambario temperatūroje - skysta;

      - pagalbinė medžiaga balionų užpildymui - azotas;

      - gesinimo principas pagrįstas kaitros absorbavimu iš gaisro židinio saugojimo patalpoje;

      - veiklioji medžiaga nelaidi elektros srovei, esant dujinėje ir skystoje formoje;

      - sudėtyje nėra ozono sluoksnį ardančių, žmonių sveikatai ir aplinkai pavojingų cheminių medžiagų;

    - Reikalavimai balionų elektromagnetiniams vožtuvams:

      - korpusas turi būti pagamintas iš neanglinio plieno ir matinio nikelio;

      - šarnyrinė veržlė privalo būti (CZ121) žalvario lydinio;

      - paleidimo smaigas turi būti nerūdyjančio plieno;

      - paleidimo tipas turi būti - užsklendimas (pritraukimas);

      - rankinio paleidimo jėga ne didesnė kaip 50N;

    - Reikalavimai dujų paleidimo svirtims:

      - korpusas turi būti pagamintas iš(CZ121) žalvario lydinio;

      - raudonos spalvos mygtukas pagamintas turi būti iš PVC medžiagos;

      - apsauginis kaištis turi būti nerūdyjančio plieno;

      - paleidimo smaigas turi būti (CZ121) žalvario lydinio;

      - paleidimo jėga privalo būti ne didesnė kaip 25,5 N;

    - Reikalavimai dujų paleidimo detektoriui:

      - privalo dirbti ne mažesnėse ribose kaip (nuo 2,1 iki 3,4), bar;

      - darbo temperatūrų diapazonas ne siauresnis kaip (nuo -20o C iki 50o C);

      - privalo atitikti standarto EN 12094-10 keliamiems reikalavimams;

      - turi atitikti ne žemesnę kaip IP 65 apsaugos klasę nuo dulkių ir drėgmės;

    - Reikalavimai slėgio kritimo detektoriams:

      - privalo nukritus slėgiui iki 20 bar atjungti kontaktus, ir pakilus slėgiui iki 24,1 bar sujungti kontaktus;

      - maksimalus darbinis slėgis ne mažesnis kaip 34 bar;

      - darbo temperatūrų diapazonas ne siauresnis kaip (nuo -20oC iki 50 oC);

      - privalo atitikti standarto EN 12094-10 keliamiems reikalavimams;

      - turi atitikti ne žemesnę kaip IP 65 apsaugos klasę nuo dulkių ir drėgmės;

    - Reikalavimai dujų purkštukams:

      - privalo būti pagaminti iš žalvario su nikelio padengimu;

      - diametras privalo būti parenkamas remiantis hidrauliniais skaičiavimais;

      - horizontalus išleidimo kampas 180o .

  - Vėdinimas, oro kondicionavimas, oro drėkinimas, šildymas

    - Patalpų mikroklimatas

Vėdinimas ir oro kondicionavimas tiek uždaruose biuruose, tiek atvirose dalinai uždarose erdvėse turi būti suprojektuotas taip, kad patenkintų individualius poreikius. Patalpų mikroklimatas turi atitikti lygį B, nustatytą standarte LST EN ISO 7730:2006 priede A, lentelėje A.1. Oro vėdinimo sistema (šviežaus oro kiekiai patalpose ir filtrai sistemose) privalo būti suprojektuoti pagal standartą LST EN 13779:2007.

Patalpų mikroklimatas baigtame pastate turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

      - biurai ir holai paprastai turi būti vėdinami 7,5 m³/h/m²; centriniai didieji posėdžių kambariai 25 m³/h/m², o pagalbinės erdvės, patalpos, sandėliai, t.t. su 5 m³/h/m²;

      - kitos patalpos vėdinamos ir kondicionuojamos taip, kaip patvirtinta Užsakovo.

Maksimalus oro srautas numatytoje zonoje:

      - 0.15 m/s v/20°C ir 0.20 m/s v/25°C biurų erdvėje;

      - 0.20 m/s v/20°C ir 0.25 m/s v/25°C susirinkimų kambarių ir holų erdvėse;

      - Be to, patalpose, kur reikalingas papildomas vėsinimas ventiliatoriais turi būti numatytas papildomas vėsinimas.

Maksimali leidžiama darbinė temperatūra patalpose turi būti ne aukštesnė nei 25 °C ir ne žemesnė nei 20 °C ištisus metus. Pagalbinėse patalpose, tokiose kaip sandėliai, techninėse patalpose maksimali leistina temperatūra yra 26 °C.

Minimali patalpų temperatūra 20 °C žiemą ir 21°C vasarą. Dušuose bei persirengimo patalpose minimali temperatūra turi būti ne žemesnė nei 23 °C.

Visos patalpos turi būti vėdinamos.

Vasaros periodu:

      - Maksimali temperatūros riba vertinama matuojant ją darbo dienos pabaigoje;

      - Minimali temperatūros riba vertinama matuojant ją darbo dienos pradžioje;

      - Maksimali temperatūros riba gali būti viršijama, kai lauko temperatūra yra aukštesnė nei numatytoji temperatūra.

Žiemos periodu:

      - Maksimali riba parodo maksimalią ribą kontroliuojamoje teritorijoje;

      - Minimali riba nustato minimalios leistinos temperatūros reikalavimus, kurie turėtų būti laikomi kaip numatytieji neatsižvelgiant į prieš tai buvusios vidaus šilumos apkrovą;

      - Nustatytos temperatūros ribos turi būti laikomasi, kai lauko temperatūra svyruoja tarp numatytų žiemos ir vasaros temperatūrų dydžių. Kai temperatūra žemesnė arba aukštesnė nei numatytoji, gali būti leidžiama patalpų temperatūrai pakilti arba nukristi 0.5°C kas kiekvieną lauko temperatūros laipsnio nukritimą arba pakilimą. Kiti reikalavimai turi likti nekeičiami;

      - Maksimalių vidaus patalpų vėdinimo ir oro kondicionavimo pajėgumų projektavimas atliekamas su sąlyga kai tai bus naudojama visą veikimo laiką.

Akustinė aplinka:

      - Maksimalus leistinas techninės įrangos skleidžiamas triukšmas, matuojamas užimamoje teritorijoje, turi atitikti Lietuvos STR reikalavimus. Biuruose ir posėdžių kambariuose, t.t. reikalavimas yra 35 dBA kiekviename, o posėdžių salėse (kiekvienoje) 32 dBA;

      - Jei aiškiai girdimi gryno tono komponentai, papildomai leidžiama 5 dBA;

      - Reikalavimai taikomi visų įrengimo komponentų garsams, tokiems kaip variklio vožtuvai, t.t.;

      - Triukšmas (garsas ir vibracija), sklindantis iš pastato vėdinimo ir oro kondicionavimo sitemų įrangos, pompų, t.t. neturėtų būti girdimas Užsakovo patalpose/biure.

Projektuotojas privalo derinti su Užsakovu visus duomenis prieš patvirtinant galutinį detalųjį projektą. Projektuotojas privalo paaiškinti vidaus oro kokybės skaičiavimus ir pateikti visą reikiamą informaciją apie vidines apkrovas, t.t. Tai daroma derinant su Užsakovu. Numatomos vidaus oro kokybės dokumentacija turi būti perduota Užsakovui.

Techninės įrangos išdėstymas (šildymas, šaldymas, vėdinimas, apšvietimas, elektros instaliacija ir aplinkos parametrų matavimo įranga) turi būti suprojektuotas taip, kad atitiktų Užsakovo keliamą sąlygą „lengvai pertvarkomos patalpos“. Vidurinėse zonose ir plotuose, turi būti užtikrinti apytikriai zonų padalinimai (7-8 darbo vietų tenkančių 100 m2 plotui) vidaus oro kokybės reguliavimui.

Kiekviena patalpa / darbo vieta ar posėdžių salė turi turėti galimybę individualiai reguliuoti patalpos oro temperatūrą.

Tarp vėdinimo ir oro kondicionavimo elementų ir radiatorių turėtų būti numatyta sekos valdymo kontrolė.

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos turėtų būti suprojektuotos maksimaliam darbuotojų skaičiui atskiroms patalpoms. Į tai turi būti atsižvelgta projektuojant pajėgumus ir ir vamzdynus, net jei baldų išdėstymas būtų skirtingas.

Projektuotojas turi numatyti Užsakovo esamos archyvo patalpos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų atnaujinimą.

    - Vėdinimo ir oro kondicionavimo technologijos

Vėdinimo ir oro kondicionavimo technologijos turi būti parinktos ir įrengtos tokios, kad atitiktų A+ energijos naudingumo klasei keliamus reikalavimus. Projektuojamas mechaninis rekuperacinis vėdinimas.

      - Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams elektros energijos tiekimui privalo būti numatyta kontrolinė elektros energijos apskaita ir visi duomenys perduodami i BMS;

      - Vėdinimo ir oro kondicionavimo valdymas ir techninių parametrų nuskaitymas turi būti per BMS;

      - Kiekviename aukšte vėdinimo ir oro kondicionavimo reguliavimo armatūra atskiroms vėsinimo zonoms ar patalpoms privalo būti numatyta taip, kad juos aptarnaujant nebūtų trukdomas kasdieninis darbuotojų darbas.

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemose turi būti numatyta visa būtina įranga. Įrengimuose bei vamzdynuose turi būti numatyta garso ir vibracijos slopinimo sistema, tam, kad garsas / vibracija nepersiduotų per vamzdžius, kanalus ir pastato konstrukcijas. Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangoje turi būti numatytos pajėgumo lygio reguliavimo ir kontrolės funkcijos tam, kad būtų galima pasiekti tinkamą galingumą ir stabilumą, veikiant įvairiomis sąlygomis. Taip pat turi būti numatyta automatinio atšildymo funkcija.

    - Vėdinimas

Tiekiamas oras turi atitikti aukščiausius oro kokybei keliamus reikalavimus konkrečioje teritorijoje. Gryno oro patekimas turi būti suprojektuotas ir išdėstytas taip, kad per oro patekimo angas nebūtų rizikos patekti sniegui, t.t. arba

tiekiamas oras nebūtų užterštas. Tiekiamas oras turi būti apsaugotas nuo drėgmės patekimo. Atstumas tarp tiekiamo oro paėmimo ir šalinimo angų turi būti pakankamas, kad nepatektų į patalpas perdirbtas oras.

Siekiant išnaudoti šilumos siurblių aukščiausius rodiklius turi būti numatytas žemų parametrų šilumnešis, atitinkamai prie tokių parametrų turi būti parinkti vėdinimo kamerų šildymo kaloriferiai.

Projektuojant vėdinimo sistemas turi būti parinktos atskiros vėdinimo sistemos pagal funkcinės pastato zonas:

      - Biuruose / dalinai atvirose erdvėse;

      - Posėdžių salėse;

      - Serverių patalpose;

      - Pinigų saugyklose ir pinigų apdorojimo bei tvarkymo patalpose;

      - Liftuose;

      - Šiukšlių,  atliekų,  riebalų gaudyklės patalpose (oro išleidimas).

Posėdžių salėse turi būti numatyta tiek oro tiekimo, tiek oro šalinimo sistema. Visose (išskyrus tualetus, kopijavimo, spausdinimo patalpos) patalpose turi būti numatyta oro patekimo sistema su galimybe jį išleisti į bendrą išmetimo sistemą. Oras į biurus, posėdžių sales bei bendras erdves turi būti tiekiamas reguliuojamo oro srauto difuzoriais.

Racionaliam energijos suvartojimui ir taupymui turi būti numatytos vėdinimo sistemos, kurios paima iš šalinamo

oro šilumos energiją. Išskyrus atvejus, kai šalinamo oro kokybė gali bloginti vėdinimo įrangos darbą.

WC ir buitinių patalpų šalinamas oras turi būti naudojamas šilumos energijos paėmimui, tam numatyti vėdinimo įrenginius kuriuose tiekiamo ir šalinamo oro srautai nesimaišo. Patalpose su ypatingai aukštomis vidaus šilumos apkrovomis turi būtų numatytas vietinis vandens vėsinimas.

Vietinės atskiros oro ištraukimo sistemos numatomos garų surinkimo nuo maisto gaminimo zonos ir virš indų plovimo mašinų.

Vėdinimo įrenginyje turi būti suprojektuotas tiekiamo oro filtras EU8, oro šalinimo filtras EU7, šilumokaitis, rekuperatorius, šildymo ir vėsinimo tenai, drėkintuvai ir ventiliatoriai. Vėdinimo įrenginys turi būti suprojektuotas su atsarginiu 20% pajėgumu. Ventiliatorių, siurblių ir t.t. varikliai, prie maksimalių apkrovų turi veikti 80% pajėgumu. Kiekviename įrenginyje turi būti įrengti dažnio keitikliai.

Turi būti sudaryta galimybė reguliuoti paduodamo ir ištraukiamo oro srautus nuotoliniu būdu per BMS sistemą.

Dalinai atvirose erdvėse turi būti reguliuojamas tiekiamo oro kiekis. Naudojami temperatūros sensoriai, CO2 sensoriai, judesio detektoriai bei nuotoliniu būdu per BMS sistemą.

Oro kiekių reguliavimas nenumatomas holuose/atvirose zonose (80%). Skambučių ir poilsio zonos yra įtrauktos į 80% dalinai atviras zonas.

Rekonstruojamuose pastatuose numatyti naujas vėdinimo sistemas ir įrangą su šildymu ir šaldymu, oro filtrais ir aukšto efektyvumo rekuperatoriumi, atsižvelgiant į pastatų išorės ir vidaus architektūrinius sprendinius, bei priešgaisrinius ir higieninius reikalavimus.

Rekonstruojamų pastatų pinigų saugyklose Nr.3, 4, 5, 6 numatyti naujas vėdinimo sistemas ir įrangą su šildymu ir šaldymu, drėkinimu, oro filtrais ir aukšto efektyvumo rekuperatoriumi, atsižvelgiant į pastatų išorės ir vidaus architektūrinius sprendinius, bei priešgaisrinius ir higieninius reikalavimus. Kad vėdinimo sistemos darbas būtų nepertraukiamas 24 val. per parą numatomi rezerviniai vėdinimo įrenginiai , kurie 100 procentų dubliuotų vienas kito darbą. Saugyklose turi būti optimali temperatūra (18–23°C) ir santykinė oro drėgmė (50±5%). Kiekvienoje saugykloje turi būti prietaisai drėgmės ir temperatūros stebėjimui bei integruota į BMS.

Oro kiekiai, vėdinimo įrangos komplektacija, ventiliatorių bei rekuperacijos sistemų našumas renkami atsižvelgiant į pastatui taikomus energetinės klasės reikalavimus. Vėdinimo įrangos vietos parenkamos pagal techninius - ekonominius bet eksploatacinius rodiklius, taip pat įvertinus poreikius oro reguliavimo įtaisus maksimaliai numatyti vėdinimo įrangos patalpose, jei yra tokios galimybės. Oro reguliavimo įtaisai neturi trikdyti kasdienio darbuotojų darbo, vietos parenkamos pagal technines zonas ir interjero dizainą. Visos zonos išskyrus holus ir bendras erdves turi būti valdomos VAV sklendžių pagalba, oro kiekiai reguliuojami pagal žmonių intensyvumą toje zonoje. Tam numatomi CO2, temperatūros, judesio davikliai ir pan. VAV sklendės valdomos iš BMS. Sistemų paskirstymą ir reguliavimo tipą renka projektuotojas įvertinęs konkrečius Užsakovo poreikius valdyti tam tikras pastato funkcines zonas.

Patalpoms, kurioms pagal technologinius poreikius reikia drėkinimo, tokioms kaip pinigų tvarkymo patalpos turi būti numatytos oro drėkinimo sistemos. Drėgmė paskirstoma patalpose per tiekiamą orą. Turi būti numatytos visos būtinos priemonės patogiam sistemos valdymui, priežiūrai, valymui ir dezinfekcijai. Numatomas pakankamas kiekis ortakių valymo liukelių.

Oro drėkintuvo tipas turi būti parinktas pagal techninius - ekonominius rodiklius vertinant eksploatacijos kaštus. Oro paskirstymo prietaisai turi derėti prie interjero dizaino, turėti galimybę tiekti orą tiesiai į darbo zoną.

    - Vėsinimas

Vėsinimas galimas standartiniu vandens (vandens glikolio mišinys) pagrindu. Patalpose su ypač aukštomis vidaus šilumos apkrovomis gali būti naudojamas vietinis vėsinimas. Biuro patalpose numatyti šalčio sijas vėsinimui, jei jų nepakanka, tai numatyti papildomus plyšinius difuzorius, taip pat jei racionalu vėsinimui gali būti naudojami tik plyšiniai difuzoriai.

Bendri vėsinimo reikalavimai pastatui ir kiekvienai patalpai / naudojamose patalpose turi būti paremti patalpų vėdinimu, esant normaliai vidinės šilumos apkrovai. Patalpose, kuriose yra ypač aukštos vidaus šilumos apkrovos, numatomi papildomi vandens pagrindo aušintuvai. Turi būti pateikti vėsinimo poreikio skaičiavimai.

Rekonstruojamo pastato 1B2/pb serverių patalpose numatyti naujus tikslios kontrolės oro kondicionavimo įrenginius su oro vėsinimu, oro apykaita iš lauko bei drėkinimu, atsižvelgiant į pastato išorės ir vidaus architektūrinius sprendinius bei priešgaisrinius reikalavimus.

Visi pagrindiniai maršrutai ar išdėstymai ar bet kurie įrengimai turi turėti uždaromus vožtuvus, balansuojamus vožtuvus. Įrengime turi būti numatytas uždaromas vožtuvas tam, kad įrengimas galėtų būti atjungtas atsižvelgiant į eksploataciją bei priežiūrą.

Rekonstruojamuose pastatuose numatyti naujas vėsinimo sistemas, atsižvelgiant į pastato išorės ir vidaus architektūrinius sprendinius, bei priešgaisrinius ir higieninius reikalavimus.

    - Oro drėkinimas

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081

„Dėl Lietuvos higienos normos HN42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo“, gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų santykinės oro drėgmės ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu yra 35–60 %, o šiltuoju metų laikotarpiu 35–65 %.

Užsakovo tikslas – įrengti biuro patalpose oro drėkinimą su dirbtine rūko įranga (toliau – Įranga), kuri užtikrintų santykinę oro drėgmę (RH) pagal normatyvinius parametrus (RH nuo 40% iki 60 %).

Drėkinimo sistema turi būti tokia, kuri automatiškai sustabdytų drėkinimą jei sistemoje atsiranda gedimas.

Rekomenduojama garų tipo drėkinimo sistema, kuri užtikrina prevenciją nuo užteršimo legionelėmis.

Reikalavimai įrengimui:

      - Numatomi naudoti gaminiai, įrenginiai privalo būti sertifikuoti, turėti techninius pasus;

      - Įvertinti drėkinimo Sistemos ortakių sandarumą nuo kondensato ir esant poreikiui numatyti jų sandarinimą;

      - Numatyti, įrangos veikimui, reikalingus inžinerinius tinklus (elektros, vandentiekio, drenažo) ir numatyti Sistemos bei Įrangos reikalingus derinimus, pajungimus. Vandentiekio inžineriniai tinklai privalo būti apšiltinti;

Reikalavimai įrangai:

      - Drėkintuvo tipas, modelis - Izoterminis drėkintuvas;

      - Garo slėgis turi užtikrinti efektyvų drėkinimo sistemos veikimą;

      - Turi turėti garo skirstytuvą;

      - Garo drėkintuvas turi būti valdomas valdikliu, turėti drėgmės ir temperatūros jutiklius;

      - Garo temperatūra nuo 100 iki 120°C;

      - Turi būti automatinis kalkių išleidimas;

      - Turi būti bekontaktis elektroninis vandens indikatorius;

      - Turi būti apsauga nuo aukšto slėgio garų;

    - Šildymas

Centralizuotas šildymo sistemos valdymas ir technologinių parametrų stebėjimas turi būti per BMS. Šilumos energijos kontrolinę apskaitą suprojektuoti kiekviename aukšte. Visi nuskaitomi matavimai turi būti perduodami į BMS. Pastato atskirose patalpose ar zonose turi būti matuojama temperatūra individualiai ir turėti galimybę nustatyti temperatūrą tam tikrose ribose naudojant valdymo paneles. Visi matavimai turi būti perduoti į BMS. Valdymo prioritetai

nustatomi per BMS (PVS).

Kiekviename aukšte šildymo reguliavimo armatūra atskiroms zonoms ar patalpoms privalo būti suprojektuota taip, kad juos aptarnaujant nebūtų trukdomas kasdieninis darbuotojų darbas. Vamzdynai negali būti integruoti arba paslėpti išorinėse sienose.

Numatyti atsinaujinančios energijos šaltinius daliniam pastato šilumos energijos poreikiui. Atsinaujinančios energijos įrenginių valdymas ir tech. parametrų stebėjimas privalo būti per BMS.

Pertvarkyti rekonstruojamų pastatų centrinį šilumos mazgą ir jei reikia įrengti papildomą šildymo mazgą.

Siekiant išnaudoti šilumos siurblių aukščiausius rodiklius turi būti numatytas žemų parametrų šilumnešis, atitinkamai turi būti parinkti šildymo prietaisai ir šildymo sistemos tipas.

Kiekviename aukšte turi būti numatytos atskiros apskaitos.

Sistemų reguliavimas maksimaliai automatizuotas per BMS (PVS) sistemą.

Šildymo sistemos prietaisai turi derėti prie interjero. Sistema parinkta, kad ne darbo metu galėtų veikti mažesniu pajėgumu siekiant racionalizuoti šilumos energijos suvartojimus.

    - Elektros energija

Pagrindiniai elektros energijos apsaugos aparatai privalo būti numatyti su elektrinėmis pavaromis, kad turėtų galimybę būti valdomi iš BMS (PVS) t.y. įvadiniai, sekcijiniai ir pagrindinių magistralių automatiniai jungikliai.

Pagrindinėje elektros energijos skirstymo pastotėje turi būti numatyti vartojamos ir generuojamos reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginiai. Kompensavimo įrenginiai elektros energijos matavimus turi nusiskaityti tiesiogiai iš komercinės apskaitos prietaisų, kad matavimai būtų kuo tikslesni.

Elektros energijos kontrolinę apskaitą (tinklo analizatoriai) numatyti kiekvienai imtuvų grupei, kiekviename aukšte atskirai. Visi nuskaitomi matavimai turi būti perduodami į BMS.

Visi apsaugos aparatai (magistralių, el. grupių ir t.t.) turi turėti papildomus kontaktus, įj. išj. padėties stebėjimui per

BMS.

Rezervinis elektros energijos tiekimas: Nepertraukiamas maitinimo šaltinis UPS turi išlaikyti ne mažiau kaip 20-30 min. numatytą maksimalią galią I kategorijos vartotojui. Dyzelinis elektros generatorius privalo užtikrinti elektros energijos tiekimą I kategorijos vartotojui ne vėliau kaip po 30 sekundžių esant elektros energijos nutrūkimui. Visa rezervinio elektros energijos maitinimo įranga turi būti valdoma ir stebimi visi techniniai parametrai per BMS. Siektina panaudoti dabar esamą dyzel generatorių. Siektina prie pirmos kategorijos pajungti visą pastatą ir jame esančią įrangą (kompiuteriai, grynųjų pinigų tvarkymo įranga, liftai, vartai ir kt.)

Kištukinių lizdų skaičius darbo vietose: nemažiau kaip 4 vnt. kompiuterinei įrangai darbo vietoje ir nemažiau kaip 2 vnt. buitiniai įrangai.

Elektros instaliacijos turi būti numatytos laikantis šių specifikacijų, kurios apima pagrindines gaires ir kokybės reikalavimus elektros sistemai, taip pat nurodymus kaip jos turėtų būti įgyvendintos ir prižiūrimos, kad užtikrinti Užsakovo kokybės, saugumo ir dokumentacijos reikalavimus.

Elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų lanksčios, atitiktų Užsakovo poreikius. Įranga turi būti suprojektuota pagal vietinius reikalavimus, įskaitant reikalavimus ir direktyvas, taikomas pagal Europos Ekonominės Zonos (EEZ) sutartį.

Pastate elektros instaliacijai turi būti sukurta žymėjimo sistema. Turi būti sukurta unikali žymėjimo tvarka, kad būtų paprasta tinkamai naudoti elektros sistemą. Pavadinimo lentelėje turi būti pateikta Informacija apie maitinimo ir maršruto numerį.

Kabeliai turi būti pažymėti atsižvelgiant į paskirstymo ir naudojimo paskirtį. Rozetės, jungikliai, jungiamosios dėžės, t.t. turi būti pažymėti.

Visa elektros instaliacija ir žemos įtampos sistema turi būti suprojektuota su plėtros galimybe. Jei nenumatyta kitaip, pajėgumai turi būti numatyti 30 % didesni.

    - Kabelių sistema

Turi būti garantuotas pirmos kategorijos elektros tiekimo patikimumas. Kompiuterinio tinklo duomenų perdavimo kabeliai turėtų būti ekranuoti ir ne žemesnės nei Cat7a kategorijos. Kompiuterių tinklo duomenų perdavimo sistemai turi būti numatoma ne trumpesnė nei 25 metų sisteminė garantija (garantija apimanti ne tik atskirus komponentus, bet ir jų visumą). Kompiuterių tinklo sistema turi būti pritaikyta automatiniam komutavimų dokumentavimui (Commscope arba lygiaverte sistema). Visuose pagrindiniuose kabelių tiesimo keliuose turi būti numatytos kabelius laikančios konstrukcijos (kopėtėlės arba kanalai). Kabelių kopėtėlės gali būti metalinės ar plastikinės. Metalinės kabelių kopėtelės turi būti cinkuotos arba dažytos. Turėtų būti numatomi surenkamieji išlinkimai, T-atšakos, jungtys ir t.t. Kabelių kopėtėlės turi turėti apsauginius skirtuvus tarp elektros ir silpnųjų srovių kabelių. Kabelių kopėtėlės turi būti numatytos sumontuoti taip, kad jos būtų lengvai prieinamos patikrai ir galimiems pokyčiams. Jei bus numatomi sieniniai instaliaciniai kanalai, tai jie turi atitikti MOSAIC standartą.

Kaip alternatyva instaliaciniams kanalams gali būti naudojami ir elektros instaliacijos stovai (electrical poles). Stovų maitinimui virš kabamųjų lubų turėtų būti numatytos elektros ir duomenų tinklo rozetės. Rozetės turėtų būti išdėstytos atsižvelgiant į patalpų moduliškumą.

    - Informacija apie papildomą elektros energijos tiekimą ir sumontuotus tinklus

Tam, kad užtikrinti elektros energijos tiekimą į Duomenų Centrą turi būti numatyti šie sprendimai:

      - Struktūra. Pagrindinis elektros energijos tiekimo principas - iš pagrindinio elektros energijos skirstymo punkto į duomenų centrą turi būti numatytas dviem atskirtais vienas nuo kito įvadais. Nutrūkus elektros energijos tiekimui iš miesto tinklų, elektros energiją pradės tiekti dyzelinis generatorius. Tikslas yra užtikrinti, kad elektros energijos tiekimo linijos nesusidurtų su tomis pačiomis rizikomis. Tai sprendžiama pirmiausia atskiriant kelius bei gerai jas apsaugant nuo gaisro ir fizinio pažeidimo;

      - Aukšta įtampa. Aukštos įtampos tinklas maitinamas žiediniu pagrindu;

      - Pagrindinis paskirstymas. Skirstomosios elektros spintos turi atitikti joms Lietuvoje keliamus reikalavimus. Spintoje turi būti numatytos metalinės pertvaros tarp visų kirtiklių ir šinų.Toks sprendimas padeda apsaugoti nuo žalos aplinkiniams įrenginiams, jei jungiklis sudegtų arba sprogtų;

      - Kabelių įrengimo keliai. Tam, kad būtų užtikrintas saugumas, kopėtėlės ir kabeliai, turėtų būti nukreipiami per skirtingas pastato dalis. Šis sprendimas naudojamas siekiant apsaugoti abi tiekimo linijas nuo sugadinimo rizikos. Tai taikoma apsaugai nuo ugnies ir mechaninių pažeidimų. Visi kabeliai turi būti

pagaminti be halogeninių medžiagų;

      - Paskirstymo skydai. Duomenų centre turi būti numatyti bent du paskirstymo skydai, kuriems elektros energijos tiekimas yra numatytas nuo skirtingų įvadų. Nuo šių skydų iki komutacinių spintų turi būti numatytos įrengti atskiros elektros energijos tiekimo linijos;

      - Aušinimas. Duomenų centro aušinimo sistemai (įskaitant galinius įrenginus, aušykles, cirkuliacinius siurblius ir pan.) turi būti numatytas dubliuotas elektros energijos tiekimas. Aušinimo sistemai privalo būti numatytas elektros energijos tiekimas nuo dyzelinio generatoriaus bei daliai aušinimo privalo būti numatytas ir elektros energijos tiekimas nuo UPS.

    - Paskirstymo sistema

Paskirstomųjų ir pagrindinių skydų patalpa turi turėti rezervinės vietos plėtrai. Elekros energijos tiekimo įvadai turi būti suprojektuoti taip, kad palaikytų galingumą – 50 W/m2 biuro ploto. Paskirstymo spintos turi būti numatytos įrengti pagal Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles. Papildomai – visos spintos turi būti su užraktais. Visi įvadai ir išvadai į ir iš skydo turi turėti apsaugą nuo trumpo jungimo ir perkrovos (t.y. automatinius išjungiklius).

Visi kontroliniai jungtukai, indikacijos lemputės ir kiti elementai, kurie bus naudojami dažnai turi būti numatyti sumontuoti skydo priekyje. Visos skydo komplektuojančios dalys turi būti suprojektuotos pagal maksimalią projektinę galią.

Skyduose turi būti numatyti kabelių izoliacijos varžos matavimo įrenginiai su funkcija, kuri leistų siųsti signalą į pastato BMS sistemą, jeigu varža yra nepakankama. Papildomai skyde turi būti numatyta įrengti visoms fazėms multimetrus su duomenų perdavimu į BMS rodančius srovės stiprį, įtampą, galią ir dažnį.

    - Elektros energijos paskirstymas bendram sunaudojimui

Paskirstymo elektros skydinės turi būti suprojektuotos kiekviename aukšte naudojant atskirą techninę patalpą ir numatant kiekvienai imtuvų grupei atskirai t.y. apšvietimo spinta, elektros jėgos spinta ir I kategorijos elektros jėgos spinta.

Skirstomieji skydai turi būti projektuojami laikantis Lietuvoje galiojančių reglamentų ir taisyklių.

Skirstomieji skydai turi būti numatomi su įmontuotu pašvietimu valdomu nuo atskiro jungiklio skyde. Skyde, papildomai turi būti numatomos dvi elektros rozetės. Skydų durys turi būti rakinamos.

Kištukinių lizdų poreikis. Kiekvienoje darbo vietoje turi būti numatoma:

      - 2 vnt 16A rozečių pajungtų nuo kompiuterinio (UPS) elektros tinklo/grupės;

      - 2 vnt. 16A rozečių pajungtų nuo buitinio (ne UPS) elektros tinklo/grupės. Spausdinimo patalpose turi būti numatoma:

      - 6 vnt. 16A rozečių, iš kurių bent viena pajungta nuo kompiuterinio (UPS) elektros tinklo/grupės. Pasitarimų kambariuose turi būti numatoma:

      - Kiekis lygus - 2/3 darbo vietų skaičiaus 16A rozečių

Komutacinėse patalpose rozetės turi būti numatomos pagal atskirai suderintą planą su Užsakovu.

Ant pastato fasado, stogo, terasų, techninėse patalpose turi būti numatytos 16 A rozetės techniniam aptarnavimui.

Rozetės turi būti pajungtos kiekviena nuo atskiros grupės, numatomos 1,80 m aukštyje.

Koridoriuose, bendrose erdvėse, kitose patalpose turi būti numatomas įrengti pakankamas kiekis rozečių patalpų vidaus valymo įrangai pasijungti. Maksimalus atstumas tarp šių rozečių turėtų būti 7 metrai.

    - Nepertraukiamas elektros tiekimas (UPS)

Projektuojamo UPS naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis nei 95% prie visų leistinų apkrovų. Projektuotojas privalo numatyti UPS pagal specifikacijas.

Projektuotojas turi suprojektuoti atskirą UPS elektros energijos tiekimo ir paskirstymo tinklą pastate. UPS turi užtikrinti elektros energijos tiekimą, iki kol dyzelinis generatorius per 30 sekundžių užsikurs ir pradės gaminti elektros energiją.

Pastato UPS dėl IT poreikių (1-a kategorija: darbo vietos 100kVA, komutacinės spintos 30kVA) turi užtikrinti 130kVA

Kitų patalpų reikalavimai:

      - Kitiems vartotojams UPS pagal poreikį turėtų būti 350 kVA galingumo, baterijų veikimo laikas ne mažiau

20-30 minučių. UPS turi būti projektuojamas pagal N + 1 struktūrą.

Akumuliatorių galia turi būti apskaičiuota nuo išsikrovimo momento 20-30 min. esant maksimaliai apkrovai. Turi būti įvertintas ir baterijų senėjimo koeficientas, kad baterijos sugebėtų išlaikyti 20-30 min. prie maksimalios apkrovos 120 mėnesių.

Aptarnavimo įranga. Turi būti užtikrinas priėjimas prie įrangos akumuliatoriaus aptarnavmui ir patikrai bei saugiam

valymui.

Valdymas, įrankių naudojimas ir signalizacija. UPS turi būti numatomas su valdymo skydeliu, kuriame rodoma:

      - UPS veikimo režimas;

      - Akumuliatoriaus veikimas / prijungtas;

      - Inverterio veikimas / klaida;

      - Kiekvienos fazės apkrova;

      - Baterijų veikimo laikas be elektros energijos tiekimo.

Priekiniame skydelyje turi būti numatytas informacinis ekranas, rodantis matuojamas vertes ir klaidų pranešimus.

Šie matavimai turėtų būti rodomi:

      - Nuolatinės srovės įtampa;

      - Akumuliatoriaus galia ;

      - Išėjimo įtampa;

      - Išėjimo dažnis.

Klaidų pranešimai / 1 pagal svarbumą:

      - Detektoriaus (rectifier) gedimas;

      - Inverterio gedimas;

      - Grįžtamosios įtampos (Re-road) tinklo gedimas;

      - Akumuliatoriaus klaida / akumuliatoriaus grandinės nutrūkimas / pajėgumų sumažėjimas;

      - Akumuliatoriaus atsijungimas;

      - Maža srovės įtampa;

Klaidos pranešimas / 2 pagal svarbumą:

      - Elektros tiekimo sutrikimas, vėluoja 5 s

Pranešimai turi būti rodomi pagal aukšiau nurodytus svarbumo lygius. UPS turi būti prijungta prie išorinio nuotolinio BMS stebėjimo.

    - Energijos tiekimo dyzelinis generatorius

Dyzelinis generatorius (DG) turi būti numatytas pastato elektros energijos tiekimo aprūpinimui. DG turi automatiškai įsijungti per 30 sekundžių nuo įtampos dingimo. Elektros energijos tiekimas iš DG turi būti numatytas viso pastato pirmos elektros tiekimo kategorijos vartotojams.

Įrengimai turi būti numatomi patikimų Tiekėjų, kurie turi gerai išvystytą tiekimo ir aptarnavimo paslaugų tinklą ES. DG gamintojas turi būti pripažintas kaip aukščiausios klasės, o ne žemos arba vidutinės klasės.

Pastato DG turi būti numatytas automatinis paleidimas dingus elektros tiekimui ir/ar įvykus pagrindinio jungiklio gedimui. Taip pat turi būti galimybė nuotoliniam DG paleidimui iš BMS. Turi būti galimybė visas DG paleidimo funkcijas atlikti DG įrengimo vietoje.

Visos būsenos ir signalizacijos funkcijos turi būti matomos tiek lokaliai, tiek iš pastato BMS. DG turi turėti vietinį darbo valandų skaitiklį.

Visa reikalinga įranga turi būti suprojektuota ir veikti nepertraukiamai 48 valandas, pilnu pajėgumu be papildomo

kuro papildymo.

DG turėtų būti papildomas degalais iš degalinių tinklo.

Kūro talpa turi atitikti STR reikalavimus, kad neišsiskirtų teršalai. DG turi būti numatytas termostatu reguliuojamas šildymas.

DG turi užtikrinti serverių įrangos, kompiuterinių darbo vietų, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrangos, avarinio apšvietimo, pinigų perskaičiavimo įrangos ir liftų elektros energijos tiekimo poreikius.

    - Telekomunikacijos ir automatika

      - Integruotos komunikacijos

Telekomunikacijų ir duomenų kabeliai ir susiję apsauginiai vamzdynai bei komutacinės spintos turi būti suprojektuotos Projektuotojo. Komutacinės spintos turi būti projektuojamos uždarose patalpose su ribotu patekimu.

Kompiuterinio tinklo duomenų perdavimo kabeliai turi atitikti ne žemesnius kaip CAT7a reikalavimus. Kompiuterinio tinklo duomenų perdavimo kabelių kanalai į darbo vietas turi būti numatyti po pakeliamomis grindimis užtikrinant patogų jų aptarnavimą ir turi būti numatytas ne mažiau, kaip 30% rezervas papildomiems komunikacijos kabeliams atvesti. Kompiuterinio tinklo duomenų perdavimo kabeliai kitai įrangai jungti (kortelių skaitytuvai, WiFi stotelės, vaizdo kameros, priešgaisrinė sistema ir kita) gali būti atvesti kitais būdais. Kompiuterinio tinklo duomenų perdavimo kabelių sistema turi būti projektuojama atsižvelgiant į galimą darbo vietų bei baldų išdėstymo kitimą.

Pagrindiniai optiniai įrangos apjungiamieji kabeliai turi būti numatomi pravesti tarp skirtingų komutacinių patalpų, duomenų centro ir pan. skirtingais keliais. Atvirose vietose jie privalo būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.

Tinklo struktūra, išvedžiojimo keliai turi būti suderinti su Užsakovu.

Visi pristatomi komponentai turi būti numatomi su vieninga garantija 25-iems metams. Vidinis kompiuterinis tinklas

Darbo vietose turi būti numatyta:

        - 4 ne žemesnės kaip Cat.7a jungtys RJ45 tipo. Duomenų perdavimo kabelių sistema turėtų būti suprojektuota maksimaliam darbuotojų skaičiui atskiroms patalpoms net jei baldų išdėstymas būtų skirtingas. Į tai turi būti atsižvelgta projektuojant kabeliavimo sistemos kanalų dydį (turi būti numatytas

ne mažesnis, kaip 30% rezervas). Kiekvienas duomenų perdavimo lizdas privalo turėti unikalų žymėjimą. Turi būti suprojektuotas ir įrengtas belaidis duomenų perdavimo tinklas pastate taip, kad kiekvieną darbo vietą dengtų patikimas signalas bent iš 2 WiFi stotelių. Visose posėdžių patalpose turi būti užtikrintas geras ir patikimas belaidžio kompiuterių tinklo ryšys. Belaidžio kompiuterių tinklo projektą ir WiFi stotelių kiekį bei įrengimo vietas

privaloma suderinti su Užsakovu.

Pasitarimo kambariuose, vidutinėse posėdžių salėse turi būti numatyta ne mažiau 8, o didelėse posėdžių salėse ne mažiau 12 ne žemesnių Cat.7a F/UTP kompiuterių tinklo lizdų.

Spausdinimo patalpose turi būti numatyta:

        - 4 ne žemesnės Cat.7a F / UTP RJ45 tipo kompiuterių tinklo lizdai.

Išorės lankytojų ar paslaugų patalpose duomenų perdavimo tinklas gali būti projektuojamas kitaip, derinant su Užsakovu.

Komutacinės patalpos turi būti projektuojamos mažiausiai po 1 kiekvienam aukšte ir kiekviena jų sujungta su duomenų centru. Visos komutacinės panelės, tvarkymo panelės, lentynos ir t.t. turi būti numatomos 19” komutacinėse spintose. Kompiuterių tinklo kabeliavimo sistema turi būti pritaikyta automatinei komutavimų dokumentavimo sistemai. Patalpų dydis turi būti parinktas ir suprojektuotas taip, kad iš spintos priekio ir galo būtų pakankamas ir patogus priėjimas aptarnavimui.

Kabelių ir tinklo komponentų spintos Turi būti laikomasi šių reikalavimų:

        - Komutacinės spintos dydis: 2200x800x1000;

        - Priekyje rakinamos durys, gale užrakinamos sandarios arba perforuotos durys;

        - Nuimami spintos šonai;

        - 19 "montavimo bėgeliai priekyje ir gale;

        - 2 vnt. 230V 19” elektros pasijungimo panelių (7 vnt rozečių vienoje panelėje);

        - Geresniam aušinimo užtikrinimui spintos viršuje gali būti numatomas ventiliatorius;

        - Geresniam aušinimo užtikrinimui spintos priekyje gali būti numatomos perforuotos durys;

        - Spintų skaičius kiekvienoje patalpoje turi būti pritaikytas prie aukšto kompiuterinio tinklo apimties, bet ne mažiau kaip 1 komutacinė spinta.

Matavimų protokolas. Visi kompiuterinio tinklo kabelių bandymų rezultatai, kabelių ilgiai ir ženklinimas turi būti pateikti atskirame matavimų protokole.

Išpildomoji dokumentacija. Matavimų protokolas aprašytas šiame skyriuje turi būti galutinės dokumentacijos dalis.

Be to, galutinė dokumentacija turi apimti:

        - CAD išdėstymo brėžiniai, įskaitant 19 "spintų išklotines, struktūrines apjugimo schemas;

        - ženklinimo sistemos aprašymas;

        - naudojamų medžiagų ir sudedamųjų dalių deklaracijos ir jų Tiekėjų sąrašai;

        - Medžiaga ir komponentų specifikacijos iš gamintojo;

        - Pagrindiniai duomenys, įtraukti į MOM duomenų bazę sutartu formatu (elektroniniu). Visi Brėžiniai turi būti pateikti pdf formatu.

      - Apsaugos sistemos

Naujai projektuojamos apsaugos sistemos (apsauginė signalizacija, CCTV, gaisro signalizavimo) turi būti pilnai tarpusavyje integruotos ir  valdomos iš centrinio apsaugos posto su dubliuotais signalais	su viena programine įranga. Patekimo valdymo esama Pegasys 2000 (šiuo metu Jonson controls sistema) turi būti atnaujinta iki naujausios versijos ir integruota. Sistemų aprūpinimas energija - 1 kategorija.

      - Patekimo valdymo sistema ir apsauginė signalizacija

Turi būti suprojektuotos tarpusavyje integruotos įėjimo ir pavojaus sistemos. Įranga turi būti derinama su Užsakovu atskiru susitarimu, numatant rinkoje esančią patikimą ir pažangią įrangą.

Durys, kuriose turi būti numatyta patekimo valdymo kontrolė įranga:

        - Visos durys iš laiptinių ir bendro naudojimo patalpų įskaitant evakuacinius išėjimus;

        - Visos lauko durys ir vartai įėjimui į pastatą ir Užsakovas patalpas;

        - Visos durys atskiriančios skirtingus erdvės naudotojus;

        - Liftai;

        - Dokumentų saugojimo patalpa;

        - UPS ir dyzelio patalpa

        - dokumentų saugykla (derinamos su biometrine patekimo valdymo sistema);

        - Kasų mazgo patalpos (derinamos su biometrine patekimo valdymo sistema);

        - Techninės patalpos.

        - Apsaugos postai.

        - *Prie visų išėjimų durų, liftų turi būti numatyti kortelių skaitytuvai.

Praėjimo kontrolės sistema turi būti administruojama Užsakovo.

Apsauginė signalizacija turi būti projektuojama laikantis Užsakovo reikalavimų. Numatoma naudoti įranga turi būti patvirtinta Užsakovo. Duryse ir languose viduje (visuose pastato languose, kurie gali būti atidaryti) turi būti numatyti įrengti magnetiniai kontaktai, kurie turi būti integruoti į langų varčias. Duryse taip pat turi būti numatyti įrengti mikrojungikliai, parodantys ar durys yra užrakintos / atrakintos. Patalpose, kurios yra iki 4 m aukštyje virš žemės lygio, taip pat numatomi stiklo dūžio davikliai.

Apsauginės signalizacijos sistemos įrenginiai ir komponentės (judesio jutikliai, stiklo dūžio, magnetiniai kontaktai ir kt.) turės atitikti nemažesnį nei 3 saugumo lygį pagal EN-50131 standartą (Grade 3).

Jeigu yra galimybė į pastatą patekti iš aplinkinių pastatų ar užlipti ant pastato dalių, turi būti suprojektuota apsaugos signalizacija, apsauganti nuo nesankcionuoto patekimo.

      - Patekimo valdymo kontrolės sistema

Patekimo valdymo kontrolės sistemos reikalavimai integracijai su kitomis sistemomis. Programos licencijos, skirtos patekimo valdymo kontrolės sistemos prijungimui prie integracijos serverio ir lengvai integracijai su vaizdo, gaisro, apsaugos nuo įsilaužimo (apsauginė), sistemomis turi užtikrinti:

        - sistema privalo naudoti 32-256 bitų kortelių serijinius numerius ir būti nepriklausoma nuo kortelių formatų;

        - visi valdikliai privalo turėti autonominio veikimo galimybę, nepriklausomai nuo tinklo veikimo ir programinės įrangos. Valdikliams veikiant autonomiškai patekimo teisių tikrinimas turi veikti be sutrikimų ir be saugumo lygio sumažinimo. Visi įvykiai saugomi iki ryšio atstatymo;

        - sistema turi būti atvira ir lengvai plečiama;

        - turi būti galimybė kurti laiko modelius ir profilius, siekiant automatizuoti patekimo valdymo procesų valdymą;

        - turi būti galimybė laikinai blokuoti/atblokuoti vartotojus;

        - turi būti atsitiktinio vartotojo patikros priminimo galimybė;

        - turi būti lankytojų apskaitos ir patekimo valdymo, laikinųjų pažymėjimų išdavimo galimybė;

        - turi būti sąsaja su liftų valdymo sistema;

        - turi būti galimybė importuoti duomenis iš personalo valdymo sistemos, veikiančios MS SQL duomenų bazėje;

        - turi būti galimybė riboti žmonių arba automobilių, galinčių būti vienu metu apibrėžtoje loginėje zonoje, skaičių;

        - turi būti audito ataskaitų paruošimo, įvykių eksportavimo galimybė;

        - turi būti integracijos galimybė su vaizdo valdymo sistema siekiant užtikrinti vaizdo verifikacijos funkcionalumą;

        - patekimo valdymo kontrolės sistemos modulis turi būti grafinė vartotojo sąsaja ir skirta universalių valdiklių įvykių (apsaugos ir patekimo) kaupimui, ataskaitų generavimui, grafiniam aliarmų atvaizdavimui, sistemos valdymui;

        - turi būti grafinė sąsaja skirta greitam aliarmo vietos nustatymui, objekto planų bei schemų (su tiesioginiu taškų aliarmų grafiniu atvaizdavimu) greitai peržiurai. Sistemos komponentai atvaizduojami interaktyviuose žemėlapiuose įvairių laisvai parenkamų simbolių pagalba ir per jų menių turi būti atliekamas sistemos valdymas;

        - programinė įranga turi automatiškai ir periodiškai atlikti duomenų bazės priežiūrą, valymą ir rezervinių kopijų kūrimą;

        - programinė įranga turi fiksuoti sutrikimus;

        - valdikliai privalo būti suderinami su šias pasyvios technologijos kortelių skaitytuvais: Mifare/Desfire/EPC/NFC. Valdikliai privalo palaikyti abu populiariausius komunikacijos su skaitytuvais standartus: Wiegand ir OSDP;

        - privalo palaikyti vienu metu iki keturių skirtingų Wiegand formatų;

        - valdikliai privalo komunikuoti su programine įranga ir patys inicijuoti jungimąsi į serverį per Ethernet sąsają;

        - sistemos programinė įranga privalo turėti darbo laiko apskaitos modulio galimybę. Sistema privalo turėti:

        - automatinio naudotojų importo galimybę iš MS Active Directory;

        - Web Service API duomenų apsikeitimui su kitomis kliento sistemoms;

        - grafinę WEB sąsają, leidžiančią naudotis sistema per Interneto naršyklę, be poreikio diegti programinę įrangą į kompiuterį.

      - Patekimo valdymo sistema

Patekimo valdymo sistemos reikalavimai:

        - sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 3000 kortelių savininkų, ne mažiau kaip  256 kortelių skaitytuvų,  ne mažiau kaip 6 konkurencinių sistemos vartotojų/operatorių, ne mažiau kaip 6 sistemą aptarnaujančių tarnybinių stočių;

        - turi būti sistemos administravimo galimybė per mobilius įrenginius (nešiojamas kompiuteris, išmanusis telefonas);

        - sistema turi turėti segmentinę duomenų bazės architektūrą, turi būti atspari darbo trikdžiams (fault tolerance), turi būti duomenų importo – eksporto galimybė (rankinio ir automatizuoto);

        - turi būti galimybė sukurti ir/ar pasirinkti įvykių vaizdinį ir garsinį žymėjimą;

        - turi būti galimybė įvykiams priskirti veiksmus – įvykus įvykiui (pvz. – atidarius duris, uždegama šviesa), atliekamas parinktas veiksmas. Turi būti galimybė sukurti įvykių profilius ir juos aktyvuoti vieno mygtuko paspaudimu;

        - sistema turi palaikyti „antipassback“ funkciją – neleisti įeiti į patalpas, jei iš jos nebuvo išeita ir neleisti išeiti, jei nebuvo įeita (antipassback funkcija). Sistemą turi palaikyti ir “soft antipassback” funkcija – įeiti/išeiti leidžiama, tačiau generuojamas sistemos pranešimas, kad kortelės savininkas įėjo į patalpas iš jų neišėjęs arba išėjo neįėjęs;

        - sistema turi turėti galimybę vykdyti dviejų asmenų kontrolę – į tam tikras patalpas patenkama tik esant nustatytiems dviem asmenims, t.y., į patalpą patenkama pateikus dvi autorizuotas korteles. Kai du autorizuoti asmenys jau yra patalpoje, leidžiamas individualus įėjimas;

        - sistema turi palaikyti vieno paskirto asmens kontrolės funkciją – sistema nieko neįleidžia į patalpas tol, kol į jas nepatenka paskirtas asmuo;

        - sistema turi palaikyti palydos funkciją – tam tikras kortelės turėtojas gali judėti po patalpas tik su palyda;

        - sistema turi turėti galimybę leisti nustatyti kortelės panaudojimo skaičių;

        - sistema turi duoti atsakymą įleisti ar neįleisti asmenį į patalpas per pusę sekundės nuo to laiko, kai prie skaitytuvo pridedama kortelė;

        - sistema turi turėti galimybę automatiškai keisti būseną, pasikeitus laiko zonai;

        - sistema turi turėti galimybę automatiškai deaktyvuoti aktyvią kortelę, jei ši yra aktyvi, bet nenaudojama nustatytą laiką, nepaisanti to, kad jos galiojimo laikas dar nepasibaigęs;

        - sistema turi turėti galimybę leisti vienam vartotojui vienu metu turėti kelias aktyvias korteles;

        - vienai kortelei sistema turi leisti priskirti ne mažiau kaip 30 leidimo grupes (access groups);

        - sistema turi leisti kontroliuoti kortelės savininko judėjimo kryptį – pranešti operatoriui, jei patekęs į patalpą asmuo, per nustatytą laiką neįėjo į jam skirtas patalpas arba neatsižymėjo jam skirtame atskaitos taške. Taip pat sistema turi turėti galimybę generuoti pranešimą operatoriui, jei asmuo nustatytu laiku neišėjo iš patalpos;

        - sistema turi turėti tvarkaraščio įrankį, kuris leistu vykdyti nustatytus veiksmus nustatytu laiku. Turi būti galimybė nustatyti vienkartinius ir daugkartinius įvykius;

        - sistema turi leisti nukreipti pasirinktus įvykius į pasirinktas stebėjimo darbo vietas, t.y. tam tikrus įvykius mato ir gali apdoroti tik išrinkti operatoriai. Kiekvienas operatorius mato tik jam skirtus įvykius. Jei operatorius, kuriam skirti įvykiai, nereaguoja per nustatytą laiko tarpą, sistema turi turėti galimybę nukreipti įvykius kitam operatoriui. Jeigu įvykis nukreipiamas keliems operatoriams iš karto, įvykis lieka pas tą operatorių, kuris pirmas pradeda jį apdoroti, iš kitų operatorių langų tas įvykis automatiškai pašalinamas;

        - turi būti galimybė reikalauti operatoriaus slaptažodžio įvykio apdorojimui;

        - turi būti galimybė neleisti panaikinti įvykio aktyvumo kol jis neapdorojamas.

        - sistema turi leisti nustatyti ne mažiau kaip 10 įvykių prioritetų lygių;

        - turi būti galimybė aktyvuoti tam tikrą sistemos veiksmą įvykus tam tikram įvykiui;

        - sistema turi leisti grupuoti įrenginius ir leisti atlikti greitus veiksmus su įrenginių grupėmis (pvz.: tam tikrai įrenginių grupei vienu kompiuterio pelės klavišo paspaudimu pakeisti laiko zoną);

        - sistema turi leisti nustatyti kortelės būseną (aktyvi, neaktyvi, pamesta, pavogta) ir fiksuoti ją kortelės atpažinimo metu sisteminiuose įrašuose;

        - turi būti galimybė autorizuoti įeigą reikalaujant kelių autorizacijos faktorių (pvz. kortelės ID, PIN kodas, biometriniai duomenys).

        - turi būti galimybė centralizuotai stebėti įvykius ir valdyti sistemą iš bet kurios geografinės vietos;

        - sistema turi palaikyti pakankamą skaičių vartotojų rolių. Sistema turi leisti kurti pakankamą skaičių stebėjimo ir valdymo zonų, leisti priskirti arba nepriskirti zonai ne tik skaitytuvą arba kontrolerį, bet ir mažiausias zonos valdymo komponentes, tokias kaip sausas kontaktas, relė ir pan;

        - užpildant kortelės savininko duomenis, turi būti palaikomas biometriniu duomenų importavimas;

        - sistema turi leisti keistis duomenimis realiu laiku su kitomis duomenų sistemomis naudojant: OPC (Open process control), XML (eXtensible Markup Language), SNMP (Simple network management protocol), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), ODBC (Open Database Connectivity), TCP/IP

(Transport control protocol/Internet protocol) ar lygiaverčiais;

        - sistema turi palaikyti vienkartinės autorizacijos funkciją (Single sign On);

        - sistema turi turėti galimybę veikti klasterinėje sistemoje;

        - sistema turi būti pritaikyta veikti Microsoft Windows sistemoje;

        - sistema turi palaikyti kriptografinį protokolą (Transport Layer Security arba lygiavertį);

        - sistema turi būti sukurta atviros architektūros pagrindu. Ji turi palaikyti duomenų bazių, kompiuterinių tinklų, vaizdo kamerų ir kitus atvirus standartus;

        - turi būti galimybė integruoti patekimo valdymo kontrolės sistemą su apsaugine vaizdo kontrolės sistema. Įvykus įvykiui patekimo valdymo kontrolės sistemoje turi būti galimybė automatiškai atlikti veiksmą apsauginės vaizdo kontrolės sistemoje.

        - turi būti galimybė integruoti patekimo valdymo kontrolės sistemą su darbo laiko apskaitos sistema, veikiančia MS SQL duomenų bazėje;

        - turi būti galimybė integruoti patekimo valdymo kontrolės sistemą su apsaugos nuo įsibrovimų aptikimo ir priešgaisrinės apsaugos sistemomis. Įvykus įvykiui vienoje sistemoje, aktyvuoti veiksmą kitoje sistemoje.

        - turi būti galimybė integruoti fizinės ir loginės įeigos kontrolę: vartotojų surišimas (kortelės savininko sukūrimas gali vykti automatiškai, remiantis sukurtu Microsoft Active Directory vartotoju (Active Directory aplinkoje sukūrus naują vartotoją, tuo pačiu vardu sukuriamas kortelės savininkas, panaikinus kortelės savininką, panaikinamas Windows operacinės sistemos vartotojas), įvykių surišimas (uždraudus kortelės savininkui įeiti į tam tikras patalpas, automatiškai uždraudžiamas loginis priėjimas prie kompiuterių, esančių tose patalpose ir atvirkščiai), centralizuotas duomenų valdymas, procesų automatizavimas;

        - sistema turi turėti galimybę keistis duomenimis su kitomis sistemomis

        - sistema turi leisti ją administruojančiam operatoriui kurti valdymo formas (sistemos sąsają);

        - sistema turi užtikrinti šias įvykių stebėjimo ir valdymo lango savybes:

          - realaus laiko įvykių valdymas;

          - įvykių maskavimo galimybė;

          - įvykių klasifikavimas;

          - iškvietimas susijęs su apsauginės vaizdo kontrolės sistemos aliarminiu įvykiu;

          - nuotraukų sutikrinimas su gyvu vaizdu;

          - įvykių susiejimas su įrašytu vaizdu;

          - realaus laiko įvykio būvio indikacija;

          - stebimos zonos grafinis atvaizdavimas (planas);

          - programuojami įvykių tekstai;

          - garsinių žinučių siejimas su įvykiais;

          - įvykių pranešimų siuntimas elektroniniu paštu;

          - integruota žmonių buvimo kontrolė;

          - integruota darbuotojų ir lankytojų apskaita;

          - integruotas lankytojų valdymas;

          - patekimo valdymo kontrolės susiejimas su apsaugine vaizdo kontrolės sistema;

          - vaizdo kamerų pasirinkimas rankiniu būdu;

          - vaizdo kamerų vaizdų stumdymas ekrane;

          - vaizdo kamerų valdymas kompiuterinės pelės pagalba;

          - turi leisti rūšiuoti įvykius pagal: įvykių prioritetus, laiką/datą, įvykių aprašymą, kontrolerį, skaitytuvą, kortelės savininką, turto pavadinimą;

          - turi indikuoti sistemos komponentų būseną (pvz.: durys uždarytos/atidarytos, sistemos kontroleriai “online” ar “offline” režime ir t.t.). Turi kompiuterinės pelės pagalba valdyti įvykių stebėjimo lange ir stebimos teritorijos grafiniame plane esančius sistemos įrenginius;

          - turi būti galimybė sekti įvykių istoriją pagal pasirinktus kortelių savininkus, vaizdo kameras, skaitytuvus;

          - turi būti galimybė iš įvykių stebėjimo lango greitai išsikviesti informacijos langą apie pasirinktą kortelės savininką;

        - sistemos programinė įranga turi leisti sukurti skirtingus administravimo lygius bei teises, pagal kuriuos konkrečiam vartotojui būtų leista dirbti su tik su jam priskirta įranga ar sistemos dalimi.

        - Turi būti suprojektuotos tarnybinė ir darbo stotys ir įranga reikalinga patekimo valdymo sistemai funkcionuoti. Techninės charakteristikos derinamos projektavimo metu.

      - Patekimo valdymo sistemos elektroniniai komponentai (techninė įranga)

Reikalavimai centriniams patekimų į saugomas zonas (durys, vartai, varteliai) valdikliams (controler):

        - privalo veikti kaip pilnai funkcionalus nepriklausomas įrenginys valdyti sistemą bei visus sistemos įvykius, nepriklausomai nuo pagrindinio kompiuterio būsenos ir ryšio su kitais kontroleriais;

        - privalo turėti autonominį maitinimą ne trumpesniam kaip 3 val. laikotarpiui;

        - Ne mažiau kaip 4 Wiegand ar RS485 įėjimai durų skaitytuvams, iš viso plečiamas iki ne mažiau kaip 16 skaitytuvų;

        - turi būti Ethernet sąsaja;

        - RS-485 arba analoginė sąsaja kitų įrenginių prijungimui;

        - ne mažiau kaip 3 reliniai išėjimai;

        - turi būti galimybė naudoti ne mažiau kaip 8 skirtingus nuotolinių kortelių formatus;

        - komunikacija tarp kitų sistemos įrenginių turi būti vykdoma šifruotu ne mažiau kaip 64 bitų protokolu;

        - turi leisti prijungti nuotolinius skaitytuvus Wiegand arba Data1 arba Clock arba Data/RS-485 arba kitu lygiaverčiu protokolu;

        - kaupiamų įvykių kontrolerio atmintyje skaičius: ne mažiau kaip 30 000;

        - valdiklio operatyvinė atmintis turi užtikrinti visus programinės įrangos techninėje specifikacijoje keliamus funkcinius reikalavimus;

        - privalo turėti atskirą akumuliatorių laiko ir atminties duomenų išsaugojimui;

        - privalo turėti CE, RoHS žymenis.

        - protokolu arba per išorinę programinę įrangą turi apsijungti su apsauginės signalizacijos centrale (controler) bei vaizdo stebėjimo įrašymo įrenginiu bei keistis informacija dvipusės integracijos principu (siųsti ir gauti pranešimus apie sisteminius įvykius į/iš kitos sistemos);

        - darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (0 iki +55)°C.

Reikalavimai durų valdikliui (controler)

        - privalo būti numatyta prijungti ne mažiau kaip 2 skaitytuvus;

        - privalo turėti RS-485 arba analoginę sąsają prijungimui prie magistralės;

        - privalo turėti ne mažiau kaip 4 relių išvadus;

        - turi būti galimybė naudoti ne mažiau kaip 8 skirtingus nuotolinių kortelių formatus;

        - turi būti garsinio įspėjimo signalo valdymas;

        - turi leisti prijungti nuotolinius skaitytuvus Wiegand/Data1/Clock/Data/RS-485 (arba lygiaverčiais) protokolais;

        - privalo turėti CE, RoHS žymenis;

        - darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (0 iki +55)°C.

Reikalavimai nuotoliniam skaitytuvui

        - veikimo dažnis 13.56 Mhz;

        - nuskaitymo atstumas su kortele ne mažesnis kaip 5 cm;

        - darbinės įtampos diapazonas ne siauresnis kaip (8,5-16)V;

        - jungimasis prie valdiklių vienu iš čia išvardintų būdų Wiegand arba Data1 arba Clock arba Data/RS-485( OSDPv1) arba lygiaverčiu protokolu;

        - apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP65;

        - suderinamas su ISO15693, ISO1443A ir ISO14443B arba lygiaverčių standartų kortelių technologijomis;

        - turi palaikyti dvigubos autentifikacijos metodą (skaitytuvas ir kortelė nuskaitymo metu turi apsikeisti atsitiktiniais kodais);

        - spalva derinama pagal parenkamą interjerą vietoje;

        - privalo turėti CE, RoHS žymenis ir atitikti ISO 15693 ar lygiaverčiam standartui.

        - darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (-30 iki +50)°C.

Reikalavimai valdiklių maitinimo šaltiniams

        - maitinamas įtampa 230VAC;

        - išėjimo įtampa 12 VDC arba 24 VDC priklausomai nuo pasirinktos sistemos;

        - turi būti galima tiekti srovė prie numatytų įtampų 10A arba 5A;

        - privalo turėti apsaugas nuo viršįtampių ir trumpo jungimo;

        - privalo būti komplektuojamas su rezerviniu ne mažesnės talpos nei 7Ah akumuliatoriumi;

        - darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (0 iki +55)°C.

Reikalavimai spynų maitinimo šaltiniams

        - maitinamas įtampa 230VAC;

        - išėjimo įtampa 12 VDC arba 24 VDC priklausomai nuo pasirinktos sistemos;

        - turi būti galima tiekti srovė prie numatytų įtampų 10A arba 2A;

        - privalo turėti apsaugas nuo viršįtampių ir trumpo jungimo;

        - privalo būti komplektuojamas su rezerviniu ne mažesnės talpos nei 7Ah akumuliatoriumi;

        - darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (0 iki +55)°C.

Reikalavimai patekimo valdymo sistemos apsaugos barjerui

        - įrenginyje privalo būti įstatytos pasisukančios stiklo varčios, kurios valdomos elektroniniu būdu iš patekimo valdymo kontrolės sistemos;

        - įtampos dingimo atveju privalo atsidaryti varčios ir turi būti mechaninis barjero įjungimas/išjungimas;

        - barjero valdymas turi būti vykdomas elektromechaninės pavaros mechanizmais, sumontuotais viršutinėje įrenginio dalyje;

        - specialūs davikliai turi fiksuoti praeinančius asmenis ir neleisti praeiti vienu metu dviem asmenims;

        - grąžinimo mechanizmas turi užtikrinti varčių grįžimą į pradinę poziciją;

        - stiklų atidarymas turi būti tylus ir tolygus;

        - nerūdijančio plieno, šlifuotas arba poliruotas korpusas;

        - nerūdijančio plieno arba grūdinto stiklo korpuso dangtis;

        - varčios privalo būti pagamintos iš ne plonesnio nei 10 mm grūdinto stiklo;

        - varčios aukštis 1,2m;

        - darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (0 iki +55)°C.

Reikalavimai patekimo valdymo sistemos kortelėms

        - veikimo dažnis 13.56 Mhz ir privalo būti suderinama su siūlomu nuotoliniu skaitytuvu;

        - vidinės atminties tipas EEPROM arba lygiavertis su duomenų įrašymo/nuskaitymo funkcija;

        - vidinė atmintis ne mažesnė kaip 2 Kb;

        - ant kortelės turi būti galima atspausdinti darbuotojo nuotrauką ir informacinius duomenis;

        - kortelės matmenys turi būti ilgis x plotis x storis (85 x55 x1) mm.

Biometrinės patekimo valdymo kontrolės programinės įrangos skirtos darbo vietai su sistema reikalavimai:

        - sistema privalo dirbti su šiose sąlygose numatyta patekimo valdymo kontrolės sistema ir joje numatytais kortelių modeliais;

        - turi kaupti įvykius į Microsoft SQL duomenų bazę arba lygiavertę su galimybe juos peržiūrėti ir eksportuoti;

        - turi būti komunikacijos per SQL, ODBC ir per jungtį TCP/IP protokolu;

        - turi būti patogi administravimo sąsaja, kurios pagalba lengvai galima pridėti, redaguoti, pašalinti turinį;

        - lengvai pertvarkoma sistemos konfigūracija: slaptažodžių keitimas, biometrinių skaitytuvų skenavimo keitimo valdymas ir prioritetų išskyrimas, sistemos valdymas kaupiant įvykius;

        - privalo turėti patogią darbo stoties operatoriaus darbui skirtą sąsają, su kuria lengvai būtų kuriami, naikinami darbuotojų pirštų antspaudų šablonai, vykdomas duomenų eksportavimas, importavimas tarp vartotojų darbinių stočių, lengvas duomenų koregavimas, duomenų filtravimas;

        - privalo būti paprasta įvykių paieškos galimybė: vartotojo sukūrimas ir pašalinimas iš sistemos (tikslūs laikai), biometrinio piršto skaitytuvo aktyvus darbas, gedimo, išjungimo laikotarpiai;

        - turi būti biometrinių skaitytuvų veikimo stebėsena (maitinimo, kompiuterinio tinklo dingimo, gedimo);

        - turi būti galimybė vykdyti darbuotojo patekimą sumažinus saugumo reikalavimus nuskenuoto piršto antspaudo šablonui bent per keletą gradacijų (kaip pvz.: nereikalaujama piršto antspaudo šablono, labai aukštas, aukštas, vidutinis, žemas, labai žemas saugumo lygiai).

Reikalavimai biometriniam pirštų rašto skaitytuvui (galioja ir keičiamiems 14 vnt.):

        - privalo atpažinti šiose sąlygose numatytos patekimo valdymo kontrolės sistemos kortelių modelius;

        - privalo komunikuoti su programine įranga ir patys inicijuoti jungimąsi į serverį per Ethernet/IP arba RS485 sąsajas;

        - turi	palaikyti	bekontakčių	skaitytuvų	parinktis	tokias,	kaip:	Prox®,	iClass®, Mifare®/Mifare®/Desfire®/NFC;

        - privalo turėti maitinimą per PoE, suderinamą su PoE+ komutatoriais;

        - vidinę saugojimo atmintį ne mažesnę kaip 512 MB Flach, 512 MB RAM su galimybe įrašyti ne mažiau kaip 500 vartotojų pirštų duomenų šablonus (trafaretus) – iki 30000 šablonų;

        - privalo atpažinti klastojamus pirštų duomenų šablonus, taip pat kai pirštą bandoma pridėti per prievartą;

        - privalo būti reguliuojamas programiniu būdu piršto duomenų skenavimo laikas ir skenavimų kartų kiekis;

        - privalo sekundės bėgyje atpažinti 1 iš 10000 vartotojų;

        - privalo būti apsaugotas nuo nesankcionuotos prieigos prie vidinės konstrukcijos - turėti tamperio jungiklį;

        - turi atitikti ne žemesnę kaip IP 65 apsaugos klasę nuo dulkių ir drėgmės;

        - turi dirbti ne siauresniame kaip -100C iki + 500C darbo temperatūrų diapazone;

privalo turėti šviesinę indikaciją skirtą informuoti, kad atpažinta/neatpažinta kortelė, atpažintas/neatpažintas arba nuskenuotas piršto antspaudas, pakartotinas prašymas ir su garsine palyda pateikti kortelę arba pirštą.

Reikalavimai įrangai tikrinančiai patenkantiems į Užsakovo pastatus daiktams, medžiagoms (toliau –

bagažo patikra)

        - bagažo skenavimas judant į abi puses;

        - galimybė atskirti organinės medžiagas nuo neorganinių naudojant dviejų energijų medžiagų atskyrimo būdą;

        - nuskenuoto vaizdo didinimas turi būti ne mažesnis kaip 64 kartai;

        - automatinis įtartinų medžiagų (sprogmenų) aptikimas monitoriaus ekrane (t.y papildomas operatoriaus perspėjimas atkreipti dėmesį į įtartiną bagažą) nestabdant konvejerio (realiame laike);

        - kontūro uždėjimo, nuskenuoto objekto paryškinimo galimybė;

        - spalvoto/juodai-balto vaizdo pateikimas;

        - sistemos aktyvavimas įvedus identifikavimo kodą;

        - rentgeno funkcijų valdymas-lietimui jautraus ekrano pagalba (touch screen). Galimybė valdyti rentgeno prietaisą bei analizuoti objektus neatitraukiant dėmesio nuo monitorio ekrano;

        - galimybė išskirti metalinius daiktus (matyti tik metalinius);

        - galimybė pašalinti iš ekrano metalinius daiktus;

        - vaizdo Gama korekcijos funkcija;

        - skiriamoji geba (varinei vielai) ne daugiau kaip 0,1 mm;

        - skvarba per plieną ne mažiau kaip 41 mm;

        - vaizdo kontrastas ne mažiau kaip 4096 lygių pilko tono;

        - vaizdo kontrasto reguliavimas;

        - tunelio matmenys plotis ribose nuo (600 iki 650) mm, aukštis ribose nuo (400 iki 450) mm;

        - įrenginio ilgis ne didesnis kaip 1450 mm;

        - įrenginio aukštis ne didesnis kaip 1350 mm;

        - įrenginio plotis ne didesnis kaip 870 mm;

        - konvejerio greitis nuo 0,22 iki 0,26 m/s;

        - konvejerio keliamoji galia ne mažiau kaip 125 kg;

        - darbo ciklas 24 val. per parą/7 d. per savaitę;

        - privalo būti su programa TIP (threat image projection - pavojingų daiktų integravimo į vaizdą programa);

        - privalo būti numatyti operatorių mokymui ir jų paruošimo dirbti patikrinimui su TIP;

        - skenuojamų foto juostelių saugumo užtikrinimas ne mažiau kaip pagal ISO 1600/33DIN;

        - privalo būti komplektuojama su spalvoto vaizdo, ne mažesnės kaip 20“ įstrižainės LCD monitoriumi;

        - privalo būti komplektuojama su dviem ritininiais bagažo transportavimo įrenginiais, kurių ilgis po 500 mm;

        - kompiuterio programinė įranga ne senesnė kaip Windows 10 Enterprise;

        - darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (-10 iki +50)°C;

        - privalo turėti archyvuojamą skenuojamų bagažo vaizdų duomenų bazę, kurioje prie kiekvieno archyve esančio bagažo atvaizdo turi būti priskirtas jo eilės numeris, skenavimo data, operatoriaus vardas/pavardė, operatoriaus identifikacinis numeris;

        - duomenų iš duomenų bazės įrašymo, persiuntimo galimybė;

        - įrangos maitinimas turi būti 230 V 50 Hz dažnio įtampa.

      - Apsauginės signalizacijos kontrolės sistema

Apsauginės signalizacijos sistemos reikalavimai integracijai su kitomis sistemomis. Programos licencijos, skirtos apsauginės signalizacijos kontrolės sistemos prijungimui prie integracijos serverio per OPC sąsają ir lengvai integracijai su vaizdo ir gaisro sistemomis turi užtikrinti:

        - apsauginės signalizacijos centralės grafinio monitoringo programa turi būti grafinė vartotojo sąsaja ir skirta universalių valdiklių įvykių (apsaugos ir patekimo) kaupimui, ataskaitų generavimui, grafiniam aliarmų atvaizdavimui, apsaugos sistemos valdymui;

        - į bazinį programos modulį turi įeiti šie pagrindiniai įrankiai:

        - grafinė sąsaja skirta greitam aliarmo vietos nustatymui, objekto planų bei schemų (su tiesioginiu taškų aliarmų grafiniu atvaizdavimu) greitai peržiurai. Sistemos komponentai atvaizduojami interaktyviuose žemėlapiuose įvairių laisvai parenkamų simbolių pagalba ir per jų menių gali būti atliekamas sistemos valdymas;

        - aliarmų langas, skirtas tekstiniam ir grafiniam gautų aliarminių įvykiu atvaizdavimui, aliarmų atstatymui bei operatoriaus poaliarminių veiksmų registravimui

        - Sistema turi palaikyti iki 5000 įvykių vienu metu ir ne mažiau, kaip 500 skirtingų įvykių per sekundę;

        - Sistema turi palaikyti funkcionalumą, kuomet vienam operatoriui nesureagavus į įvykį / aliarmą per nustatytą laiką, jis automatiškai perduodamas sekančiam operatoriui ar grupei (eskalavimo režimas);

        - Operatoriui turi būti galimybė sukelti rankinį aliarmą tiesiai iš programos lango esant tokiam poreikiui;

        - Sistema turi užtikrinti tokios informacijos atvaizdavimą, pvz. prijungtų operatorių skaičius, atidarytų durų skaičius, atidarytų langų skaičius, jutiklių, esančių gedimo būsenoje skaičius, blokuotų detektorių skaičius ir t.t. Informacija turi būti prieinamo atitinkamoms operatorių grupėms pagal vartotojų lygį;

        - Būtina integracija su vaizdo valdymo sistema. Pageidautina integracija su atvirų standartų video valdymo sistema, palaikančia pagrindinių gamintojų IP video kameras;

        - įvykių istorijos langas, skirtas aliarminiams ir kitiems įvykiams registruoti jų atėjimo tvarka;

        - archyvinių įvykiu paieška bei peržiūra;

        - privalo turėti vedlį bei kitus įrankius patogiam vartotojų administravimui;

        - Programinė įranga privalo turėti automatinio naudotojų importo galimybę iš MS Active Directory;

        - Sistema privalo turėti Web Service API duomenų apsikeitimui su kitomis kliento sistemoms (personalo, apskaitos, IT);

        - turi būti operatoriaus meniu pasirinkimų ir prieigos teisių nustatymo langas.

        - turi būti suprojektuotos tarnybinė ir darbo stotys ir įranga reikalinga apsauginės signalizacijos sistemai funkcionuoti. Techninės charakteristikos derinamos projektavimo metu.

Reikalavimai apsauginės signalizacijos adresinei centralei (valdikliui)

        - turi būti adresine centralė (valdiklis);

        - ne mažiau kaip 1499 adresų palaikymas;

        - turi būti galimybė kurti ne mažiau kaip 500 nepriklausomas sritis;

        - privalo turėti ne mažiau kaip 8 programuojamus įėjimus ir 2 išėjimus;

        - centralė privalo būti komplektuojama su maitinimo bloku ir rezerviniu akumuliatoriumi;

        - ne mažiau kaip iki 600 vartotojų kodų;

        - privalo būti duomenų magistralės sąsajos komunikavimui; Integruotas signalų komunikatorius su IP sąsają;

        - turi atitikti ne žemesnius kaip 3 apsaugos klasei taikomus EN50131-2 standarto reikalavimus;

        - darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (-10 iki +50)°C.

Reikalavimai apsauginės signalizacijos valdymo pulteliui, klaviatūrai

        - su lietimui jautriu ekranu;

        - juo turi būti galimybė vykdyti saugomų sričių stebėseną:

        - priimti, nutildyti, ištrinti aliarmus;

        - peržiūrėti įvykius, ieškoti, rūšiuoti/filtruoti;

        - įjungti/išjungti tam tikrą sritį (-is);

        - pridėti, panaikinti, redaguoti vartotoją (-jus);

        - keisti slaptažodžius, nustatyti tvarkaraščius;

        - patikrinti saugomų sričių ir detektorių juose būsenas;

        - nustatyti datą ir laiką;

        - užblokuoti ir atblokuoti detektorius, pavojaus sirenas ir kt.;

        - patikrinti visus detektorius.

        - turi būti LED indikacija;

        - turi atitikti ne žemesnius kaip 3 apsaugos klasei taikomus EN50131-2 standarto reikalavimus;

        - darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (-10 iki +50)°C.

Reikalavimai adresiniam PIR judesio detektoriui

        - judesio detekcijos atstumas turi būti pakankamas detektuoti objektams pagal projektuojamos patalpos dydį, bet ne mažiau kaip 10 m.

        - turi būti su apsauga nuo uždengimo;

        - turi būti įmontuotas mikrobangų jutiklis;

        - privalo turėti suveikimo atmintį;

        - privalo turėti sabotažo jungiklį;

        - turi atitikti ne žemesnius kaip 3 apsaugos klasei taikomus EN50131-2 standarto reikalavimus;

        - darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (-10 iki +50)°C.

Reiklavimai adresiniam PIR lauke montuojamam judesio detektoriui

- judesio detekcijos atstumas ne mažesnis kaip 15 m, plotis priklausomai nuo sąlygų;

- turi būti su apsauga nuo uždengimo;

- turi būti įmontuotas mikrobangų jutiklis;

- privalo turėti sabotažo jungiklį;

- turi atitikti ne žemesnius kaip 3 apsaugos klasei taikomus EN50131-2 standarto reikalavimus;

- darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (-35 iki +50)°C.

- Apsaugos klasė: ne mažesnė nei IP54



Reikalavimai stiklo dūžio detektoriui

- privalo turėti mikroprocesorių, apdorojantį aukšto dažnio stiklo dūžio garso signalą;

- detekcijos atstumas ne mažesnis kaip 6m;

- privalo turėti sabotažo jungiklį;

- turi atitikti ne žemesnius kaip 3 apsaugos klasei taikomus EN50131-2 standarto reikalavimus;

- darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (-10 iki +50)°C.

Reikalavimai adresiniam magneto kontakto detektoriui montuojamam ant nemetalinių paviršių

        - turi būti įleidžiami arba montuojami ant paviršiaus durų ir langų;

        - turi atitikti ne žemesnius kaip 3 apsaugos klasei taikomus EN50131-2 standarto reikalavimus;

        - darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (-10 iki +50)°C.

Reikalavimai adresiniam magneto kontakto detektoriui montuojamam ant metalinių paviršių

        - turi būti įleidžiami arba montuojami ant paviršiaus durų ir langų;

        - turi atitikti ne žemesnius kaip 3 apsaugos klasei taikomus EN50131-2 standarto reikalavimus;

        - darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (-10 iki +50)°C.

Reikalavimai adresiniam rankiniam pavojaus mygtukui

        - privalo būti adresinis;

        - viduje privalo būti įmontuotas sabotažo jungiklis;

        - darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (0 iki +50)°C;

        - turi atitikti ne žemesnę kaip IP 40 apsaugos klasę nuo dulkių ir drėgmės.

Reikalavimai adresiniams seisminiams detektoriams

        - turi būti pilnai apsaugotas nuo elektromagnetinio poveikio laukų trukdžių EMC ribose nuo 10 Mhz iki 2 Ghz ne mažesnis kaip 30V/m;

        - privalo turėti programiškai per atstumą reguliuojamą jautrumą , ne mažiau kaip 6 skirtingi lygiai;

        - privalo viduje būti integruota testavimo sistema;

        - privalo turėti prieš nesankcionuotą prieigą ardymui apsaugą (vidinis jungiklis, tamperis);

        - privalo turėti prieš nesankcionuotą prieigą permontavimui pavojaus jungiklį;

        - efektyvus saugojimo atstumas nuo sumontavimo vietos ant betono ne mažiau kaip R= 4 m.;

        - detektavimo zona ant sumontuoto betono, metalo pagrindų iki 50 m2;

        - darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (-20 iki +70)°C;

        - turi atitikti ne žemesnę kaip IP 50 apsaugos klasę nuo dulkių ir drėgmės.

Reikalavimai adresiniam PIR judesio detektoriui

        - judesio detekcijos aprėptis turi būti ne mažiau kaip ilgis x plotis (16x21) m ir perderinus mažo atstumo (8x10) m.;

        - turi būti su apsauga nuo uždengimo;

        - turi būti įmontuotas mikrobangų jutiklis;

        - privalo turėti suveikimo atmintį;

        - privalo turėti sabotažo jungiklį tiek korpuso nuėmimui, tiek montavimui prie sienos;

        - privalo turėti per atstumą valdomą tinkamumo veikimui patikrinimą (remote self test);

        - privalo turėti apsaugą melagingiems suveikimams nuo per didelio šviesos srauto patenkančio į detektorių;

        - privalo turėti indikacinį šviesos diodą, kuris informuotų apie: aliarmus, uždengimą, gedimus;

        - privalo turėti dinaminį temperatūrų kompensavimo mechanizmą;

        - turi atitikti ne žemesnius kaip 3 apsaugos klasei taikomus EN50131-2 standarto reikalavimus;

        - darbinis temperatūrų diapazonas: ne siauresnis kaip nuo (-25 iki +55)°C.

Reikalavimai apsauginės signalizacijos tvoros perimetro valdikliui

        - valdiklyje turi būti įdiegta programinė įranga, kuri privalo apdoroti gaunamus duomenis iš ne mažiau kaip 2 skirtingų kabelių ir kurių kiekvieno ilgis gali būti ne mažesnis kaip 150 m;

        - valdiklio programinė įranga privalo nustatyti įsibrovimo vietą kontroliuojamos tvoros ruože ne mažesniu kaip 3 m tikslumu;

        - valdiklio programinė įranga privalo turėti galimybę išskaidyti tvoros kabeliu kontroliuojamus ruožus į ne didesnius kaip 3m ilgio kabelio tvoros elementus ir kiekvienam iš šių elementų aptikimo jautrumui optimizuoti atlikti kalibravimą (suderinimą), tokiu būdu įvertinant tvoros struktūros arba įtempimo nevienodumus;

        - valdiklio programinė įranga privalo turėti nuo ant tvoros sumontuoto kabelio gaunamo signalo skaitmeninio apdorojimo algoritmą (DSP) sumažinantį melagingų suveikimų įtaką, gaunamą nuo vėjo, lietaus trukdžių ar transporto eismo (paskirstytas poveikis tenkantis kabeliui) ir atskiriančią kai bandoma

per tvorą lipti ar kirpti kabelį (taškinis poveikis tenkantis kabeliui);

        - valdiklio programinė įranga nepriklausomai nuo kontrolerio buvimo vietos turi leisti nustatyti ne mažiau kaip 30 skirtingų zonų. Zonų skaičius ir vietos privalo būti lengvai keičiamos prisitaikant prie besikeičiančių objekto sąlygų;

        - valdiklio programinė įranga turi užtikrinti sistemos būsenos, aptikimo parametrų ir pavojaus signalų duomenų stebėjimą ir valdymą bei leisti lengvai pašalinti trikdžius ir suderinti sistemą nuotoliniu būdu kompiuteriu, naudojant LAN per TCP /IP arba RS485 arba lygiaverčius protokolus;

        - turi būti galimybė su nešiojamo kompiuterio pagalba prisijungti prie valdiklio ir nešiojamo kompiuterio programinės įrangos pagalba įvykdyti jautrumo reguliavimą, kompensuojant per laiką susidarančius tvoros struktūros ir įtempimo netolygumus, užtikrinant tolygų aptikimo jautrumą per visą tvoros ilgį;

        - privalo turėti šią indikaciją LED (šviesos diodais):

          - maitinimo būsenos;

          - aliarminių relių;

          - tamperio;

        - valdiklio įranga, signalo perdavimo grandinės turi būti apsaugotos nuo žaibo poveikio;

        - privalo būti sumontuotas hermetiško korpuso viduje ir taip pat korpuso atidarymo dangtis privalo turėti apsaugą nuo bandymo nesankcionuotai patekti prie valdiklio (tamperio jungiklio grandinė);

        - privalo dirbti lauko sąlygomis su uždaru hermetiškai nuo drėgmės ir dulkių izoliuotu korpusu. Atsparumo klasė ne mažesnė kaip IP 66;

        - darbo temperatūrų diapazonas ne siauresnis kaip nuo (- 40 iki +70)0C.

Reikalavimai apsauginės signalizacijos tvoros pasyviajam infraraudonųjų spindulių detektoriui

        - detektoriaus detektavimo zona ne trumpesnė kaip 12 m ir plotis ne didesnis kaip 3 m;

        - detektorius privalo detektuoti judantį objektą, kurio greičio diapazonas yra (0.2 - 4) m/sec;

        - detektoriuje turi būti jautrumo reguliavimas ir ne mažiau kaip 3 pozicijos;

        - detektoriuje turi būti LED (šviesos diodo) indikatoriaus veikimas detektavimo momentu;

        - užlaikymo periodas detektavimo metu ne didesnis kaip 3 sek;

        - privalo turėti apsaugą nuo bandymo uždengti;

        - privalo turėti apsaugą nuo bandymo nesankcionuotai atsukti ir nuimti korpusą (tamperio jungiklio grandinė);

        - dienos/ nakties darbo režimo reguliuojamas jungiklis;

        - privalo turėti tvirtinimą darbui prie metalinio stovo;

        - privalo dirbti lauko sąlygomis su uždaru hermetiškai nuo drėgmės ir dulkių izoliuotu korpusu. Atsparumo klasė ne mažesnė kaip IP 54;

        - darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo (- 40 iki +50)0C.

Reikalavimai perimetro apsaugos kabeliui, kuris bus montuojamas ant tvoros

        - kabelio ilgis ne mažesnis kaip 150 m;

        - kabelis privalo būti armuotas, atsparus ultravioletiniams saulės spinduliams;

        - kabelio išorinis diametras ne didesnis kaip 15 mm;

        - darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo (- 40 iki +70)0C.

      - Kitos signalizacijos

Neįgaliųjų tualetuose turi būti numatyta pagalbos neįgaliesiems iškvietimo sistema.

Serverinėje, UPS / akumuliatorių, generatoriaus, pagrindinio elektros paskirstymo patalpose ir pinigų saugyklose turi būti numatyti jutikliai, stebintys patalpos temperatūrą ir drėgmę. Šie jutikliai turi būti prijungti prie BMS ir turėti galimybę siųsti signalus į pasirinktą telefono numerį arba elektroninio pašto adresą.

      - CCTV / vaizdo stebėjimas

Projektuotojas turi suprojektuoti Apsauginę vaizdo stebėjimo sistemą, t.y. vaizdo kameros, vaizdo monitoriai, tinklo komutatoriai, tinklo ryšio linijos (kameros - perimetras, visi įėjimai, postai, patekimas į zonas, ypač saugomos zonos ir t.t.). Projektuotojas turi numatyti reikalingus kabelius įrangos prijungimui. Vaizdo stebėjimo sistema turi užtikrinti gyvo ir įrašyto vaizdo atvaizdavimą operatoriaus ekrane bei turėti galimybę kontroliuoti vaizdo valdymo sistemos būseną (įrašymo funkcijos, archyvo talpa, gedimai) integracijos sistemos operatoriaus lange.

Vaizdo stebėjimo sistema turi būti suprojektuota 3 saugumo klasės (security grade 3) vadovaujantis EN 62676

standartu

Apsauginės vaizdo kontrolės sistemos programinės įrangos licencijoms keliami reikalavimai

        - turi būti vaizdo apsaugos sprendimas, kuris leidžia sklandžiai valdyti skaitmeninius vaizdo ir vaizdo turinio analizės duomenis per kompiuterinį tinklą;

        - turi būti skirta dirbti su ONVIF standartą atitinkančiais IP įrenginiais;

        - turi būti galimybė dirbti su centralizuota ir decentralizuota architektūra;

        - turi veikti su vaizdo turinio analizės įranga;

        - kiekviena skaitmeninė vaizdo kamera privalo dirbti kaip atskiras vaizdo serveris, atsakingas už atskirų kamerų vaizdo perdavimą ir tiesioginį įrašymą į vaizdo įrašymo įrangą;

        - turi leisti peržiūrėti vaizdo informaciją iš bet kurios kameros vienoje ar keliose darbo vietose vienu metu bet kuriuo laiko momentu;

        - bet kurio sistemos elemento (valdymo serverio, įrašymo serverio, konfigūracijos kliento, operatoriaus kliento, vaizdo kameros) gedimas turi įtakoti tik tą elementą ir tas funkcijas, kurios yra priskirtos tam elementui. Atskiro elemento gedimas neturi įtakoti bendro sistemos veikimo;

        - turi būti suderinama su šiais vaizdo įrašymo įrangos elementais: vaizdo įrašymo valdymas ir tiesioginis įrašymas į iSCSI ar lygiavertį sąsajos protokolą palaikančius siūlomus įrenginius;

        - plečiama ne mažiau kaip iki 500 kanalų (IP įrenginiu) per vieną valdymo serverį, su galimybe praplėsti iki

1.000 kanalų;

        - privalo palaikyti ne mažiau kaip 10 operatoriaus darbo vietų;

        - galimybė stebėti gyvą tos pačios kameros vaizdą ne mažiau kaip 5-ose skirtingose darbo vietose;

        - turi būti 4K ir 12MP formato kamerų palaikymas;

        - turi būti automatinio tinklo rezervavimo (ANR) funkcija, leidžianti neprarasti duomenų iš kamerų, esant trumpalaikiams tinklo sutrikimams, kai kamerose naudojamos SD įrašymo laikmenos;

        - turi būti galimybė prijungti iki aštuonių vaizdo monitorių prie vieno operatoriaus darbo vietos kompiuterio;

        - operatoriaus vartotojo sąsaja privalo palaikyti prisijungimą per dedikuotą programinę įrangą, WEB naršykle, mobilias iOS aplikacijas;

        - turi būti suderinama su vaizdo įrašymo sprendimu, kuris užtikrina nepertraukiamą kamerų vaizdų įrašymą sugedus pagrindiniam serveriui;

        - turi būti galimybė sukurti ir eksportuoti įvykius tekstine forma CSV formatu;

        - visi įvykiai turi būti saugomi SQL duomenų bazėje arba lygiavertėje;

        - turi būti hierarchinių žemėlapių palaikymas su navigacija tarp žemėlapių lygių;

        - turi būti įdiegtas interaktyvus valdymas per žemėlapiuose esančias nuorodas;

        - turi būti IP įrenginių (kamerų) būsenos atvaizdavimas ikonų pagalba;

        - turi būti galimybė sukurti operatoriui tekstinius veiksmo scenarijus ir priskirti juos įvairiems įvykiams (aliarmai, gedimai, įspėjimai ir t.t.);

        - operatorius privalo turėti galimybę atpažinti kiekvieną aliarminį įvykį ir palikti savo komentarą, kuris išsaugomas įvykių duomenų bazėje;

        - turi būti galimybė priskirti aliarminius pranešimus įvairiems operatorių grupėms pagal jų prieigos lygį;

        - turi būti galimybė eksportuoti archyvo fragmentus į DVD kaupiklį ar kitus išorinius įrenginius (USB įrenginiai, tinkliniai kaupikliai ir t.t) ir apsaugoti eksportuotus duomenis slaptažodžiu;

        - eksportuotas vaizdo įrašas turi būti apsaugotas skaitmeniniu nekeičiamu parašu;

        - turi būti iki 10 skirtingų įrašymų grafikų;

        - privalo būti atskiri įrašymo parametrai kiekvienai kamerai;

        - turi būti galimybė priskirti iki 100 pavojaus prioritetų;

        - turi būti galimybė gaunamą aliarminį vaizdą (-us) pateikti skirtinguose languose/monitoriuose;

        - turi būti sistemos funkcionalumo kontrolė vartotojų komandinių skriptų pagalba;

        - turi būti integravimo galimybė su išoriniais programiniais moduliais SNMP protokolo SDK, NET programavimo kalbų, JavaScript, OPC serverių pagalba;

        - turi būti galimybė siųsti e-mail arba SMS pranešimus esant aliarmo įvykiui;

        - turi būti LDAP palaikymas siekiant integruoti su Microsoft Active Directory;

        - turi būti šifruoto ryšio tarp serverio, IP kameros ir operatoriaus darbo vietos palaikymas naudojant 256 bitų rakto ilgį;

        - turi būti galimybė įkelti vartotojo PKI naudojamą šifravimo raktą;

        - turi būti kitų gamintojų kamerų palaikymas pagal ONVIF Profile S;

        - visi programinės įrangos atnaujinimai automatiškai turi būti perduodami iš serverio į operatoriaus darbo vietas;

        - turi būti galimybė organizuoti serverio su programine įranga darbą virtualioje aplinkoje (pvz. VM Ware).

Reikalavimai apsauginės vaizdo kontrolės sistemos įrašymo įrangai

        - turi užtikrinti dieninio ir naktinio (vienu metu abejų srautų) stebėjimo kamerų vaizdo signalų įrašymą į kietąjį diską (diskus) šiais režimais: pastovių, nuo judesio, suveikus aliarminiam įėjimui, nuo užduoto laiko, kintamu režimu;

        - turi užtikrinti prieigos prie vaizdo serverio apribojimą, priklausomai nuo vartotojui suteiktų teisių (ne mažiau 3 vartotojų lygių, apsaugotu slaptažodžiais);

        - turi užtikrinti galimybę nustatyti įrašo greitį kiekvienai vaizdo stebėjimo kamerai atskirai;

        - turi turėti vaizdo turinio analizę;

        - turi turėti galimybę kiekvienai vaizdo stebėjimo kamerai atskirai nustatyti detekcijos zonos bei detekcijos zonų jautrumą;

        - turi suteikti galimybę peržiūrėti bet kurią įrašytą vaizdo informaciją;

        - turi turėti informacijos paiešką pagal aliarminį įvykį, įvykio laiką, datą bei vaizdo kameros numerį;

        - turi turėti archyve įrašytos informacijos analizės galimybę, naudojant išeities duomenis (metaduomenis) pagal dominančios situacijos aplinkybes;

        - turi turėti galimybę nustatyti įrašomo vaizdo signalo kokybę kiekvienai vaizdo stebėjimo kamerai atskirai;

        - turi turėti administravimo galimybę per nutolusį kompiuterį (naujų vartotojų įvedimas, esamų vartotojų panaikinimas, slaptažodžių keitimas, vartotojo suteiktų teisių keitimas);

        - turi užtikrinti iš optoelektroninės įrangos perduodamo koduoto vaizdo įrašymą su optoelektronine įranga suderintu algoritmu (H.264 pagal ISO/IEC 14496-10 arba lygiaverčiu kodavimo algoritmu). Reikalavimai stacionariai vaizdo kamerai naudojamai vidaus patalpose

        - naudojama vaizdo kodavimo sistema turi būti H264, M-JPEG arba lygiavertė;

        - vaizdo konvertavimo matricos dydis ne mažesnis kaip1/2,7“ CMOS;

        - turi būti įdiegtas CMOS sensorius;

        - jautrumas, pagal IEC 62676 Part 5, spalvotame darbo režime ne mažesnis kaip 0,045 lx, juodai baltame režime kaip 0,01 lx, 0,0 lx su įjungtu IR pašvietimu;

        - skiriamoji geba ne mažesnė kaip 2688x1944 (~5 MP);

        - kadrų skaičius turi būti 1-30 kadrų/s.;

        - dinaminio diapazono (WDR) plotis ne mažesnis kaip 120 dB, 105 dB pagal to IEC 62676 Part 5;

        - turi būti įdiegta priešpriešinės šviesos kompensavimo funkcija (BLC);

        - turi būti įdiegta automatinė kameros persijungimo iš dieninio darbo režimo į naktinį funkcija;

        - turi būti komplektuojama su motorizuotu 3,2-10,5 mm objektyvu;

        - turi būti integruotas IR pašvietimas iki nemažiau nei 45 m;

        - turi būti galimybė nustatyti ne mažiau kaip 8 privatumo maskavimo zonas;

        - privalo būti integruota pastatams pritaikyta išmanioji vaizdo analitika, kuri gali aptikti:

          - slampinėjimą, linijos kirtimą, patekimą/išėjimą iš nurodytos zonos;

          - objektų klasifiakvimas: asmuo, automobilis;

          - išmanioji paieška/filtrai: pagal objekto dydį, judėjimo kryptį, spalvą, objekto klasę;

          - garso aptikimas aliarmo sugeneravimui;

        - turi būti suprojektuota kamera su ne mažesnės kaip 256 GB talpos atminties kortele ir ne mažesnės kaip 256 GB talpos kortelės palaikymu;

        - Turi būti 5s priešaliarminis įrašymas;

        - privalo būti su aliarmine išvestimi, įvestimi;

        - privalo būti su integruotu mikrofonu;

        - privalo būti integruotas duomenų saugos modulis. PKI palaikymas, saugos sertifikatų palaikymas;

        - privalo būti palaikomi šie protokolai:IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6;; SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); Digest authentication; IGMP; RTSPS; SRTP;);

        - su integruota Ethernet sąsaja;

        - turi būti numatytas maitinimas nuo tinklo komutatoriaus POE ir ONVIF suderinamumas: EN 50132-5-2; IEC 62676-2;

        - privalo atitikti ES standartus elektromagnetinėms emisijoms (EN 55032; ) ) arba lygiaverčius ES taikomus

standartus.

        - turi būti nemažesnė nei IP54 apsaugos klasė ir IK10 smūgių klasė

Reikalavimai stacionariai IP lauko sąlygomis numatytai dirbti vaizdo kamerai

        - vaizdo kodavimo sistemą: H264, M-JPEG;

        - vaizdo konvertavimo matricos dydis ne mažesnis kaip1/2,7“ CMOS;

        - jautrumas, pagal IEC 62676 Part 5, spalvotame darbo režime ne mažesnis kaip 0,045 lx , juodai baltame režime kaip 0,01 lx, 0,0 lx su įjungtu IR pašvietimu;

        - skiriamoji geba ne mažesnė kaip 2688x1944 (~5 MP);

        - kadrų skaičius turi būti 1-30 kadrų/s.;

        - dinaminio diapazono (WDR) plotis ne mažesnis kaip 120 dB, 105 dB pagal to IEC 62676 Part 5;

        - turi būti įdiegta priešpriešinės šviesos kompensavimo funkcija (BLC);

        - turi būti įdiegta automatinė kameros persijungimo iš dieninio darbo režimo į naktinį funkcija;

        - turi būti komplektuojama su motorizuotu 3,2-10,5 mm objektyvu

turi būti integruotas IR pašvietimas iki nemažiau nei 60m;

        - turi būti galimybė nustatyti ne mažiau kaip 8 privatumo maskavimo zonas;

        - privalo būti integruota pastatams pritaikyta išmanioji vaizdo analitika, kuri gali aptikti:

          - slampinėjimą, linijos kirtimą, patekimą/išėjimą iš nurodytos zonos;

          - objektų klasifiakvimas: asmuo, automobilis;

          - išmanioji paieška/filtrai: pagal objekto dydį, judėjimo kryptį, spalą, objekto klasę;

          - garso aptikimas aliarmo sugeneravimui;

        - privalo būti su integruotu mikrofonu

        - turi būti suprojektuota kamera su ne mažesnės kaip 256 GB talpos atminties kortele ir ne mažesnės kaip 256 GB talpos kortelės palaikymu;

        - privalo būti su aliarmine išvestimi, įvestimi;

        - privalo būti su integruotu mikrofonu

        - Turi būti 5s priešaliarminis įrašymas;

        - privalo būti palaikomi šie protokolai: IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII);

        - SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/ TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip. com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); Digest authentication; IGMP; RTSPS; SRTP; SCEP

        - su integruota Ethernet sąsaja;

        - turi būti numatytas maitinimas nuo tinklo komutatoriaus POE;

        - ONVIF suderinamumas: EN 50132-5-2; IEC 62676-2;

        - privalo atitikti ES standartus elektromagnetinėms emisijoms (EN 55032) arba lygiaverčius ES taikomus

standartus.

        - turi būti nemažesnė nei IP66 apsaugos klasė ir IK10 smūgių klasė

Reikalavimai valdomai IP lauko sąlygomis numatytai dirbti vaizdo kamerai

        - vaizdo kodavimo sistemą: H264, M-JPEG;

        - vaizdo konvertavimo matricos dydis ne mažesnis kaip1/2,8“ CMOS;

        - jautrumas spalvotame darbo režime ne mažesnis kaip 0,01lx, juodai baltame režime kaip 0,001lx, 0,0 lx su įjungtu IR pašvietimu;

        - skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1920x1080 (2 MP);

        - kadrų skaičius ne mažesnis kaip iki 1-60 kadrų/s.;

        - dinaminio diapazono (WDR) plotis ne mažesnis kaip 120 dB, 92 dB pagal to IEC 62676 Part 5;

        - turi būti įdiegta priešpriešinės šviesos kompensavimo funkcija (BLC);

        - turi būti įdiegta automatinė kameros persijungimo iš dieninio darbo režimo į naktinį funkcija;

        - turi būti komplektuojama su kintamo židinio nuotolio objektyvu, kurio valdymo diapazonas ne siauresnis kaip, 4,25-170 mm;

        - privalo būti objektyvo nuotolinis valdymas zoom/fokusavimas;

        - vaizdo optinis priartinimas turi būti ne mažesnis kaip iki 40 kartų;

        - vaizdo fokusavimas turi būti automatinis;

        - turi būti galimybė nustatyti ne mažiau kaip 32 privatumo maskavimo zonas;

        - privalo būti integruota išmanioji vaizdo analitika, kuri gali aptikti:

          - slampinėjimą, linijos kirtimą, patekimą/išėjimą iš nurodytos zonos;

          - išmanioji paieška/filtrai: pagal objekto dydį, judėjimo kryptį, spalą, objekto klasę;

        - turi būti suprojektuota kamera su ne mažesnės kaip 256 GB talpos atminties kortele ir ne mažesnės kaip 256 GB talpos kortelės palaikymu;

        - privalo būti su aliarmine išvestimi, įvestimi;

        - privalo turėti automatinę objektų sekimo funkciją;

        - privalo būti palaikomi šie protokolai: IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; NTP (SNTP); SNMP (V3, MIBII);

        - DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); SOAP; CHAP; Digest authentication; IGMP; HSTS; RTSPS; MQTT

        - su integruota Ethernet sąsaja;

        - derinimo kampai /greičiai nemažiau kaip 0 - 360°- iki 400°/s vertikaliai ir -90° - 20°/ 300°/s horizontaliai;

        - programuojamų prepozijų (nustatymų) skaičius ne mažiau kaip – 256;

        - programuojamų automatinių turų skaičius ne mažesnis kaip - 2;

        - numatyti montavimą projektuojant priklausomai nuo vietos;

        - turi būti numatytas maitinimas nuo tinklo komutatoriaus POE IEEE 802.3bt Type 4, Class 8, 90W ir 24VAC ar 36 VDC VAC;

        - ONVIF suderinamumas;

        - privalo atitikti ES standartus elektromagnetinėms emisijoms (EN 55032) arba lygiaverčius ES taikomus

standartus.

Turi būti suprojektuotos vaizdo sistemos stebėjimo darbo vietos. Reikalavimai derinami su Užsakovu

projektavimo metu.

Turi būti suprojektuotos tarnybinės stotys ir įranga reikalinga vaizdo stebėjimo sistemai funkcionuoti.

Techninės charakteristikos derinamos projektavimo metu.

      - Reikalavimai vaizdo stebėjimo sistemos monitoriams

Turi būti suprojektuoti monitoriai reikalingi darbui su vaizdo stebėjimo sistemomis/ tiesioginiam vaizdo stebėjimo sistemos fiksuojamo vaizdo stebėjimui. Techninės charakteristikos derinamos projektavimo metu.

Privalo būti numatytos licencijos vaizdo stebėjimo sistemos integracijai protokoliniame lygmenyje su apsauginės ir gaisro įspėjamosios signalizacijų sistemomis bei licencija vaizdo stebėjimo sistemos elementų atvaizdavimui vaizdo monitorių žemėlapiuose.

Vaizdo stebėjimo sistemos projektuojami duomenų masyvai turi užtikrinti nepertraukiamą visų vaizdo kamerų įrašymą ir 120 dienų trukmės saugojimą.

      - Adresinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema

Adresinės gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos reikalavimai integracijai su kitomis sistemomis. Programos licencijos, skirtos adresinės gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos prijungimui prie integracijos serverio per OPC sąsają ir lengvai integracijai su vaizdo ir apsaugos, sistemomis turi užtikrinti:

        - gaisro aptikimo ir signalizavimo centralės grafinio monitoringo programinis paketas turi pateikti vizualią realaus laiko gaisro signalizacijos sistemos būseną pastato planuose iki būsenos sistemos elementų: detektorių, signalizatorių ir kt.;

        - suveikus gaisro detektoriui:

          - arčiausiai suveikimo vietos esančios valdomos vaizdo kontrolės sistemos kameros turi automatiškai atsisukti į detektoriaus suveikimo vietą;

          - į apsaugos sistemą turi būti perduodami pavojaus signalai;

        - Adresinės gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos programinė įranga turi:

          - fiksuoti visus įvykius (gedimai, gaisras, dingęs maitiniams ir kt.);

          - pagal prioritetą reikalauti atsakingo darbuotojo patvirtinimo, kad įvykis užfiksuotas;

          - teikti vaizdo monitoriuje tekstines instrukcijas skirtingų gaisro scenarijų atvejais;

          - saugoti ir archyvuoti visus sistemos įvykius ne trumpesnį kaip 60 kalendorinių dienų periodą.

Reikalavimai adresinės gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos centralei

        - galimybė išplėsti vienos centralės sistemą ne mažiau kaip iki 32 adresuojamų kilpų;

        - galimybė jungti ne mažiau kaip 128 adresinius įrenginius į kilpą;

        - Antro rezervinio procesoriaus palaikymas (sistemoje >512 adresuojamų įrenginių) pagal EN54-2;

        - centralė privalo turėti ne mažesnį nei 6“ skystųjų kristalų ekraną, kuriame atvaizduojama programavimui ir aptarnavimui skirta informacija;

        - privalo būti programuojama kompiuteriu ir turi būti galima kilpos elementų adresus suteikti tiek automatiniu tiek rankiniu būdu;

        - jungimasis su kitomis sistemos centralėmis ir kartotuvais tiek žiedo principu, tiek per Ethernet/IP;

        - privalo būti pilnai modulinės konstrukcijos, leidžiančios keisti sistemos sandarą pridedant papildomus funkcinius modulius ir blokus pagal poreikį;

        - automatiškai privalo atpažinti pridedamus funkcinius modulius;

        - privalo turėti Ethernet sąsają su evakuacine balso pavojaus pranešimų sistema protokoliniame lygmenyje;

        - privalo būti rezervinio procesoriaus palaikymas.

Reikalavimai dūmų detektoriams

        - turi būti adresinis su įmontuotu kilpos izoliatoriumi;

        - turi būti įmontuotas raudonas LED pavojaus signalo indikatorius matomas iš visų pusių;

        - turi būti su optinio spindulio technologija, leidžiančia užtikrinti ankstyvą ir patikimą gaisro aptikimą bei aukštą atsparumą klaidingiems faktoriams;

        - privalo būti įmontuota elektromagnetinių trikdžių aptikimo funkcija;

        - privalo atitikti EN54 standarto reikalavimus;

        - būti atsparus oro drėgmei ne mažiau kaip iki 95%;

        - turi atitikti ne žemesnę kaip IP 30 apsaugos klasę nuo dulkių ir drėgmės.

Reikalavimai LED nuotoliniams indikatoriams

        - privalo turėti indikacinį raudoną šviesinį diodą;

        - diodas privalo užsidegti, kai suveikia detektorius, kuris montuojamas virš lubų arba po grindimis.

Reikalavimai adresiniui gaisro pavojaus mygtukui

        - privalo turėti raudoną LED pavojaus signalo indikatorių;

        - su išdaužiamu stikliuku bei testavimo funkcija naudojant specialų raktą;

        - privalo atitikti EN54 standarto reikalavimus.

      - Įspėjimo apie gaisrą sistema (ĮGS)

Vieninga visų patalpų įgarsinimo sistema, užtikrinanti tiek pagrindinių patalpų funkcijų atlikimą, tiek ir saugos (garsinio informavimo apie pavojų ir evakuacijos valdymo) užtikrinimą.Turi būti suprojektuota IP pagrindu veikianti ĮGS sistema, numatant visus būtinus komponenutus. Turi būti suderinama protokoliniu lygmeniu su gaisrinės signalizacijos sistema.

Tinkamam pagrindinių funkcijų vykdymui būtinos šios savybės:

- Automatinis sistemos adaptavimas transformuojamose erdvėse;

- Bendra programinės įrangos grafinė sąsaja, užtikrinsianti:

  - centralizuotą visų sistemos elementų būsenos priežiūrą bei automatinį informavimą apie reikšmingus

gedimus; valdymą;

  - patogų ir operatyvų svarbiausių elementų (signalų komutavimo, veikimo režimų perjungimo ir pan.)

  - daugiapakopį vartotojų prieigos lygį, užtikrinantį individualiai sudarytų valdymo elementų sąrankų

panaudojimą;

  - galimybę patikrinti bet kurio signalo kokybę kertiniuose signalo kelio taškuose (įvade iškart po šaltinio, išvade prieš stiprintuvą, bet kurioje perklausos garsiakalbių linijoje ir pan.), operatyviai išvedant norimą signalą į perklausos garsiakalbius;

- Galimybė šifruoti duomenų perdavimo kanalais parduodamą uždarų diskusijų turinį, apsaugant nuo

pasiklausymo.

- Tinkamam saugos užtikrinimui būtinos šios savybės:

  - Visi sistemos esminiai komponentai (garso priėmimo, garso atkūrimo, valdymo, stiprinimo, savidiagnostikos, energijos tiekimo, garso skleidimo ir kt.) privalo atitikti EN54 reikalavimus (būtinas sertifikatas).

  - Įrengta, suderinta ir paleista sistema privalo atitikti EN60849 standarto reikalavimus.

  - Būti harmoningai integruotai į pagrindinių funkcijų atlikimą, t.y., nesukelti jokių papildomų nepatogumų kasdienėje veikloje, tačiau būti nuolat pasirengus ir, esant reikalui, nedelsiant nutraukti bet kokių funkcijų vykdymą ir užtikrinti efektyvų pastate esančių asmenų informavimą apie pavojų bei jų evakuaciją.

  - Priklausomai nuo pavojaus židinio vietos, privalo vykdyti pastate esančių asmenų informavimą apie pavojų bei jų evakuaciją pagal iš anksto numatytą scenarijų

      - Transporto priemonių įleidimo atpažįstant valstybinį registracijos numerį sistema

Reikalavimai transporto priemonių įleidimo atpažįstant valstybinį registracijos numerį programinei įrangai

        - programinė įrangos paketas privalo suteikti darbo galimybę dirbti su nemažiau kaip 3 darbo vietos kompiuteriais;

        - darbinėse  stotyse  instaliuojama  programinė  įranga  privalo  veikti  „Windows	Server“	operacinėse sistemose;

        - privalo apdoroti gaunamą vaizdinę informaciją iš ne mažiau kaip 2 vaizdo kamerų;

        - privalo atpažinti automobilio valstybinį numerį iš sistemoje montuojamų vaizdo kamerų išsaugojamų ir apdorojamų vaizdų (kadrų) ir pateikti gaunamą rezultatą. Su numerio atpažinimo valdymo (įjungimu) privažiavus automobiliui skaitmeninės judesio detekcijos būdu, nuo įmontuotos indukcinės kilpos. Automatinis visų ES valstybinio registracijos numerio atpažinimas;

        - numerio atpažinimo greitis ne didesnis kaip 100 ms kadrui;

        - darbas su programa lietuvių ir/ arba anglų kalba;

        - turi būti centralizuotai valdoma, plečiama, pagrįsta kliento - serverio architektūra;

        - programos licencija neturi būti susieta su naudojama įranga, t.y. turi būti galima laisvai perkelti programinę įrangą į kitą tarnybinę stotį arba darbo vietos kompiuterį;

        - privalo tikti darbui su daugeliu vaizdo kamerų gamintojų vaizdo kamerų ir palaikyti ONVIF standartą;

        - programos atpažinimo algoritmas turi būti paremtas numerių šablonais, ignoruoti pašalinius užrašus ant automobilio;

        - programa privalo atpažinti numerius be išorinių automobilio detektavimo priemonių;

        - programa turi suteikti galimybę programos administratoriui kurti įleidžiamų/ neįleidžiamų automobilių sąrašus, kurti naujus sistemos vartotojus, suteikiant jiems skirtingas teises (tik informacijos peržiūra, ataskaitų generavimas, priskirtų įrenginių valdymas, automobilių kortelių kūrimas, redagavimas, šalinimas). Iš nutolusios darbo vietos, naudodamas specializuotą vartotojo sąsają ( Remote desktop), ar kitos analogiškos tiesioginio prisijungimo prie serverio priemonės negalimos;

        - įleistų/neįleistų automobilių sąrašų kartu su nuotraukomis duomenų bazių kūrimas, peržiūros ir analizės galimybė;

        - privalo atpažinti stovinčio ar lėtai važiuojančio automobilio numerį ;

        - turi būti gyvo vaizdo ekrane ir paskutinio įvykio rodymas;

        - turi būti atpažintų numerių ir vaizdo informacijos saugojimas duomenų bazėse;

        - turi būti duomenų saugojimo modelis - seniausių įrašų trynimas ir naujų įrašymas vienu metu, arba linijinis su nustatoma talpos verte ir perpildymo aliarmo funkcija;

        - turi būti paieška: pagal numerį, pagal įvažiavimą/išvažiavimą, pagal vartus, pagal laiką;

        - turi būti numerio atpažinimo kamerų vaizdų saugojimas ( ne mažiau kaip 8 kadrai vienam įvykiui);

        - turi būti įvykių filtrai: tik kai automobilis privažiavo prie kameros, tik jei yra automobilis, tik aliarmo atveju, jei atidaryti vartai;

        - turi leisti nustatyti laiko periodą minučių tikslumu nuo kada, iki kada pasirinktam automobiliui leidžiama būti teritorijoje;

        - turi leisti rankiniu būdu nustatyti bendrą aikštelėje leistiną automobilių vietų skaičių ir taip pat turi leisti nustatyti leistiną kiekvienos grupės automobilių skaičių;

        - turi leisti operatoriui rankiniu būdu valdyti užtvarus;

        - turi būti spausdinimo funkcija: tekstinės informacijos atvaizdavimas spausdinamose nuotraukose;

        - turi būti baltasis sąrašas:

        - turi būti juodasis sąrašas;

        - turi būti statistika;

        - turi būti sąsaja su patekimo valdymo kontrolės sistema;

        - turi būti galima atidaryti vartus ar užtvarą patekimo valdymo sistemos kortele, ja suaktyvinant prie numerio atpažinimo bokštelio esantį skaitytuvą, kai transporto numerio nuskaitymas neįvykdomas teisingai.

Reikalavimai transporto priemonių įleidimo atpažįstant valstybinį registracijos numerį tarnybinėms stotims ir jų realizavimui derinami su Užsakovu projektavimo metu.

Turi būti suproejktuota numerių atpažinimo kamera, parinkta atsižvelgiant į montavimo vietą, aukštį, kampus.

      - Audio / video sistemos

Kai kuriose patalpose turi būti suprojektuoti, suplanuoti reikiami kabeliai, kabelių tiesimo keliai, elektroninių ryšių lizdai bei elektros rozetės AV įrangos naudojimui. Visų kabelių įrengimas turi būti paslėptas.

Patalpos, kuriose bus reikalinga AV instaliacija: pasitarimų kambariai.

      - Centrinė valdymo kontrolė ir automatika

Pastato valdymo sistemos (BMS) valdymui skirta įranga turi būti numatoma kiekviename aukšte ir atskiruose pastatuose techninėje patalpoje. Įranga turi būti apjungta į viena vieningą bendrą sistemą tarp pastato aukštų ir pastatų.

Pastato valdymo sistema BMS turi turėti galimybę rengti energetinių (elektra, šiluma, vanduo bei vėdinimas ir oro kondicionavimas) sunaudojimų duomenų ataskaitas. Duomenų saugojimas privalomas nemažiau kaip 10 metų.

Pastato centralizuotam valdymui ir visų inžinerinių sistemų bei pastato įrangos stebėjimui, turi būti numatyta pastato visiško automatizavimo sistema (BMS). Ši įranga turi būti moderni, pažangi daugiafunkcinė sistema. Užsakovas turi turėti prieigą prie visų sistemų, prijungtų prie BMS, susijusių su stebėjimu ir kontrole.

Elektros, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuotekų sistemose ir kituose "nepriklausomose" įrenginiuose, pvz. įeigos kontrolė, apsaugos nuo įsilaužimo signalizacija, liftas, CCTV, UPS ir kt. turi būti įrengtos būsenos, aliarmų ir gedimų indikacijos, kurios būtų perduodamos į BMS sistemą.

Turi būti suprojektuota energijos suvartojimo stebėjimo ir archyvavimo sistema, kad Užsakovas galėtų stebėti ir fiksuoti šilumos energijos, elektros energijos ir vandens sunaudojimo bei eksploatavimo sąnaudas.

      - Vietinis automatizavimas

Turi būti numatytas individualus temperatūros reguliavimas atskirose darbo vietose (ar jų grupėse) ir patalpose.

Sistema turi apjungti šildymą, drėkinimą, vėdinimą ir oro kondicionavimą per BMS sistemą.

Kambario temperatūros valdiklio pagalba turėtų būti galima lengvai pakeisti pagrindinius parametrus, pvz +- 3 C.

Reikalavimai sistemų susiejimui (integracijai)

Serveryje turi būti numatytos apsaugos sistemų programinių įrangų licencijos, skirtos užtikrinti integracijos serverio veiklą.

Reikalavimai integracijos serverio programinei įrangai, apjungiamosios sistemos dalims. Pagrindinės savybės:

        - privalo apjungti apsauginės, gaisrinė signalizacijų, patekimo valdymo kontrolės ir vaizdo stebėjimo, sistemas į vieningą platformą;

        - privalo būti atviros architektūros, diegiama serveryje su Windows programine įranga ir užtikrinančia patogų valdymą bei informaciją apie visas integruotas sistemas. Programinė įranga turi kaupti įvykius į Microsoft SQL duomenų bazę su galimybe juos peržiūrėti ir eksportuoti;

        - sistemos papildomų modulių aktyvavimas turi būti atliekamas per programiškai generuojamus licencijos raktus, jokie specialūs aparatiniai raktai (USB, LPT) neturi būti naudojami;

        - sistema turi palaikyti industrinius standartus, taikomus duomenų bazėms, tinklams, brėžiniams, IP vaizdo kameroms, pvz. OPC, AutoCAD, HTML, ASPX, Java Script, SQL;

        - sistema privalo užtikrinti web serveriu pagrįstą sprendimą. Operatoriaus kompiuteriuose turi būti naudojamos tik WEB naršyklės norint naudotis integracijos įrangos savybėmis;

        - visos integruojamos sistemos turi būti apjungiamos su pagrindiniu serveriu naudojant OPC Ethernet sąsają. Ryšiai tarp sistemų per šią sąsają yra nuolat stebimi, būseną atvaizduojama operatoriaus lange;

        - sistema vienu metu turi palaikyti ne mažiau kaip 10 nuotolinių operatorių;

        - sistema turi būti modulinės konstrukcijos ir turi palaikyti plėtimą bet kuriuo metu. Programinės įrangos moduliai turi užtikrinti tarpusavio integravimą per programinę sąsają;

        - grafinio monitoringo programa turi būti grafinė vartotojo sąsaja ir skirta universalių valdiklių įvykių (apsaugos, patekimo valdymo ir vaizdo stebėjimo sistemų ) kaupimui, ataskaitų generavimui, grafiniam aliarmų atvaizdavimui, apsaugos sistemos valdymui bei patekimo valdymo sistemos kontrolei, vartotojų redagavimui;

        - baziniame programinės įrangos modulyje privalo būti šie pagrindiniai įrankiai:

        - grafinė sąsaja skirta greitam aliarmo vietos nustatymui, objekto planų bei schemų (su tiesioginiu taškų aliarmų grafiniu atvaizdavimu) greitai peržiurai. Taškai planuose taip pat yra atitinkamų objektų valdymo įrankis;

        - aliarmų langas, turi būti skirtas tekstiniam gautu aliarminių įvykiu atvaizdavimui, aliarmų atstatymui bei operatoriaus poaliarminių veiksmų registravimui;

        - centrinio pranešimų valdymo ir stebėsenos modulis turi užtikrinti aliarmų / įvykių eiliškumą ir atvaizdavimą skirtinguose languose. Turi būti pateikiama detali informacija apie įvykį / aliarmą: data ir laikas, būseną, dabartinė būsena, vieta, operatorius, kuris dirba su šiuo įvykiu ir apdoroja jį. Pranešimai turi turėti galimybę būti perkelti rankiniu būdu iš vieno lango į kitą;

        - sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 1000 įvykių vienu metu ir ne mažiau, kaip 100 skirtingų įvykių per sekundę;

        - žemėlapiai turi būti importuojami AutoCAD, DWF arba kitame vektoriniame formate;

        - vartotojo sąsaja turi užtikrinti žemėlapių priartinimo ir navigacijos funkcijas kompiuterio pelės pagalba;

        - visos žemėlapiuose esančios ikonos ir simboliai turi būti interaktyvūs, užtikrinantys atitinkamų komponentų valdymą per kontekstinį meniu. Visi simboliai turi būti vektoriniame formate;

        - sistema turi atvaizduoti visų sistemos komponentų statusą realiame laike, - sąsaja turi būti lengvai pritaikoma prie vartotojo poreikių, informacija gali būti patalpinta bet kurioje operatoriaus ekrano vietoje;

        - sistema turi užtikrinti tokios informacijos atvaizdavimą: prijungtų operatorių skaičius, atidarytų durų skaičius, atidarytų langų skaičius, jutiklių, esančių gedimo būsenoje skaičius, blokuotų detektorių skaičius ir t.t. Informacija turi būti prieinama atitinkamoms operatorių grupėms pagal vartotojų lygį;

        - operatoriui turi būti galimybė sukelti rankinį aliarmą tiesiai iš programos lango esant tokiam poreikiui;

        - turi būti galimybė kurti įvairius įvykių šablonus ir priskirti kiekvienam šablonui savo prioritetą, spalvą, garsą, pavadinimą;

        - sistema turi palaikyti funkcionalumą, kuomet vienam operatoriui nesureagavus į įvykį / aliarmą per nustatytą laiką, jis automatiškai perduodamas sekančiam operatoriui ar grupei (eskalavimo režimas);

        - turi būti galimybė įvykius perduoti į išorines sistemas per OPC sąsajas kaip SMS pranešimai, e-mail pranešimai ir t.t.;

        - įvykių istorijos langas, turi būti skirtas aliarminiams ir kitiems įvykiams registruoti jų atėjimo tvarka;

        - turi būti archyvinių įvykių paieškos bei peržiūros galimybės;

        - privalo turėti vedlį bei kitus įrankius patogiam vartotojų administravimui;

        - turi būti operatoriaus meniu pasirinkimų ir prieigos teisių nustatymo langas;

        - automatinis nustatytų veiksmų (pvz.: rezervinės duomenų bazės kopijos sukūrimo) atlikimo pagal kalendorinį planą galimybė;

        - programinės įrangos sąsaja turi būti pakankamai paprasta ir aiški, kad standartines užduotis (ataskaitų, statistikų rengimas, įvykių peržiūra ir kt.) administratorius galėtų atlikti be papildomų mokymų;

        - programinė įranga turi automatiškai ir periodiškai atlikti duomenų bazės priežiūrą, valymą ir rezervinių kopijų kūrimą;

        - valdikliai privalo pritaikyti "Push" tipo komunikaciją su programine įranga ir patys inicijuoti jungimąsi į serverį;

        - būtina integracija su vaizdo valdymo sistema. Pageidautina integracija su atvirų standartų vaizdo valdymo sistema, palaikančia pagrindinių gamintojų IP vaizdo kameras;

        - programinė įranga privalo turėti automatinio naudotojų importo galimybę iš MS Active Directory;

        - sistema privalo turėti Web Service API duomenų apsikeitimui su kitomis perkančiosios organizacijos sistemomis (personalo duomenų, apskaitos, IT);

        - programinė įranga privalo turėti patekimo teisių kalendorių, leidžiantį iš anksto nustatyti kaip keisis individualaus naudotojo patekimo teisės metams į priekį;

        - programinė įranga privalo veikti pilno ekrano režimu, kad sistemos operatoriai negalėtų naudoti apsaugos sistemos kompiuterio su tiesioginiu darbu nesisijusiems reikalams;

        - sistema privalo sudaryti sąlygas patogiai registruoti ir tikrinti teises darbuotojų, kurie yra pamiršę korteles.

Bet kuriame terminale turi būti sudaryta galimybė pagal darbuotojo numerį patikrinti patekimo teises konkrečioms durims ir užregistruoti patekimo įvykį;

        - visi išvardinti moduliai (darbo laiko apskaitos, transporto kontrolės, biometrinių duomenų tvarkymo) turi būti integruotos tos pačios programinės įrangos dalys;

        - sistema privalo turėti galimybę kurti įvairius pranešimus arba iš įvykių duomenų bazės arba tiesiai iš elemento (jutiklio) kontekstinio meniu. Specialių ataskaitų formavimui gali būti naudojama programa MS Report Builder;

        - įvykių duomenų bazės dydis gali būti lanksčiai keičiamas, priklausomai nuo įdiegtos SQL bazės versijos galimybių.

        - Turi būti suprojektuotas ir įrengtas integracijos serveris (tarnybinė stotis). Techninės charakteristikos

derinamos projektavimo metu.

Bet kuris operatoriaus kompiuteris privalo turėti galimybę su atitinkama grafine vaizdo korta vykdyti stebėjimą ir inicijuoti darbo veiksmus 4 vaizdo monitoriuose. Programinė įranga automatiškai privalo pritaikyti ekrano skiriamąją gebą pajungiant atitinkamą vaizdo monitorių (-us).

Visoms apsaugos, gaisro signalizacijos, vaizdo kontrolės, patekimo valdymo (žmonių ir transporto), automatinio gaisro gesinimo sistemoms nurodytoms šių sąlygų 11.8.14.2 – 11.8.14.13 p. programinės įrangos atnaujinimui ir palaikymui numatyti ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį.

Šios pastato inžinerinės sistemos turi turėti energijų apskaitos prietaisus, kurie būtų prijungti prie BMS:

- Šildymo

- Vėsinimo

- Vėdinimo

- Patalpų drėkinimo

- Karšto vandens ruošimo

- Apšvietimo

- Silpnų srovių

- Kištukinių lizdų

Šių sistemų energijos turi būti apskaitomos kiekviename aukšte.