Reikalavimai dažnio keitikliams

| Eil.Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai dažnio keitikliams |  |  |
| 1. | Nominali išėjimo galia | (50-80)kW (1,25 – 2 karto didesnė už variklio galią) 45kW varikliui. |  |
| 2. | Valdomų elektros variklių tipai | Trifazis asinchroninis, trifazis nuolatinių magnetų (PM), trifazis SynRM (synchronous reluctance motor) |  |
| 3. | DK efektyvumas | Ne mažiau 97% |  |
| 4. | Nominali išėjimo srovė | Ne mažiau 90A |  |
| 5. | Maksimali išėjimo srovė | Ne mažiau 140A |  |
| 6. | Montavimo būdas | Pakabinamas ant sienos (40kW varikliui) |  |
| 7. | Minimali maitinimo įtampa | Ne daugiau 340VAC |  |
| 8. | Maksimali maitinimo įtampa | Ne mažiau 455VAC |  |
| 9. | Maitinimo įtampos dažnis | 50Hz |  |
| 10. | Maitinimo įtampos fazių skaičius | 3 |  |
| 11. | Maksimalus išėjimo dažnis | Ne mažiau 200Hz |  |
| 12. | Išėjimo įtampos keitimo ribos nuo 0 iki maitinimo įtampos | Taip |  |
| 13. | Sukimo momento reguliavimo funkcija | Taip |  |
| 14. | Skaitmeninių įėjimų skaičius | Ne mažiau 6 |  |
| 15. | Analoginių įėjimų skaičius (4-20mA) | Ne mažiau 2 |  |
| 16. | Analoginių įėjimų ir išėjimų reikšmių perdavimo koeficiento keitimas | Taip |  |
| 17. | Relinių išėjimų skaičius | Ne mažiau 3 |  |
| 18. | Relinių išėjimų maksimali praleidžiama srovė (24VDC ir 230VAC) | Ne mažiau 2A |  |
| 19. | Analoginių išėjimų skaičius (4-20mA) | Ne mažiau 2 |  |
| 20. | Analoginių išėjimų paklaida | Ne daugiau 2% |  |
| 21. | Valdymo sąsaja | Modbus RTU |  |
| 22. | EMC filtro klasė | Ne žemiau C2 |  |
| 23. | Žemiausia darbo aplinkos temperatūra | Ne daugiau -5°C |  |
| 24. | Didžiausia darbo aplinkos temperatūra | Ne mažiau +40°C |  |
| 25. | Santykinė darbo aplinkos drėgmė (be kondensacijos) | Ne mažiau 95% |  |
| 26. | Grafinis displėjus | Taip |  |
| 27. | Parametrų pavadinimai, pranešimai apie klaidas, įspėjimai ir kita informacija pateikiama paprastu tekstu, leidžiančiu suprasti informaciją be instrukcijos | Taip |  |
| 28. | Paleidimo/stabdymo, avarijos numetimo, užduoties mažinimo/didinimo, vietinis/distancinis valdymas mygtukai | Taip |  |
| 29. | Dažnio, srovės, galios indikacija vienu metu | Taip |  |
| 30. | IP apsaugos klasė | Ne mažiau IP54 |  |
| 31. | Nemokama programa, suderinama su 64bitų Windows 11 operacine sistema, parametrų keitimui ir nuskaitymui | Taip |  |
| 32. | Parametrizavimo sąsaja | USB ar panaši, nereikalaujanti specialių keitiklių |  |
| 33. | Apsauga nuo perkrovos | Taip |  |
| 34. | Apsauga nuo per mažos apkrovos (sauso siurblio apsauga) | Taip |  |
| 35. | Apsauga nuo per didelės įėjimo įtampos | Taip |  |
| 36. | Apsauga nuo per mažos įėjimo įtampos | Taip |  |
| 37. | Apsauga nuo įžemėjimo | Taip |  |
| 38. | Apsauga nuo dažnio keitiklio perkaitimo | Taip |  |
| 39. | Variklio terminė apsauga | Taip |  |
| 40. | Apsauga nuo fazės dingimo | Taip |  |
| 41. | Saugomų gedimų pranešimų istorijos dydis (kartu su gedimo laiku) | Ne mažiau 10 pranešimų |  |
| 42. | Automatinis atsistatymas po apsaugų suveikimo | Taip |  |
| 43. | Išėjimo dažnio keitimo trumpiausias laikas | Ne daugiau 0,1s |  |
| 44. | Išėjimo dažnio keitimo ilgiausias laikas | Ne mažiau 1000s |  |
| 45. | Įėjimo ir išėjimo valdymo grandinių maitinimo įtampų (+24V, +10V) apsauga nuo trumpo jungimo | Taip |  |
| 46. | Išorinio +24V maitinimo šaltinio prijungimo galimybė | Taip |  |
| 47. | Valdymo grandinių galvaninis atskyrimas nuo jėgos grandinių | Taip |  |
| 48. | Realaus laiko laikrodis su įmontuota vidine baterija gedimų fiksavimui | Taip |  |
| 49. | Įjungimo/išjungimo komandos iš vietinio pulto ir nuotoliniu būdu | Taip |  |
| 50. | Dažnio keitiklis, jo programinė įranga turi būti specialiai pritaikyta dirbti su vandens ir nuotekų siurbliais | Taip |  |
| 51. | Tiekėjas privalo pateikti užtikrinimą, kad Lietuvoje yra veikianti šios rūšies įrenginių priežiūros ir remonto tarnyba | Taip |  |
| 52. | Pateikiami parametrai turi būti pagrįsti gamintojo techninėmis charakteristikomis | Taip |  |

__________________________________________________________________________