# UŽDUOTIS

- PROJEKTO PAVADINIMAS:

110/10 kV kilnojama 10 kV skirstykla.

- STADIJA:

  - Techninis – Darbo projektas;

  - Įrangos tiekimas ir statybos montavimas bei derinimas.

- UŽSAKOVAS:

# AB „Energijos skirstymo operatorius“.

- STATYBOS RŪŠIS:

Pagal STR 1.01.08:2002 (aktuali redakcija).

- PROJEKTO DARBŲ RANGOVAS:

Konkurso tvarka.

- ĮRENGINIŲ TIEKĖJAS IR STATYBOS MONTAVIMO BEI DERINIMO DARBŲ RANGOVAS:

Konkurso tvarka.

- DARBŲ CHARAKTERISTIKA:

  - 110/10 kV kilnojama 10 kV skirstykla:

    - Techninis-darbo projektas:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parengti ir suderinti su Užsakovu techninį-darbo projektą bei tiekiamą įrangą | 1 kompl. |  |

    - Statybinė dalis:

      - Sumontuoti:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modulinį karkasinį namelį su atskirai montuojamu pamatu | 1 kompl. |  |
|  | Kabelių užvedimui į narvelius per pastato grindų perdangą turi būti numatyti degimo nepalaikantys plastmasiniai vamzdžiai (įvorės) ir sandarinimo elementai (tiek narvelių kabelių skyriuose tiek ir po namelio grindų perdanga) ar priemonės šiltinančios perdengimą | 1 kompl. |  |
|  | Kontrolinių kabelių kopėčias virš visų montuojamų skirstyklos įrenginių | 1 kompl. |  |
|  | Uždarosios skirstyklos apsauginę ir priešgaisrinę (technologinę) signalizaciją, | 1 kompl. |  |
|  | Uždarosios skirstyklos patalpoje vieną stendą dviejų A2 formato dydžio TP schemų pakabinimui | 1 kompl. |  |
|  | Uždarosios skirstyklos patalpoje vieną stendą operatyvinių įrankių pakabinimui | 1 kompl. |  |

      - Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modulinis karkasinis namelis bei pamatas turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus. TS 2 priede pateikiami preliminarūs skirstyklos įrangos išdėstymo bei pamato brėžiniai. Pateikiami matmenys bei išdėstymas yra preliminarūs ir gali būti suderinus su Užsakovu koreguojami |  |  |
|  | Apsauginei signalizacijai įjungti/išjungti turi būti įrengti valdymo pulteliai prie kiekvienų modulinio pastato durų. Tvirtinami lengvai prieinamoje vietoje ir įjungiantis/išjungiantis signalizaciją prie durų visose zonose vienu metu. Duryse turi būti suprojektuoti elektromechaniniai kontaktai, reaguojantys į durų atidarymą. Pastate turi būti suprojektuoti davikliai, reaguojantys į dūmus ir gaisro židinių atsiradimą |  |  |
|  | Apsauginės ir priešgaisrinės (technologinės) signalizacijos centralė turi turėti reikiamą kiekį apsaugos zonų bei dvi laisvas rezervines zonas. Centralė turi turėti ne mažiau kaip po 5 normaliai atvirus kontaktus, kurių darbo įtampa 110 V DC signalų perdavimui į TSPĮ. Centralėje turi būti pakankamas kiekis programuojamų išvadų (PGM) centralės valdymui |  |  |
|  | Numatyti apsauginės signalizacijos išplėtimo galimybę kad prijungti lauko skirstyklos įrangą (judesio daviklius prie galios ir KR, SRT/KRT transformatorių bei vartų ir vartelių kontaktus). Taip pat turi būti numatyta lauko apšvietimo valdymo galimybė (suveikus signalizacijai (tamsiu paros metu) turi įsijungti pastotės teritorijos apšvietimas) |  |  |
|  | Priešgaisrinė signalizacija turi blokuoti vėdinimo sistemą gaisro atveju, tačiau neturi blokuoti priverstinės ventiliacijos jungiklio |  |  |
|  | Turi būti realizuota galimybė įjungti/išjungti pastotės apsauginę signalizaciją nuotoliniu būdu (DMS pagalba) |  |  |
|  | Avarinio apšvietimo signalinė lemputė turi būti baltos spalvos |  |  |

    - 10 kV skirstykla:

      - Sumontuoti

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 kV skirstyklą su viena šynų sekcija (1600 A) numatant: |  |  |
|  | Įvadinį narvelį | 1 vnt. |  |
|  | Įtampos transformatoriaus narvelį | 1 vnt. |  |
|  | SRT/KRT narvelį | 1 vnt. |  |
|  | Linijinį narvelį | 5 vnt. |  |
|  | Remontinį jungtuvo vežimėlį | 1 vnt. |  |
|  | Skydelį, testavimo įrangos maitinimui, su 32 A trifaziu ir dviem 16 A vienfaziais kištukiniais Lizdais (GS-1) | 1 vnt. |  |
|  | Paskirstymo skydelis (PS-1) | 1 vnt. |  |
|  | Atsarginės medžiagos: narvelio elektromagnetinių blokuočių elektromagnetų komplektas, talpuminis įtampos indikatorius, RAA lanksti jungtis RAA įrangos testavimui | 1 kompl. |  |

      - Reikalavimai 10 kV skirstyklai

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 kV narveliai turi būti valdomais vežimėliais bei įžeminimo peiliais. Narveliai turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | 10 kV narvelių jungtuvai turi būti vakuuminiai su spyruokline-motorine pavara. Vakuuminiai jungtuvai turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | Nulinės sekos srovės transformatoriai turi būti įrengiami narvelio viduje. Nulinės sekos srovės transformatoriai turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | Srovės transformatoriai turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | Įtampos transformatoriai turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | Turi būti numatyta įtampos transformatorių apsauga nuo ferorezonanso pagal įtampos transformatorių gamintojo rekomendacijas |  |  |
|  | 10 kV DH klasės viršįtampių ribotuvai turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | 10 kV narvelių žemosios įtampos skyriuose turi būti sumontuoti bandymo gnybtynai bei pakloti kabeliai nuo matavimo transformatorių iki bandymo gnybtyno ir nuo jų iki elektros energijos skaitiklio įrengimo vietos. Skaitikliams turi būti įrengtos montavimo vietos virš žemos įtampos skydo išlaikant ne didesnį kaip 2500 mm atstumą nuo grindų iki skaitiklio ekrano. Bandymo gnybtynas turi būti plombuojamas, pritaikytas srovės grandinių nutraukimui ir užtrumpinimui, nulinio laido su „žeme“ sujungimui ir įtampos grandinių nutraukimui su matoma komutuojančių kontaktų atjungimo padėtimi. Skaitiklių aptarnavimui turi būti numatyti reikiamo aukščio kilnojami sulankstomi laipteliai |  |  |
|  | 24 kV kabelių įtampos kontrolė vykdoma vietoje |  |  |
|  | 24 kV galios kabeliai į narvelį turi būti užvedami iš apačios, o šynelių maitinimo ir valdymo kabeliai į žemos įtampos skyrių iš viršaus (nuo kabelių kopėčių) |  |  |
|  | Narvelių kabelių skyriaus dugnas turi būti išardomas, kad būtų galima ištraukti kabelius kartu su galinėmis movomis |  |  |
|  | Turi būti numatyta kabelių fazavimo galimybė, panaudojant įtampos buvimo kabeliuose kontrolės įtaisus |  |  |
|  | Visi skydiniai matavimo prietaisai turi būti kalibruoti |  |  |
|  | Šildymo elementus tolygiai išdalinti per visas tris fazes, kad minimizuoti savųjų reikmių įtampos iškraipymus |  |  |
|  | Ant remontinio jungtuvo vežimėlio numatyti nukeliamą skydą testavimo įrangai pasidėti |  |  |
|  | Narvelių žymėjimui numatyti triženklį žymėjimą pagal Užsakovo elektros ir telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo tvarką |  |  |

    - NSSRS ir akumuliatorių baterija:

      - Sumontuoti ir suderinti.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vienos šynų sekcijos NSSRS skydą | 1 kompl. |  |
|  | Akumuliatorių bateriją ≥ 120 Ah | 1 kompl. |  |

      - Reikalavimai.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NSSRS skydas turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | Akumuliatorių baterija ir įkrovikliai turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | NSSRS AJ ir saugiklio-kirtiklio su saugikliu vardiniai nominalai, pagal tipinę schemą, parenkami Darbo projekto rengimo metu |  |  |

    - KSSRS:

      - Sumontuoti ir suderinti.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vienos šynų sekcijos KSSRS skydą | 1 kompl. |  |
|  | Lauke ant namelio sienos numatyti atmosferiniams poveikiams atsparią (IP44) trifazę rozetę (sumontuotą metalinėje spintoje), avariniam namelio šildymo bei akumuliatorių baterijų įkroviklių užmaitinimui (KSSRS skyde turi būti numatytas reikiamo nominalo AJ) |  |  |

      - Reikalavimai.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KSSRS skydas turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | KSSRS paskirstymo AJ ir kontaktorių vardiniai nominalai, pagal tipinę schemą, parenkami Darbo projekto rengimo metu |  |  |

    - Relinė apsauga ir automatika:

      - Sumontuoti ir suderinti.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Galios transformatoriaus mikroprocesorinę relinę apsaugą su IEC 61850 palaikymu (MRA) su savikontrolės sistema, valdymu, signalizacija ir matavimais. MRA įtaisai turi turėti valdymo funkciją | 1 kompl. |  |
|  | 10 kV įrenginių MRA su IEC 61850 palaikymu su savikontrolės sistema, valdymu, signalizacija ir matavimais. Narveliuose turi būti įrengti atskiri automatiniai jungikliai MRA įtaisui, valdymo grandinėms, pavaros paruošimo varikliui, apšvietimui. MRA įtaisai turi turėti valdymo funkciją. | 1 kompl. |  |
|  | Optinę 10 kV šynų elektros lanko apsaugą su optine kilpa | 1 kompl. |  |
|  | Galios transformatoriaus įtampos reguliavimo (numatant BCD kodo palaikymą) ir kompensacinės ritės valdiklius su CI funkcija su IEC 61850 palaikymu | 1 kompl. |  |
|  | Nuotolinį MRA monitoringą, numatant visą reikiamą programinę bei aparatinę įrangą. Monitoringo sistema virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale monitoringui naudojama ta pati sąsaja, kuri skirta duomenų mainams su pastotės duomenų tinklo (PDT) komutatoriais | 1 kompl. |  |
|  | 10 kV narveliuose įrengti visas reikiamas antrines grandines, šyneles bei gnybtynus | 1 kompl. |  |
|  | 10 kV narvelių žemos įtampos skyduose bei RAA spintose įrengti RAA testavimo jungtis (testavimo įrangos prisijungimui) | 1 kompl. |  |
|  | Atsarginiai įrenginiai: linijinio narvelio MRA, diferencinės apsaugos MRA | 1 kompl. |  |

      - Reikalavimai RAA.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Galios transformatoriaus MRA turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | Galios transformatoriaus įtampos reguliavimo valdiklis turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | Kompensacinės ritės reguliavimo valdiklis turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | 10 kV skirstyklos MRA turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | Optinė 10 kV šynų elektros lanko apsauga turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | Galios transformatoriaus apsaugų ir KR valdiklio spintos turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | Kontroliniai kabeliai turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | MRA įtaisai turi būti sumontuoti narvelių žemosios įtampos skyriuose |  |  |
|  | MRA įtaisai privalo turėti dvi komunikacijos sąsajas informacijos mainams IEC 61850 protokolu. Bet kurio įtaiso atjungimas (gedimas, tikrinimas, remontas) neturi sutrikdyti ryšio tarp kitų įtaisų ir valdymo sistemos |  |  |
|  | Kiekvieną MRA įrenginį atskiromis sąsajomis, jungti į du atskirus PDT, kad būtų užtikrintas informacijos mainų patikimumas. Dubliuotas duomenų srautų perdavimas per šiuos dvigubus sujungimus turi būti valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu. MRA su komutatoriais jungiami optiniais kabeliais |  |  |
|  | MRA įtaisai prie PDT komutatorių jungiami žvaigždės principu |  |  |
|  | MRA turi turėti savyje įrenginio, kurį saugo, komutacinių aparatų mnemoschemą ir padėčių indikaciją |  |  |
|  | Visi MRA įtaisai privalo turėti dvi arba daugiau nustatymų grupių, įrašomų nuo maitinimo nepriklausomoje atmintyje. Perjungimas iš vienos nustatymų grupės į kitą ir atskirų nustatymų keitimas grupėse vykdomas perduodant vieną komandą iš TSPĮ, arba DMS, arba PEK kompiuterio |  |  |
|  | MRA įtaisai turi atlikti JRĮ, ARĮ, ŠA, ADN, DAKĮ, NA, NAKĮ funkcijas |  |  |
|  | Jungtuvo rezervavimo įtaisas (JRĮ) atskiras vienam jungtuvui įtaisas, kuris išjungia „aukščiau“ esantį jungtuvą, jei pažeidimas nebuvo likviduotas. JRĮ išjungimui ant 10 kV narvelio RAA spintos durelių turi būti sumontuotas raktas, su jo padėties signalo perdavimu į TSPĮ |  |  |
|  | Vietiniam įrenginių valdymui (Vietinis/Nuotolinis) ant 10 kV narvelio RAA spintos durelių turi būti sumontuotas raktas, su jo padėties signalo perdavimu į TSPĮ |  |  |
|  | 10 kV narvelio RAA spintos durelių turi būti sumontuotas mygtukas lanko apsaugos deblokavimui |  |  |
|  | Numatyti MRA terminalų programinę ir aparatinę įrangą relių konfigūravimui, testavimui, įvykių analizei. Visa programinė įranga pateikiama su licencijomis. Jei Užsakovas turi įsigijusi pakankamą šios programinės įrangos licencijų skaičių, ši programinė įranga netiekiama. Visi brėžiniai pateikiami AutoCAD formatu |  |  |
|  | Visos reikiamos blokuotės, loginė 10 kV šynų apsauga, JRĮ, ARĮ, NA, NAKĮ atliekama GOOSE komandų pagalba |  |  |
|  | MRA vidinėje logikoje turi būti galimybė atlikti relinės apsaugos laiptų tarpusavio blokavimą |  |  |
|  | Numatyti aptarnaujančio personalo apmokymą |  |  |
|  | Pridavimo metu turi būti pateikiamas bendras pastotės konfigūracinis failas (SCD failas), bei individualus kiekvieno MRA terminalo konfigūracinis failas (CID failas) |  |  |
|  | RAA duomenų mainuose IEC 61850 protokolu naudojama įranga (kartu su jos vidinės programinės įrangos versija), privalo būti tarpusavyje pilnai suderinama ir turėti tai patvirtinantį gamintojo dokumentą, kad įrenginys išbandytas ir veikia kaip numatyta IEC 61850 standarte |  |  |
|  | Informacijos iš MRA perdavimą pagal Užsakovo patvirtintą signalų sąrašą |  |  |

    - TSPĮ:

      - Sumontuoti ir suderinti.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TSPĮ spinta | 1 kompl. |  |
|  | Sumontuoti ir suderinti naują TSPĮ. TSPĮ turi turėti BI – 64 vnt., AI – 8 vnt., BO – 8 vnt., RS-232/485 – 4 vnt., Ethernet – 4 vnt. | 1 kompl. |  |
|  | TSPI įdiegimą į TLAN tinklo segmentus panaudojant IEC 62439 (PRP) standarto reikalavimus | 1 kompl. |  |
|  | Optiniai jungiamieji kabeliai | 1 kompl. |  |
|  | Informacijos mainų protokolas su DMS sistema IEC 60870-5-104 | 1 kompl. |  |
|  | Informacijos mainų protokolas TLAN tinkle - IEC 61850 (Edition1 bei Edition2 revizijas) | 1 kompl. |  |
|  | TSPĮ maitinimą iš 110 V nuolatinės srovės savųjų reikmių paskirstymo skydo | 1 kompl. |  |
|  | Visa TSPĮ reikalinga programinė įranga, privalomos licencijos arba licencijų raktai, diegimo paslaugos ir darbai TSPĮ konfigūravimui, kompleksiniam testavimui iš/į DMS sistemos | 1 kompl. |  |
|  | Informacijos iš MRA perdavimą pagal Užsakovo patvirtintą signalų sąrašą | 1 kompl. |  |

      - Reikalavimai.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TSPĮ turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | TSPĮ spinta turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |
|  | Optiniai jungiamieji kabeliai turi atitikti Užsakovo techninius reikalavimus |  |  |

    - Ryšys:

      - Sumontuoti ir suderinti.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Remiantis Bendrovės techniniais reikalavimais suprojektuoti technologinio duomenų tinklo (TLAN) įrengimą |  |  |
|  | Mobiliojo ryšio maršrutizatorių su antena | 1 kompl. |  |
|  | MRA TLAN komutatorius | 2 kompl. |  |
|  | Optiniai jungiamieji kabeliai | 1 kompl. |  |

      - Reikalavimai.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė/kiekis | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Visa ryšio įranga montuojama TSPĮ spintoje |  |  |
|  | Mobiliojo ryšio maršrutizatorius turi atitikti Bendrovės techninius reikalavimus |  |  |
|  | MRA TLAN komutatorius turi atitikti Bendrovės techninius reikalavimus |  |  |
|  | Optiniai jungiamieji kabeliai turi atitikti Bendrovės techninius reikalavimus |  |  |