MOBILUS KILNOJAMAS SKIRSTOMASIS PUNKTAS (SP). BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Standarte nurodyti techniniai reikalavimai kilnojamam SP | Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės (Taisyklės) |  |
| 3. | Aplinkos sąlygos |  |  |
| 3.1. | Eksploatavimo sąlygos d) | Atvirame ore |  |
| 3.2. | Aplinkos temperatūra d) | -40 …+40 C |  |
| 3.3. | Vidutinis santykinis oro drėgnumas d) | 50 ... 90 % |  |
| 3.4. | Santykinis oro drėgnumas (trumpalaikis)d) | iki 100% |  |
| 3.5. | Aukštis virš jūros lygio d) | < 1000 m |  |
| 3.6. | Sniego apkrova d) | ≥ 1,6 kN/m2 |  |
| 3.7. | Vėjo apkrova d) | ≥ 36 m/s |  |
| 4. | SP gabaritai, konstrukcijos |  |  |
| 4.1. | Aukštingumas d) | Vieno aukšto |  |
| 4.2. | Išmatavimai, ilgis x plotis x aukštis, mm d) | Iki 9600 x 3300 x 3600 |  |
| 4.3. | Cokolinės dalies aukštis virš nuogrindos d) | ≥ 200 mm |  |
| 4.4. | Laikančiosios konstrukcijos – metalinis karkasas arba gelžbetonio c) | Pagal LST EN 10219-2:2006 arba LST EN 62271-202 |  |
| 4.5. | Karkaso ir kitų metalinių elementų antikorozinė apsauga d) | Lydalinė (karšto) cinko danga pagal LST EN ISO 1461:2009 |  |
| 4.6. | Minimalus vidutinis išmatuotas cinko dangos storis c) | ≥ 70 µm |  |
| 4.7. | Laikančių konstrukcijų atsparumo ugniai laipsnis c) | ≥ R45 |  |
| 4.8. | Statinio konstrukcijų schema d) | Atskiros pamatų ir viršžeminės dalies ir stogo konstrukcijos, užtikrintas konstrukcijų standumas, mechaninis atsparumas transportuojant bei montuojant, atskirų konstrukcijų svoriai ≤ 70 t |  |
| 5. | Stogas d) | Daugiasluoksnės plokštės/Sandwich tipo, dviejų šlaitų |  |
| 5.1. | Šilumos perdavimo koeficientas c) | ≤ 0,3 W/m2K pagal STR 2.05.01:2013 |  |
| 5.2. | Atsparumo ugniai laipsnis c) | ≥ RE20 |  |
| 5.3. | Vandens nuo stogo nutekėjimo sistema (latakai, lietvamzdžiai ir tvirtinimo detalės) | Plieninė |  |
| 6. | Sienos | Daugiasluoksnės plokštės/Sandwich tipo arba gelžbetonio konstrukcijų su šilumos izoliacija iš lauko pusės, be langų |  |
| 6.1. | Šilumos perdavimo koeficientas c) | ≤ 0,35 W/m2K pagal STR 2.05.01:2013 |  |
| 6.2. | Atsparumo ugniai laipsnis c) | ≥ EI15 |  |
| 7. | Grindys | Antistatinė, neslidi, atspari drėgmei ir mechaniniam poveikiui |  |
| 7.1. | Grindų konstrukcija turi atlaikyti statinę apkrovą d) | ≥ 850 kg/m2 pagal STR 2.05.04:2003 |  |
| 7.2. | Atsparumo ugniai laipsnis c) | ≥ REI20 |  |
| 7.3. | Liuko vieta, konstrukcija d) | Virš įvadų vietos, įgilintos pakėlimo rankenos, vyriai ir atidarytos padėties fiksatorius |  |
| 8. | Durys, gabaritai | ≥ 1180 mm x 2300 mm |  |
| 8.1. | Durų stakta - profiliuotas plienas arba lankstyto plieno lakštas | ≥ 1,5 mm |  |
| 8.2. | Šilumos perdavimo koeficientas c) | ≤ 1,9 W/m2K pagal STR 2.05.01:2013 |  |
| 8.3. | Varčios rėmas - iš profiliuoto plieno kurio sienelės storis d) | ≥ 0,8 mm |  |
| 8.4. | Atsparumo ugniai laipsnis c) | EW 30–C5 |  |
| 8.5. | Užraktai (spynos) | Unifikuotos su skirstymo tinklo regioninės grupės skirstyklose priimtos rakinimo sistemos |  |
| 8.6. | Durų avarinio atidarymo mechanizmas | Numatytas |  |
| 9. | Pamatai | Plokštuminiai, gelžbetoniniai arba polimerbetoniniai |  |
| 9.1. | Pamatų izoliacija nuo alyvos poveikio iš vidaus d) | Numatyta |  |
| 9.2. | Pamatų izoliacija nuo grunto drėgmės poveikio iš lauko d) | Numatyta |  |
| 10. | Kabelių įvadai, vietos d) | Numatyti 8 vietas (nesunkiai išdaužomas nearmuoto riboto ploto 130 mm x 236 mm) pamato dvejų ilgesnių kraštinių vertikaliuose plokštumuose (po 2 vietas kiekvienoje, skirtingose kraštinių pusėse) bei po 2 kiekvienoje galinėje kraštinėje |  |
| 10.1. | Įvadų sandarinimas d) | Komplektacijoje numatyti 4 vnt. ROXTEC HD 32/20 Ex (arba analogą) modulinės kabelių sandarinimo sistemos rėmus |  |
| 11. | Laiptai su aikštele d) | Konstrukcinio perforuoto plieno, su lydalinė (karšto) cinko danga pagal LST EN ISO 1461:2009. Skaičiuotinas aukštis 50 cm, komplektuojami kaip atskiras elementas |  |
| 12. | Vidaus inžinerinės sistemos |  |  |
| 12.1. | Darbinis apšvietimas d) | LED, ≥ 400 lx, IP44 |  |
| 12.2. | Avarinis apšvietimas d) | LED, ≥ 30 lx, IP44 |  |
| 12.3. | Lauko apšvietimas d) | LED, virš įejimo durų, su judesio davikliu, IP65 |  |
| 12.4. | Statinio vėdinimas d) | Numatytas pagal įrangos ir Taisyklių reikalavimus |  |
| 12.5. | Statinio šildymas d) | Automatinis elektrinis šildymas su nuotolinio valdymo ir parametrų kontrolės galimybe. Palaikoma statinio patalpų temperatūra nuo +16°C iki +30°C esant veikiantiems elektros įrenginiams |  |
| 12.6. | Statinio vėsinimas d) | Inverterinio tipo kondicionierius, ≥ A+ klasės |  |
| 12.7. | Statinio metalinių ir gelžbetoninių konstrukcijų ir elementų įžeminimas d) | Numatytas |  |
| 13. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 13.1. | Kėlimo stropų tvirtinimo schemos ir vietos d) | Numatytos visoms statinio konstrukcijoms |  |
| 13.2. | Priemonės iškrovimui, laikinam sandėliavimui d) | Numatytos visoms statinio konstrukcijoms |  |
| 13.3. | Atskirų statinio konstrukcijų sandarinimo tarpusavyje sprendiniai | Numatyti |  |
| 13.4. | Statinio fasadų ir vidaus paviršių apdailos sluoksnis | ≥0,5mm plieno skarda iš išorės padengta ≥25μm storio PE / PVC danga; arba silikoninis struktūrinis tinkas ≥ 3 mm |  |
| 13.5. | Statinio fasadų ir stogo spalva | RAL 9006 |  |
| 13.6. | Statinio vidinių paviršių spalva | RAL 9010 |  |
| 13.7. | Operatyviniai ir kiti užrašai d) | Lietuvių kalba, pagal elektros įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo tvarką, patvirtintus techninius reikalavimus |  |
| 13.8. | Kartu su gaminiu pristatomi dokumentai d) | Transportavimo, montavimo, eksploatavimo instrukcijos lietuvių kalba Gaminio pasas lietuvių kalba |  |
| 13.9. | Garantinis laikotarpis d) | ≥24 mėn. |  |
| 13.10. | Tarnavimo laikas d) | ≥10 m. |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;