##### 1.1 Kintamosios srovės savųjų reikmių skydas

###### KINTAMOS srovės savųjų reikmių skydai. Bendrieji techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skydo korpusas | Metalinis, cinkuotas padengtas dažų sluoksniu |  |
|  | Dydžių matmenys (AxPxG) | 2050x800x650 m (suderinus su užsakovu gali būti kotokie matmenys) |  |
|  | Apsaugos lygis | IP2X |  |
|  | Aptarnavimas | Vienpusis |  |
|  | Skydo korpuso spalva | RAL 7032 - 7035 |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūra | +5 …+35 C |  |
|  | Darbo aplinkos drėgmė | 90 % |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | 1000 m |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |
|  | Vardinė įtampa | 400/230 V |  |
|  | Ventiliavimas | Natūrali konvekcija |  |
|  | Skydo durys | Su užraktais, atidarymo rankenomis su fiksacija. Valdymo raktai (komutaciniai aparatai) neturi trukdyti skydo durų atidarymui |  |
|  | Skydo duryse turi būti | Išpjovos valdymo raktų, vietinės signalizacijos šviesos diodų ir multifunkcinių matavimo keitiklių |  |
|  | Skyde montuojami tarpiniai gnybtynai | su varžtiniais arba spiruokliniais kontaktais |  |
|  | Skyde turi būti 3F+N+PE šynų sekcijos | 1 |  |
|  | Visi 0,4 kV paskirstymo įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu aptarnauti ir pakeisti |  |  |
|  | 0,4 kV įvadiniai galios kabeliai montuojami iš apačios. Kiti 0,4 kV galios kabeliai ir visi konttroliniai kabeliai montuojami iš viršaus |  |  |
|  | Skydo durų atidarymo kryptis | Kairė ir dešinė |  |
|  | Ant skydo turi būti | Vidinių sujungimų mnemoschema |  |
|  | Operatyviniai užrašai ant skydo | Lietuvių kalba ir suderinti su užsakovu |  |
|  | Techniniai dokumentai: | - skydo pasas lietuvių kalba; - transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - matmenų brėžinys. |  |
|  | Dangos tarnavimo laikas | ≥ 25 metai (vidaus sąlygomis) |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |

###### 0,4 kV 63-160A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI SU ELEKTRONINIU ATKABIKLIU

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmė | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys atitinka standartus d ) | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas:http://www.european-accreditation.org/ea-members b) d) | - Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; - Sertifikatą (produkto arba tipinių bandymų sertifikatą). |  |
|  | Skirtas naudoti d ) | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |
|  | Aplinkos temperatūra d ) | -25 °C … +55 °C |  |
|  | Santykinė oro drėgmė, pagal LST EN 60068-2-30 d ) | ≤ 95 % |  |
|  | Tinklo vardinė įtampa, Un d ) | 400 V |  |
|  | Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue d ) | ≥ 440 V |  |
|  | Vardinis dažnis d ) | 50 Hz |  |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui d ) | ≥ 800V |  |
|  | At kabiklio poveikio reguliatorius su reguliuojamu terminiu (Ir) ir magnetiniu at kabiklių (Im). Automatinio jungiklio terminio at kabiklio srovė (Ir) ir vardinė jungiklio srovė (In). d ) | - Ir ≥ 100 A (In=100 A arba In=160 A); Magnetinis atkabiklis turi būti reguliuojamas (S) Im ≥ 1,5 – 10xIr ribose (laiko nustatymas tsd iki 0,2 s), o Terminis atkabiklis turi būti reguliuojamas (L) Ir ≥ 0,4 – 1xIn ribose. |  |
|  | Atjungimo pajėgumas esant vardinei AC tinklo įtampai d ) | Icu ≥ 25 kA, Ics ≥ 75 % Icu; |  |
|  | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius) pagal standartą LST EN 60947-2 d ) | ≥ 4000; |  |
|  | Laidininko prijungimas d ) | - varžtiniais gnybtais; Prie automatinių jungiklių prijungiamų laidininkų skerspjūviai negali būti didesni nei numato automatinių jungiklių gamintojas (prijungiamų laidininkų skerspjūvis negali būti mechaniškai keičiamas). Tais atvejais, kai yra jungiami keli kabeliai šiam prijungimui turi būti naudojami gamykliniai adapteriai numatantys galimybę prijungti tokio tipo kabelius |  |
|  | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) d ) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |  |
|  | Polių skaičius d ) | 3 |  |
|  | Pavara d ) | - Su pavara, 230 V AC |  |
|  | Įrengimo būdas d ) | Fiksuotas |  |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui d ) | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 |  |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma d ) | - Vardinė jungiklio srovė, In; - Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue; - Atjungimo geba (Icu); - Servisinė atjungimo geba (Ics); - Vardinė impulsinė įtampa, Uimp; - Mnemoschema; - Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). |  |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree) d ) | 3 ir didesnė klasė, pagal LST EN 60947- 1. |  |
|  | Grandinės izoliavimas d ) | Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių |  |
|  | Techniniai dokumentai: d ) | - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis - Gabaritinis brėžinys |  |
|  | Tarnavimo laikas e) | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesiai |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai;

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.

###### 0,4 kV įtampos 663 A srovės automatiniai jungikliai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartas | LST EN 60947-1 (IEC 60947-1); LST EN 60947-2 (IEC 60947-2). Vadovautis galiojančiais standartais. |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members | Pateikti: - Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; - Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų sertifikatą. |  |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |
|  | Aplinkos temperatūra | -25 C … +55 C |  |
|  | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |  |
|  | Vardinė įtampa | 230 V/400 V AC |  |
|  | Maksimalioji įtampa | 440 V |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa | ≥ 440 V |  |
|  | Vardinė impulsinė įtampa | ≥ 6 kV |  |
|  | Vardinė srovė | - ≥ 6 A - ≥ 10 A - ≥ 16 A; - ≥ 25 A; - ≥ 40 A. |  |
|  | Srovės nuotėkio apsauga Ip=0,03 A | Taip. Pagal schemą automatiniams jungikliams 16A/1P |  |
|  | Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai | - Icu≥ 10 kA*; - Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). |  |
|  | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): | In≤ 63 A; (≥10000) |  |
|  | Atjungimo charakteristika | - B - C - K |  |
|  | Apsaugos laipsnis | IP2X |  |
|  | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | XX mm2 |  |
|  | Laidininko prijungimas | Varžtiniais gnybtais |  |
|  | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |  |
|  | Atkabiklio poveikis | Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos |  |
|  | Polių skaičius | - 3; - 1. |  |
|  | Tvirtinimo būdas | Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 standartą |  |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 |  |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma | - Vardinė srovė (In); - Vardinė įtampa (Ue); - Atjungimo geba (Icu); - Servisinė atjungimo geba (Ics); - Impulsinė įtampa (Uimp); - Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); - Mnemoschema; - Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). |  |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree). | 3 klasė, pagal LST EN 60947-1 |  |
|  | Grandinės izoliavimas | Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių |  |
|  | Techniniai dokumentai: | - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas | 24 mėnesiai |  |

-*– Kai pagal skaičiavimus 0,4 kV šynų trumpojo jungimo srovė viršija 10 kA, turi būti parinkta atjungimo geba atitinkanti skaičiuojamąją trumpojo jungimo srovę.

###### Daugiafunkcinis matavimo keitiklis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Matavimo keitiklis turi atitikti standartus: | LST EN 61557-12 (IEC 61557-12) LST EN 61010-1 (IEC 61010-1). |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūra | - 5 ... + 35°C |  |
|  | Darbo aplinkos drėgmė | ≤ 90 % |  |
|  | Matavimai | - srovė (RMS); - įtampa (RMS); - aktyvioji galia; - reaktyvioji galia; - galios faktorius (cos φ). |  |
|  | Matavimo keitiklis | trifazis |  |
|  | Įėjimo srovė | 0 ÷ 5 A AC |  |
|  | Srovės grandinių terminis atsparumas (prie In=5A): 1 s | ≥ 10 In. |  |
|  | Įėjimo įtampa | 0 ÷ 320 V AC (fazinė) |  |
|  | Įtampos grandinių terminis atsparumas: 5 s | ≥ 2 Un. |  |
|  | Sąsaja | RS 485 |  |
|  | Duomenų atvaizdavimas ir perdavimas | Keitiklis turi būti su LCD ekranu vietiniam duomenų atvaizdavimui bei duomenų perdavimų į TSPĮ MODBUS protokolu |  |
|  | Apkrovos varža | 0 ... 0,5 kΩ |  |
|  | Maitinimo įtampa | 48 ÷ 250 V AC |  |
|  | Tikslumo klasė | 0,5 |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |

##### KSSRS tiekimo apimtis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Kiekis | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIEKIMO APIMTIS |  |  |  |
|  | Vienlinijinė skydo schema pateikta brėžinyje | XXXX-TP-E.BR-1 |  |  |
|  | Skyduose turi būti sumontuota nulinė ir įžeminimo šynos |  |  |  |
|  | Apsaugos nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių komplektas su apsauginiais automatiniais jungikliais |  | 1 |  |
|  | Automatikos valdomi 3f įvadiniai automatiniai jungikliai | – su motorine pavara; – fiksuoto tipo; – “Įjungta/Išjungta” vietinė signalizacija šviesos diodais; – 2NA+2NU blokkontaktai padėties signalizacijai į TSPĮ; – Vietinis rankinis valdymas. | 2 |  |
|  | Automatinis sekcinio automatinio jungiklio įjungimas (ARĮ), panaudojant atskirą valdiklį (PLC) | – Maitinimo įtampa 230V AC; – Automatinis normalios maitinimo schemos atstatymas (po ARĮ) panaudojant atskirą valdiklį; – ARĮ įjungimo/išjungimo raktas (2NA+2NU kontaktai padėties signalizacijai); – įtampos kontrolės 3 fazėse relių komplektas; – 3-fazis automatinis jungiklis įtampos grandinėms C6A (2NA+2NU kontaktai padėties signalizacijai). | 1 |  |
|  | Automatiniai jungikliai 3-poliai | – reguliuojami; – 2NA+2NU blokkontaktai; Nurodoma užsakant: - XX A; - XX A. | XX XX |  |
|  | Automatiniai jungikliai 3-poliai | Nurodoma užsakant: – XX charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; Nurodoma užsakant: - XX A; - XX A. | XX XX |  |
|  | Automatiniai jungikliai 1-poliai | Nurodoma užsakant: – XX charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; Nurodoma užsakant: – XX A (su nepriklausomu atkabikliu) – XX A – XX A; – XX A. | XX XX XX XX |  |
|  | Automatiniai jungikliai 1-poliai su nuotėkio srovės apsauga | Nurodoma užsakant: – XX charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; – vardinė nuotėkio srovė 30mA; Nurodoma užsakant: – XX A. | XX |  |
|  | Kontaktorius | Nurodoma užsakant: XX A / 1P | XX |  |
|  | Signalai į pastotės TSPĮ | – išjungtas įvado Nr.1 automatinis jungiklis; – išjungtas įvado Nr.2 automatinis jungiklis; – išjungtas paskirstymo automatinis jungiklis; – veikė ARĮ; – išjungtas ARĮ raktas. | XX |  |
|  | Daugiafunkcinis matavimo keitiklis su vietine matavimų indikacija bei matavimų perdavimu į SCADA |  | 1 |  |
|  | Automatinis jungiklis 3-polis matavimo grandinėms | Nurodoma užsakant: – XX charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; Nurodoma užsakant: – X A. | XX |  |
|  | #### Srovės transformatorius | Nurodoma užsakant: – matavimo ribos 100/5 A; – tikslumo kl. 0,5S Fs5 | 6 |  |
|  | Vieta, tvirtinimo skylės ir laidų paklojimas el. energijos skaitikliams | Skaitikliai montuojami skydo viduje | 1 |  |
|  | Plombuojamas bandymo gnybtynas pritaikytas srovės grandinių nutraukimui ir užtrumpinimui, nulinio laido su žeme sujungimui ir įtampos grandinių nutraukimui su matoma komutuojančių kontaktų atjungta padėtimi |  | 1 |  |
|  | Gnybtynas skaitiklio srovės kilpų prijungimui prie apskaitos ir matavimų duomenų perdavimo sistemų, pritaikytas srovės kilpų užtrumpinimui |  | 1 |  |
|  | Instaliavimo priežiūra ir bandymai | – tiekėjas privalo patvirtinti, kad instaliavimo priežiūra ir bandymai įeina į tiekimo apimtis ir tiekėjo pasiūlytus konkurso terminus; – instaliavimo priežiūra ir bandymai tai priėmimo bandymų atlikimas pagal gamintojo rekomenduojamą įrenginio vartojimą apimant įrenginių bandymus su minimalia konfigūracija pagal techninę specifikaciją. Jame turi būti pasirašytas protokolas patvirtinantis tiekimą ir bandymų atlikimo procedūros aprašymas ir/arba kiti standartiniai dokumentai; – derinimo protokolai turi būti pateikiami lietuvių kalba. | 1 |  |
|  | PASTABOS |  |  |  |
|  | Signalizacijos grandinės turi būti su atskiriamais kontaktais |  |  |  |
|  | Visi 0,4 kV paskirstymo įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu aptarnauti ir derinti. Visi gnybtynai turi būti montuojami ant skydo galinės sienelės |  |  |  |
|  | Savųjų reikmių šynų maitinimas turi būti užtikrinamas visais tinklo režimo atvejais, kada yra įtampa 10 kV šynose |  |  |  |
|  | 0,4 kV srovės transformatoriai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir iki pastatymo įrangos būti metrologiškai patikrinti |  |  |  |
|  | Matavimo prietaisai turi būti skaitmeniniai |  |  |  |
|  | Skirstomieji įrenginiai turi būti sumontuoti skydo viduje. Skydo durelėse turi būti įrengtos rankenos su fiksavimu. |  |  |  |
|  | Turi būti sumontuota skyde šviesinė indikacija: - įvadinių automatinių jungiklių įjungta ir išjungta padėtis. - paskirstymo automatinio jungiklio išjungta padėtis. |  |  |  |
|  | Turi būti sumontuoti valdymo raktai įvadiniams automatiniams jungikliams. |  |  |  |
|  | Turi būti sumontuota automatinių jungiklių padėties signalo perdavimas į SCADA |  |  |  |
|  | Turi būti sumontuota atskirų patalpų apšildymo automatika (valdikliai) su temperatūros skaitmenine indikacija. Valdikliai montuojamas skydo viduje |  |  |  |
|  | Po ARĮ veikimo schema turi atsistatyti į normalią padėtį. Turi būti numatytas režimo raktas ARĮ funkcijai išjungti |  |  |  |
|  | Prie visų komutacinių aparatų, automatinių jungiklių turi būti sudėti visi reikalingi operatyviniai, bei informaciniai užrašai lietuvių kalba. |  |  |  |

##### Nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas

###### Nuolatinės srovės savųjų reikmių skydai. Bendrieji techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skydo korpusas | Metalinis, cinkuotas padengtas vienu sluoksniu dažų |  |
|  | Dydžių matmenys (AxPxG) | 2050x1300x650 m (suderinus su užsakovu gali būti kotokie matmenys) |  |
|  | Apsaugos lygis | IP2X |  |
|  | Aptarnavimas | vienpusis |  |
|  | Skydo korpuso spalva | RAL 7032 - 7035 |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūra | +5 …+35 C |  |
|  | Darbo aplinkos drėgmė | 90 % |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | 1000 m |  |
|  | Ventiliavimas | Natūrali konvekcija |  |
|  | Skydo durys | Su užraktais. Valdymo raktai (komutaciniai aparatai) neturi trukdyti skydo durų atidarymui |  |
|  | Skydas turi būti iš dviejų skyrių | Kroviklių skyrius ir akumuliatorių baterijų skyrius |  |
|  | Kroviklių skyrius nuo akumuliatorių baterijų skyriaus turi būti atskirti | Metaline pertvara |  |
|  | Kroviklių skyriaus duryse turi būti | Išpjovos valdymo rankenėlėms, matavimo prietaisams. Durelėse įrengti rankenas su fiksavimu |  |
|  | Akumuliatorių baterijų skyriuje elementai statomi | Gnybtais į priekį |  |
|  | Skyde turi būti +, -, PE šynų sekcijos | 1 |  |
|  | Skyde montuojami tarpiniai gnybtynai | su varžtiniais arba spiruokliniais kontaktais |  |
|  | Skydo durų atidarymo kryptis | Dešinė |  |
|  | Operatyviniai užrašai ant skydo | Lietuvių kalba ir suderinti su užsakovu |  |
|  | Techniniai dokumentai: | - skydo pasas lietuvių kalba; - transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - matmenų brėžinys. |  |
|  | Dangos tarnavimo laikas | ≥ 25 metai (vidaus sąlygomis) |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |

###### Akumuliatorių baterijos

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai | DIN 40742 (DIN 40744) ISO 9000 ISO 14000 |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai išbandyti | Pateikti bandymų protokolus |  |
|  | Akumuliatorių baterijos rūšis | Stacionari, rūgštinė-želinė (OPzV) |  |
|  | Akumuliatorių baterijos tipas | Hermetinė, uždaro proceso (neaptarnaujama) |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai apsaugoti nuo sprogimo | Su slėgio reguliavimo vožtuvais |  |
|  | Vardinė akumuliatorių baterijos įtampa | 110 V DC |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elemento įtampa: | 2 V DC arba 6 V DC |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementų skaičius | 54 vnt. (2 V DC) arba 18 vnt. (6 V DC) |  |
|  | Vardinė talpa (C10 1,8 V pC 20C) | Nurodoma užsakant: 120 Ah |  |
|  | Monoblokų polių porų skaičius | 1 |  |
|  | Akumuliatorių baterijos projektinis amžius | ≥ 18 metų |  |
|  | Akumuliatorių baterijos ciklinis amžius pagal LST EN 60896-2 | 1500 įkrovimo-iškrovimo ciklų |  |
|  | Elementų apsauga nuo gilios iškrovos | Pagal DIN 43 539 T5 reikalavimus |  |
|  | Akumuliatorių baterija montuojama | Spintose* |  |
|  | Akumuliatorių baterijos utilizavimas | Perdirbama, pažymėta specialiu ženklu |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai turi būti sunumeruoti | Taip |  |
|  | Techniniai dokumentai | - Transportavimo ir montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| Akumuliatorių baterija montuojama spintoje** |  |  |  |
|  | Akumuliatorių baterija pateikiama su: - jungiamaisiais laidininkais tarp elementų. | Laidininkai bei jungtys turi būti izoliuoti bei pritaikyti montavimui spintose. |  |

###### Akumuliatorių baterijos įkrovikliai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akumuliatorių įkrovikliai turi atitikti standartus: | LST EN 60950 (IEC 60950) LST EN 300 386 (EN 300 386) ISO 9001 ISO 14001 |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūra | + 5 ... + 35°C |  |
|  | Darbo aplinkos santykinė oro drėgmė | ≤ 90 % |  |
|  | Įėjimo įtampa | - 400 V AC (trifazis) arba - 230 V AC (vienfazis) |  |
|  | Įėjimo grandinių apsauga | Automatiniai išjungikliai arba saugikliai |  |
|  | Išėjimo grandinių apsauga | - automatinė; - saugikliai. |  |
|  | Išėjimo įtampa | 110 V DC |  |
|  | Išėjimo srovė | Nurodoma užsakant: ≥ 30 A |  |
|  | Statinio reguliavimo tikslumas | Pagal akumuliatorių baterijos reikalavimus, bet ne daugiau nei 0,5 % |  |
|  | Įtampos pulsacija esant prijungtai akumuliatorių baterijai | ≤ 0,5 % |  |
|  | Įtampos pulsacija esant atjungtai akumuliatorių baterijai | ≤ 0,5 % |  |
|  | Įkrovimo srovės ribojimas | Pagal siūlomą akumuliatorių bateriją |  |
|  | Krovimo režimai | Automatinis krovimas/palaikymo režimas |  |
|  | Baterijos sveikumo (simetrijos) kontrolė | Kontroloujama baterijos grandinės sveikumas (baterijos simetrija) ne didesniais nei 12 V nominalios įtampos intervalais |  |
|  | Vietinė signalizacija | - įkrovimo nutrūkimas; - įžemėjimas; - aukšta įtampa; - žema įtampa; - įkroviklio gedimas. |  |
|  | Signalai: | - įkrovimo nutrūkimas; - įžemėjimas; - aukšta įtampa; - žema įtampa; - įkroviklio gedimas. |  |
|  | Matavimai | - išėjimo įtampa; - įkrovimo srovė. |  |
|  | Lygiagretus dviejų akumuliatorių įkroviklių darbas | funkcija |  |
|  | Įkroviklių galios modulių aušinimas | Be besisukančių aušinimo elementų (pasyvinis aušinimas) |  |
|  | Įkroviklio konstrukcija | Modulinė |  |
|  | Įkroviklio vartotojo sąsaja | Meniu lietuvių kalba |  |
|  | Techniniai dokumentai | - Transportavimo ir montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 3 metai |  |

###### Įtampos matavimo keitikliai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Matavimo keitiklis turi atitikti standartus: | LST EN 60688 (IEC 60688); LST EN 61010-1 (IEC 61010-1). |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūra | - 5 ... + 35 °C |  |
|  | Darbo aplinkos drėgmė | ≤ 90 % |  |
|  | Įėjimo įtampa | 110 V DC |  |
|  | Įtampos grandinių terminis atsparumas: 1 s | ≥ 2 Un. |  |
|  | Išėjimo srovė | 4...20 mA |  |
|  | Apkrovos varža | 0 ... 0,5 kΩ |  |
|  | Maitinimo įtampa | 110 V DC |  |
|  | Tikslumo klasė | 0,5 |  |
|  | Tvirtinimas | Pagal LST EN 60715:2002 ant 35 mm bėgelių (35 mm DIN bėgeliai) |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metų |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |  |

###### Srovės matavimo keitikliai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Matavimo keitiklis turi atitikti standartus: | LST EN 60688 (IEC 60688); LST EN 61010-1 (IEC 61010-1). |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūra | - 5 ... + 35 °C |  |
|  | Darbo aplinkos drėgmė | ≤ 90 % |  |
|  | Pajungimas | Per šuntą |  |
|  | Išėjimo srovė | 4...20 mA |  |
|  | Apkrovos varža | 0 ... 0,5 kΩ |  |
|  | Maitinimo įtampa | 110 V DC |  |
|  | Tikslumo klasė | 0,5 |  |
|  | Tvirtinimas | Pagal LST EN 60715:2002 ant 35 mm bėgelių (35 mm DIN bėgeliai) |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metų |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |  |

##### NSSRS tiekimo apimtis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Kiekis | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIEKIMO APIMTIS |  |  |  |
|  | Vienlinijinė skydo schema pateikta brėžinyje | XXXX-TP-E.BR-2 |  |  |
|  | Uždaro proceso neaptarnaujama 110 V DC akumuliatorių baterija |  | 1 kompl. |  |
|  | Akumuliatorių baterijos krovikliai |  | 2 |  |
|  | Automatiniai jungikliai baterijos įkrovikliams | Nurodoma užsakant: – XX charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; Nurodoma užsakant: – XX A. | 2 |  |
|  | Saugiklis-kirtiklis baterijos prijungimui | – 2 poliai; Nurodoma užsakant: – vardinė srovė XX A. – charakteristika gL; – kontaktai saugiklio gedimo indikacijai; – kontaktai saugiklio-kirtiklio padėties indikacijai. | 1 |  |
|  | Įvadiniai automatiniai jungikliai | Nurodoma užsakant: – XX charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; Nurodoma užsakant: – XX A. | 2 |  |
|  | Paskirstymo automatiniai jungikliai 2-poliai | Nurodoma užsakant: – XX charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; Nurodoma užsakant: – XX A; – XX A; – X A. | XX XX XX |  |
|  | Signalai į pastotės TSPĮ | – išjungtas I įvadas; – išjungtas II įvadas; – išjungtas paskirstymo automatinis jungiklis; – išjungtas baterijos įvadas; – įkroviklio Nr.1 gedimas; – įkroviklio Nr.2 gedimas; – įžemėjimo signalizacija; – Umin; – Umax; – perdegė baterijos saugiklis; – įkrovimo nutrūkimas. | XX |  |
|  | Įtampos matavimo keitiklis | Matuojami dydžiai: – Akum. baterijos įtampa | 1 |  |
|  | Srovės matavimo keitiklis | Matuojami dydžiai: – Akum. baterijos srovė | 1 |  |
|  | Automatinis jungiklis matavimo grandinėms | Nurodoma užsakant: – XX charakteristika; – 2NA+2NU blokkontaktai; Nurodoma užsakant: – X A. | XX |  |
|  | Apsaugos nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių komplektas su apsauginiais automatiniais jungikliais |  | 1 |  |
|  | Akumuliatorių baterijos įtampos ir šynų įtampos matavimo voltmetras (analoginis) | –tikslumo klasė 1,5% | 2 |  |
|  | Akumuliatorių baterijos srovės matavimo skaitmeninis indikatorius | – per sroves šuntą – matavimo dviem kryptimis ribos 50A-0-50A; – tikslumo klasė 0,5% | 1 |  |
|  | Instaliavimo priežiūra ir bandymai | – tiekėjas privalo patvirtinti, kad instaliavimo priežiūra ir bandymai įeina į tiekimo apimtis ir tiekėjo pasiūlytus konkurso terminus; – instaliavimo priežiūra ir bandymai tai priėmimo bandymų atlikimas pagal gamintojo rekomenduojamą įrenginio vartojimą apimant įrenginių bandymus su minimalia konfigūracija pagal techninę specifikaciją. Jame turi būti pasirašytas protokolas patvirtinantis tiekimą ir bandymų atlikimo procedūros aprašymas ir/arba kiti standartiniai dokumentai; – derinimo protokolai turi būti pateikiami lietuvių kalba. | 1 |  |
|  | PASTABOS |  |  |  |
|  | Signalizacijos grandinės turi būti su atskiriamais kontaktais |  |  |  |
|  | Visi paskirstymo įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu aptarnauti ir lengva pakeisti. Visi gnybtynai turi būti montuojami ant skydo galinės sienelės |  |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos spinta turi turėti ventiliacinę angas (groteles) apatinėje ir viršutinėje dalyje apsaugotas nuo dulkių patekimo. Akumuliatorių baterijos spintoje neturi būti montuojami jokie gnybtynai |  |  |  |
|  | Įkroviklių spintoje numatyti ventiliacines angas su grotelėmis apatinėje ir viršutinėje dalyje. Kroviklių kontrolės moduliai turi būti sumontuoti fasadinėje skydo dalyje |  |  |  |
|  | Visi analoginiai matavimo prietaisai sumontuoti skyde turi būti kalibruoti |  |  |  |
|  | Turi būti sumontuota automatinių jungiklių padėties signalo perdavimas į SCADA |  |  |  |
|  | Visi matavimo prietaisai, keitikliai maitinami iš 110 V DC |  |  |  |
|  | Kontroliniai ir galios kabeliai į skydus montuojami iš viršaus |  |  |  |
|  | Skirstomieji įrenginiai turi būti sumontuoti skydo viduje. Skydo durelėse įrengti rankenas su fiksavimu |  |  |  |
|  | Du baterijos krovikliai, vienas kroviklis turi užtikrinti normalų baterijos darbą ir turėti 30% atsargą. Įkroviklių spintoje numatyti ventiliacines angas su grotelėmis apatinėje ir viršutinėje dalyje |  |  |  |
|  | Skyduose prie visų komutacinių aparatų turi būti įrengti visi operatyviniai ir informaciniai užrašai lietuvių kalba |  |  |  |
|  | NSSRS skydo sekcija turi turėti įžemėjimo signalizaciją išpildytą lygintuve arba individualią įžemėjimo signalinę relę |  |  |  |
|  | Turi būti sumontuota skyde vietinė šviesinė signalizacija (jei įkrovikliai neturi šviesinės signalizacijos): | - įkrovimo nutrūkimas; - įžemėjimas; - aukšta įtampa; - žema įtampa; - įkroviklio gedimas; - šynų sekcijos paskirstymo automatinio jungiklio atjungtai padėčiai signalizuoti |  |  |