Transformatorių pastotės GALIOS TRANSFORMATORIAUS apsaugų ir automatikos terminalAI.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendri reikalavimai diferencinės ir maksimalios srovės apsaugų terminalams |  |  |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi atitikti standartus | LST EN 60255-1 (IEC 60255-1) LST EN 60255-21 (IEC 60255-21) LST EN 60255-26 (IEC 60255-26) LST EN 60255-27 (IEC 60255-27) LST EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2) LST EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3) LST EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4) LST EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) LST EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6) LST EN 60068-2-1 (IEC 60068-2-1) LST EN 60068-2-2 (IEC 60068-2-2) |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Atitiktis elektromagnetinio suderinamumo, suderinimo (2014/30/ES) ir tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (2014/35/ES) direktyvų reikalavimams turi būti patvirtinta sertifikatu | CE atitikties deklaracijos sertifikatas |  |
|  | Transformatoriaus diferencinės ir maksimalios srovės apsaugos terminalai turi būti atskiri, turėti atskirą maitinimą ir atskirus išėjimus | taip |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūra | + 5 ... + 35° C |  |
|  | Darbo aplinkos drėgmė | ≤ 90 % |  |
|  | Maitinimo įtampa | 110 V DC |  |
|  | Vardinė srovė | 1 arba 5 A, laisvai keičiama |  |
|  | Srovės grandinių terminis atsparumas: - ilgalaikis - 10 s - 1 s | ≥ 3 In ≥ 25 In ≥ 100 In |  |
|  | Relinės apsaugos ir automatikos terminalai turi tilpti į spintą | 19 colių |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas | turi būti mikroprocesorinis, turėti savikontrolės sistemą ir vidinio gedimo signalizacijos binarinį išėjimą. Vidinėje logikoje turi turėti galimybė atlikti relinės apsaugos laiptų tarpusavio blokavimą |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi turėti vidinę atmintį | nepriklausomą nuo maitinimo šaltinio |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas privalo turėti | laiko žymėjimo funkciją |  |
|  | Nuostatų rinkinių skaičius | ≥ 2 |  |
|  | Laisvai konfigūruojami šviesos diodai indikacijai | ≥ 8 |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas privalo turėti | displėjų duomenų (mnemoschemos) išvedimui |  |
|  | Lietuvių kalbos palaikymas. Užrašai displėjuje | lietuvių kalba |  |
|  | Valdymo režimų perjungimas | vietinis/nuotolinis |  |
|  | Sąsaja (-os) sujungimui su pastotės TSPĮ - optinis kabelis (-iai), MM tipo su ST, SC arba LC jungtimis, ryšio protokolu: | dvi sąsajos LST EN 61850 versija 2.0 (IEC 61850 Edition 2.0) |  |
|  | Komunikacijos greitis | ≥ 100 Base-FX |  |
|  | Duomenų perdavimo rezervavimas (PRP) pagal standartą | LST EN 62439 (IEC 62439) |  |
|  | Laiko sinchronizacija pagal LST EN 61850 (IEC 61850) protokolu | SNTP |  |
|  | Sąsajų režimas | „Light-off“ |  |
|  | Atskira sąsaja (iš galo) sujungimui į monitoringo sistemą (kai naudojamas LST EN 61850 versija 2.0 (IEC 61850 Edition 2.0) protokolas atskira sąsaja nenumatoma, naudojama viena iš esamų dviejų sąsajų). | taip |  |
|  | Laiko sinchronizacijos funkcija | taip |  |
|  | Sąsaja konfigūravimui | USB arba RJ45 (LAN) |  |
|  | Įvykių registratorius | #### taip |  |
|  | Programinė įranga (su licencijomis) | skirta valdiklio konfigūravimui bei eksploatavimui** |  |
|  | Programinės įrangos vartotojo instrukcija | anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Valdiklio vartotojo instrukcija, pateikiama lietuvių arba anglų kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |  |
|  | Valdiklio techninis aprašymas, pateikiamas lietuvių arba anglų kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |  |
|  | Valdiklio konfigūravimo instrukcija, pateikiama lietuvių arba anglų kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |  |
|  | Valdiklio eksploatavimo instrukcija, pateikiama lietuvių kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |  |
|  | Principinės, montavimo schemos ir brėžiniai | grafinės ir kompiuterinės (kompaktiniame diske) laikmenos formomis, su galimybe koreguoti |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 15 metų |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| Diferencinės apsaugos terminalas |  |  |  |
|  | Diferencinė apsauga nuo visų trumpųjų jungimų: - nustatymo ribos - atiderinimas nuo išorinio trumpojo jungimo srovės - apsaugos neveikimas - srovės transformatorių suderinimo ribos (InST/InT) - apvijų jungimo grupių suderinimas | 0,2 ... 0,5 In (transf.) iki 10 In nuo įmagnetinimo srovių 0,5 ... 3 funkcija |  |
|  | Sroviniai įėjimai | ≥ 6 (dviejų apvijų galios transformatoriui) |  |
|  | Matavimo duomenų indikacija: | - fazinės srovės; - srovių fazių kampai; - stabdymo srovė; - diferencinė srovė. |  |
|  | Sutrikimų registratorius: - registruoti - signalo suskaldymo dažnis - registravimo laikas - galimybė registratorių paleisti nuo | visas sroves ir įtampas ≥ 500 Hz ≥ 5 s diskretinio ir analoginio signalo |  |
|  | Laisvai konfigūruojami binariniai įėjimai | ≥ 8 |  |
|  | Laisvai konfigūruojami binariniai išėjimai | ≥ 8 |  |
| Maksimalios srovės apsaugos terminalas*** |  |  |  |
|  | Valdymo kontaktų komutuojama galia | ≥ 2 / 1 A (esant 110 / 220 V DC ir L/R = 40 ms) |  |
|  | Trijų laiptų trijų fazių maksimalios srovės apsauga (MSA): I> laiptas: - nustatymo ribos - laiko delsa - laiko delsa (priklausoma charakteristika) I>> laiptas: - nustatymo ribos - laiko delsa I>> laiptas: - nustatymo ribos - laiko delsa | 0,5…4 In 0…5 s pagal LST EN 60255 (IEC 60255) 1…20 In 0…5 s 1…25 In 0…5 s |  |
|  | I> paleidimas nuo | minimalios įtampos apsaugos |  |
|  | Trijų fazių minimalios įtampos apsauga: U< laiptas - nustatymo ribos - laiko delsa U<< laiptas - nustatymo ribos - laiko delsa | 0,3…1 Un 0….10 s 0,3…0,6 Un 0….10 s |  |
|  | Trijų fazių maksimalios įtampos apsauga: U> laiptas - nustatymo ribos - laiko delsa | 0,8…1,2 Un 0….60 s |  |
|  | Apsauga nuo perkrovos: - nustatymo ribos - laiko delsa | 0,5…2,5 In 1…30 s |  |
|  | Transformatoriaus aušinimo valdymas: - nustatymo ribos - įjungimo laiko uždelsimas | 0,3…1 In 1…30 s |  |
|  | Apkrovos išjungimo ir įjungimo automatika | taip |  |
|  | Automatinio rezervo įjungimo (ARĮ) funkcija | taip |  |
|  | Programuojama logika ARĮ funkcijos vykdymui | taip |  |
|  | ARĮ funkcijos vietinis/nuotolinis valdymas | taip |  |
|  | Programuojama ARĮ laiko delsa | 1…20 s |  |
|  | Programuojama logika NA funkcijos vykdymui | taip |  |
|  | Neutralės įžemiklio valdymas | taip |  |
|  | Matavimo duomenų indikacija: | - fazinės ir linijinės įtampos; - įtampų fazių kampai; - fazinės srovės. |  |
|  | Sutrikimų registratorius: - registruoti - signalo suskaldymo dažnis - registravimo laikas - galimybė registratorių paleisti nuo | 4 sroves ir 4 įtampas ≥ 500 Hz ≥ 5 s diskretinio ir analoginio signalo |  |
|  | Laisvai konfigūruojami binariniai įėjimai | ≥ 32 |  |
|  | Laisvai konfigūruojami binariniai išėjimai | ≥ 14 |  |

Pastaba:

*   techniniai reikalavimai galioji tik jei 19 p. yra parenkamas LST EN 61850 versija 2.0 (IEC 61850 Edition 2.0) protokolas;

**   jei bendrovė jau turi įsigijusi pakankamą šios programinės įrangos licencijų skaičių, ši programinė įranga netiekiama

*** galios transformatoriaus maksimalios srovės apsaugos terminalas numatomas tik 110 kV transformatorių pastotėse.