28.2 Techniniai reikalavimai galios transformatorių įtampos reguliavimo valdikliams (Versija 2)

Data: 2025-12-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Įtampos reguliavimo valdiklis turi atitikti standartą (-us): b) |  |  |
|  | Matavimo relės ir apsauginė įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai | LST EN 60255-1 (IEC 60255-1) |  |
|  | Matavimo relės ir apsauginė įranga. 26 dalis. Elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai | LST EN 60255-26 (IEC 60255-26) |  |
|  | Matavimo relės ir apsauginė įranga. 27 dalis. Gaminio saugos reikalavimai | LST EN 60255-27 (IEC 60255-27) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-2 dalis. Bendrieji standartai. Atsparumo standartas, skirtas pramonės aplinkai | LST EN 61000-6-2 (IEC 61000-6-2) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-4 dalis. Bendrieji standartai. Spinduliavimo standartas, skirtas pramoninei aplinkai | LST EN 61000-6-4 (IEC 61000-6-4) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-3 dalis. Bandymų ir matavimo būdai. Atsparumo spinduliuojamam elektromagnetiniam radijo dažnių laukui bandymas | LST EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-4 dalis. Bandymo ir matavimo būdai. Atsparumo elektriniam sparčiajam pereinamajam vyksmui arba impulsų vorai bandymas | LST EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-5 dalis. Bandymų ir matavimo būdai. Atsparumo viršįtampiams bandymas | LST EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-6 dalis. Bandymo ir matavimo būdai. Atsparumas radijo dažnio laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams | LST EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6) |  |
|  | Aplinkos poveikio bandymai. 2-1 dalis. Bandymai. A bandymas. Šaltis | LST EN 60068-2-1 (IEC 60068-2-1) |  |
|  | Aplinkos poveikio bandymai. 2-2 dalis. Bandymai. B bandymas. Sausoji šiluma | LST EN 60068-2-2 (IEC 60068-2-2) |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | +5 C … +35 C |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip b) | 90 % |  |
|  | Operatyvinė įtampa b) | 110 – 220 V DC ir 230 V AC |  |
|  | Valdiklis turi būti b) | mikroprocesorinis |  |
|  | Laisvai konfigūruojami šviesos diodai indikacijai b) | ≥ 8 |  |
|  | Valdiklis turi tilpti į spintą b) | 19 colių |  |
|  | Įtampos kontrolė b) | 10 kV šynų sekcijoje (matuojamos trys linijinės įtampos) |  |
|  | Minimaliosios įtampos blokuotė b) | 0,7...0,9 Un |  |
|  | Sroviniai įėjimai b) | 1 arba 5 A, laisvai keičiama |  |
|  | Srovės grandinių terminis atsparumas: b) |  |  |
|  | ilgalaikis | ≥ 2 In |  |
|  | 1 s | ≥ 20 In |  |
|  | Maksimaliosios srovės blokuotė b) | 0,5...1 In |  |
|  | Delsos ribos b) | 10...120 s |  |
|  | Įtampos kritimo linijoje kompensacija b) | funkcija |  |
|  | Galios transformatoriaus lygiagretaus veikimo režimas b) | funkcija |  |
|  | Nuotolinis (iš DMS) perjungimas b) |  |  |
|  | iš automatinio valdymo į distancinį rankinį ir atvirkščiai | 2 komandos |  |
|  | didinti/mažinti | 2 komandos |  |
|  | LCD ekranas informacijos atvaizdavimui (viename lange) b) |  |  |
| 18.1 | įtampos indikacija | taip |  |
| 18.2 | valdymo režimo indikacija | taip |  |
| 18.3 | atšakos padėties indikacija | taip |  |
|  | Įtampos reguliavimas priklausomai nuo išmatuotos aktyviosios galios dydžio bei krypties (dynamic voltage control) b) | funkcija |  |
|  | Blokuotė nuo ne pilnafazio režimo b) | funkcija |  |
|  | Blokuotė nuo daugkartinio atšakų perjungimo didėjančia/mažėjančia kryptimi b) | funkcija |  |
|  | Įtampos monitoringas b) | taip |  |
|  | Įvykių registratorius b) | taip |  |
|  | Vidinis laikrodis b) | taip |  |
|  | Atšakų padėties atvaizdavimas b) | BCD |  |
|  | Laisvai konfigūruojami binariniai įėjimai b) | ≥ 14 |  |
|  | Laisvai konfigūruojami binariniai išėjimai b) | ≥ 8 |  |
|  | Sąsaja (-os) sujungimui su pastotės TSPĮ - optinis kabelis (-iai), MM tipo su ST, SC arba LC jungtimis, ryšio protokolu b) | dvi sąsajos LST EN 61850 versija 2.0 (IEC 61850 Edition 2.0) |  |
|  | Komunikacijos greitis | ≥ 100 Base-FX |  |
|  | Duomenų perdavimo rezervavimas (PRP) pagal standartą | LST EN 62439 (IEC 62439) |  |
|  | Laiko sinchronizacija pagal LST EN 61850 (IEC 61850) protokolu | SNTP |  |
|  | Sąsajų režimas b) | „Light-off“ |  |
|  | Atskira sąsaja (iš galo) sujungimui į monitoringo sistemą (kai naudojamas LST EN 61850 (Edition 2) protokolas atskira sąsaja nenumatoma, naudojama viena iš esamų dviejų sąsajų) b) | taip |  |
|  | Sąsaja valdiklio konfigūravimui b) | USB arba RJ45 (LAN) |  |
|  | Tarnavimo laikas b) | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas c) | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Kartu su įtampos reguliavimo valdikliu pristatomi dokumentai: b) |  |  |
|  | Įtampos reguliavimo valdiklio vartotojo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Įtampos reguliavimo valdiklio techninis aprašymas | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Įtampos reguliavimo valdiklio konfigūravimo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Įtampos reguliavimo valdiklio eksploatavimo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Programinės įrangos vartotojo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Principinės, montavimo schemos ir brėžiniai | dwg. arba PDF formatu |  |
|  | Programinė įranga (su licencijomis) b) | Skirta konfigūravimui bei eksploatavimui |  |
|  | Prisijungimo kabelis prie įtampos reguliavimo valdiklio b) | Skirtas konfigūravimui ir duomenų nuskaitymui |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a)  Vadybos sistemos sertifikato kopija;

b)  Gamintojo deklaracija arba gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas;

c)  Tiekėjo deklaracija.