28.5 Kompensacinės ritės valdiklis (Versija 2)

Data: 2025-10-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartus: b) |  |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-2 dalis. Bendrieji standartai. Atsparumo standartas, skirtas pramonės aplinkai | LST EN 61000-6-2 (IEC 61000-6-2) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-4 dalis. Bendrieji standartai. Spinduliavimo standartas, skirtas pramoninei aplinkai | LST EN 61000-6-4 (IEC 61000-6-4) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-4 dalis. Bendrieji standartai. Įrangos, naudojamos elektrinėse ir pastotėse, atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams | LST EN 61000-6-5 (IEC 61000-6-5) |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | +5 °C … +35 °C |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip b) | 90 % |  |
|  | Operatyvinė įtampa b) | 110 V DC |  |
|  | Vardinė srovė b) | 1 ir 5 A, laisvai keičiama |  |
|  | Srovės grandinių terminis atsparumas: b) |  |  |
|  | Ilgalaikis | ≥ 1,2 In |  |
|  | 1 s | ≥ 10 In |  |
|  | Įtampos grandinių terminis atsparumas: b) |  |  |
|  | Ilgalaikis | ≥ 1,2 Un |  |
|  | Srovės įėjimų skaičius b) | ≥ 1 |  |
|  | Įtampos įėjimų skaičius b) | ≥ 2 |  |
|  | Ritės padėties įėjimas b) | 0,2 kΩ arba 0,5 kΩ arba 1 kΩ arba 2 kΩ arba 0...20 mA |  |
|  | Valdiklis: b) |  |  |
|  |  | Turi būti mikroprocesorinis, turėti savikontrolės sistemą |  |
|  |  | Turi turėti vidinio gedimo signalizacijos binarinį išėjimą |  |
|  |  | Turi būti skirtas sklandaus reguliavimo kompensacinei ritei |  |
|  | Valdiklis turi turėti vidinę atmintį nepriklausomą nuo maitinimo šaltinio b) | Išsaugančią įrašus ir nustatymus |  |
|  | Laisvai konfigūruojami šviesos diodai indikacijai b) | ≥ 8 |  |
|  | LCD ekranas informacijai: b) |  |  |
|  |  | Įtampa „neutralė-žemė“ |  |
|  |  | Rezonansinės kreivės grafinis atvaizdavimas |  |
|  |  | Išderinimo parodymai |  |
|  |  | Ritės šerdies padėties atvaizdavimas |  |
|  | Valdiklio darbo režimai b) | Rankinis – distancinis ir automatinis |  |
|  | Ritės suderinimas rezonansui b) | Automatinis |  |
|  | Kompensacinės ritės kalibravimas b) | Automatinis |  |
|  | Kompensacinės ritės išderinimo dydis b) | Laisvai nustatomas dydis |  |
|  | Ritės nustatymas į iš anksto užduotą padėtį b) | Po nesėkmingo reguliavimo ar prieš įjungiant ritę |  |
|  | Galimybė keisti valdiklio parametrus b) | Per valdiklio medžio struktūros meniu ir valdiklio programinę įrangą |  |
|  | Automatinis reguliavimo blokavimas: b) |  |  |
|  |  | Pereinamojo proceso tinkle laikotarpiu |  |
|  |  | Ritės nenormalaus darbo atveju |  |
|  |  | Įžemėjimo tinkle atveju |  |
|  |  | Vietinio ir distancinio valdymo metu |  |
|  |  | Lėtų ir spontaniškų neutralės įtampos variacijų metu |  |
|  |  | Įtaiso gedimo atveju |  |
|  | Lygiagretaus darbo režimas b) | ≥ 2 valdikliai |  |
|  | Nereguliuojamos ritės prijungimas b) | Funkcija |  |
|  | Varžos prijungimas/atjungimas prie ritės antrinės galios apvijos b) | Automatinis ir rankinis – distancinis. Varžos įjungimo uždelsimas, įjungimo trukmė laisvai nustatoma |  |
|  | Įžeminimo srovės matavimas b) | Iš ritės nulinės sekos srovės transformatoriaus |  |
|  | Įtampos matavimas b) | 35 kV arba 10 kV neutralėje |  |
|  | CI funkcija* b) | atskiras CI valdiklis pilnai suderinamas su kompensacinės ritės valdikliu (CI funkcija gali būti išpildyta viename bendrame kompensacinės ritės valdiklyje) |  |
|  | Monitoringo funkcijos stebėjimui: b) |  |  |
|  |  | Įtampa „neutralė-žemė“ |  |
|  |  | Ritės šerdies padėtis |  |
|  |  | Pavaros darbo trukmė |  |
|  | Nuolatinis matuojamų signalų išsaugojimas su galimybe juos perduoti per sąsajas į b) | DMS arba PC |  |
|  | Sąsaja (-os) sujungimui su TSPĮ - optinis kabelis (-iai), MM tipo su ST, SC arba LC jungtimis, ryšio protokolu (jei valdiklis neturi integruotos (-ų) optinės (-ų) sąsajos (-ų) gali būti papildomai komplektuojamas (-i) RS485 (RJ45)/optika keitiklis (-iai): b) | dvi sąsajos LST EN 61850 versija 2.0 arba 2.1 (IEC 61850 Edition 2.0 arba 2.1) |  |
|  | Komunikacijos greitis b) | ≥ 100 Base-FX |  |
|  | Duomenų perdavimo rezervavimas (PRP) pagal standartą b) | LST EN 62439 (IEC 62439) |  |
|  | Laiko sinchronizacija pagal LST EN 61850 versija 2.0 arba 2.1 (IEC 61850 Edition 2.0 arba 2.1) protokolu b) | SNTP |  |
|  | Sąsajos (-ų) režimas b) | „Light-off“ |  |
|  | Laiko sinchronizacijos b) | Funkcija |  |
|  | Sąsaja konfigūravimui b) | USB arba RJ45 (LAN) |  |
|  | Sąsaja CI valdiklio prijungimui b) | RS 485 |  |
|  | Binarinių įėjimų skaičius b) | ≥ 12 |  |
|  | Binarinių išėjimų skaičius b) | ≥ 10 |  |
|  | Analoginių išėjimų skaičius b) | ≥ 2 |  |
|  | Analoginių išėjimų lygis b) | 0 ... 20 mA |  |
|  | Garantinis laikas c) | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Kartu su valdikliu pristatomi dokumentai: b) |  |  |
|  | Valdiklio vartotojo instrukcija | Anglų ir lietuvių kalbomis |  |
|  | Valdiklio techninis aprašymas | Anglų ir lietuvių kalbomis |  |
|  | Valdiklio konfigūravimo instrukcija | Anglų ir lietuvių kalbomis |  |
|  | Valdiklio eksploatavimo instrukcija | Anglų ir lietuvių kalbomis |  |
|  | Programinės įrangos vartotojo instrukcija | Anglų ir lietuvių kalbomis |  |
|  | Principinės, montavimo schemos ir brėžiniai b) | dwg. arba PDF formatu |  |
|  | Programinė įranga (su licencijomis) b) | Skirta konfigūravimui bei eksploatavimui 2 |  |
|  | Prisijungimo kabelis prie valdiklio b) | Skirtas konfigūravimui ir duomenų nuskaitymui |  |
| CI funkcija |  |  |  |
|  | Valdiklis turi būti b) | Mikroprocesorinis |  |
|  | Valdiklis skirtas b) | Rezonanso taško tiksliam nustatymui papildomai sugeneruojant srovę į kompensacinės ritės 500 V AC apviją (PAW) |  |
|  | Generuojama srovė b) | Ne mažiau 2 dažnių (dažnį nustato gamintojas) |  |
|  | Sąsaja sujungimui su kompensacinės ritės valdikliu b) | RS485 |  |
|  | Valdymo ir kontrolės kabeliai b) | CI valdiklio sujungimui su kompensacinės ritės valdikliu |  |
|  | Programinė įranga (su licencijomis) b) | Skirta CI valdiklio konfigūravimui bei eksploatavimui |  |

Pastabos:

2   jei Bendrovė jau turi įsigijusi pakankamą šios programinės įrangos licencijų skaičių, ši programinė įranga netiekiama.

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.