TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS (SKIRSTOMOJO PUNKTO) 35, 10 (6) kV SKIRSTYKLOS

NARVELIŲ APSAUGŲ IR AUTOMATIKOS TERMINALŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji techniniai reikalavimai visiems apsaugų ir automatikos terminalams |  |  |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi atitikti standartus | LST EN 60255-1 (IEC 60255-1) LST EN 60255-21 (IEC 60255-21) LST EN 60255-26 (IEC 60255-26) LST EN 60255-27 (IEC 60255-27) LST EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2) LST EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3) LST EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4) LST EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) LST EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6) LST EN 60068-2-1 (IEC 60068-2-1) LST EN 60068-2-2 (IEC 60068-2-2) |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Atitiktis elektromagnetinio suderinamumo, suderinimo (2014/30/ES) ir tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (2014/35/ES) direktyvų reikalavimams turi būti patvirtinta sertifikatu | CE atitikties deklaracijos sertifikatas |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūra | + 5 ... + 35° C |  |
|  | Darbo aplinkos drėgmė | ≤ 90 % |  |
|  | Operatyvinė įtampa | 110 V DC |  |
|  | Vardinė srovė | 1 arba 5 A, laisvai keičiama |  |
|  | Srovės grandinių terminis atsparumas: - ilgalaikis - 10 s - 1 s | ≥ 3 In ≥ 20 In ≥ 100 In |  |
|  | Srovės įėjimų skaičius | 4 (3LN + I0) |  |
|  | Įtampos įėjimų skaičius | 4 (3LN + U0) |  |
|  | Valdymo kontaktų komutuojama srovė (jungtuvo valdymo išėjimai) | ≥ 2 / 1 A (esant 110 / 220 DC V ir L/R = 40 ms) |  |
|  | Binarinių įėjimų suveikimo įtampa | ≥ 0,65 Uv |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas: | turi būti mikroprocesorinis su programuojama logika, turėti savikontrolės sistemą ir vidinio gedimo signalizacijos binarinį išėjimą. Vidinėje logikoje turi būti galimybė atlikti relinės apsaugos laiptų tarpusavio blokavimą. Vidinė logika konfigūruojama grafiniu būdu. |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi turėti vidinę atmintį išsaugančią įvykių (ne mažiau 1000 įrašų), sutrikimų registratoriaus įrašus ir nustatymus | nepriklausomą nuo maitinimo šaltinio |  |
|  | Sutrikimų įrašų registratoriaus formatas | COMTRADE |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas privalo turėti | laiko žymėjimą |  |
|  | Nuostatų rinkinių skaičius | ≥ 2 |  |
|  | Laisvai konfigūruojami šviesos diodai indikacijai | ≥ 8 |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo įrenginiai turi turėti valdymo funkcijas ir LCD mnemoschemai iš ne mažiau 3 komutacinių aparatų su padėčių indikacija ir ne mažiau 3 valdomų objektų funkcijoms valdyti su pakankamu logikos loginių elementų kiekiu | displėjus duomenų išvedimui |  |
|  | Lietuvių kalbos palaikymas. Užrašai displėjuje | lietuvių kalba |  |
|  | Valdymo režimų perjungimas | vietinis/nuotolinis |  |
|  | Sąsaja (-os) sujungimui su pastotės TSPĮ - optinis kabelis (-iai), MM tipo su ST, SC arba LC jungtimis, ryšio protokolu: | dvi sąsajos LST EN 61850 versija 2.0 (IEC 61850 Edition 2.0) |  |
|  | Komunikacijos greitis | ≥ 100 Base-FX |  |
|  | Duomenų perdavimo rezervavimas (PRP) pagal standartą | LST EN 62439 (IEC 62439) |  |
|  | Laiko sinchronizacija pagal LST EN 61850 (IEC 61850) protokolu | SNTP |  |
|  | Sąsajų režimas | „Light-off“ |  |
|  | Laiko sinchronizacijos funkcija | taip |  |
|  | Atskira sąsaja (iš galo) sujungimui į monitoringo sistemą (kai naudojamas LST EN 61850 versija 2.0 (IEC 61850 Edition 2.0) protokolas atskira sąsaja nenumatoma, naudojama viena iš esamų dviejų sąsajų). | taip |  |
|  | Sąsaja konfigūravimui | USB arba RJ45 (LAN) |  |
|  | Jungtuvo rezervavimo funkcija (JRĮ): - laiko delsa | 0,1 ... 0,5 s |  |
|  | Trijų laiptų trijų fazių maksimalios srovės apsauga: I>laiptas - srovės nustatymo ribos - laiko delsa laiko delsa (priklausoma charakteristika) I>> laiptas ir pagreitinimas - srovės nustatymo ribos - laiko delsa I>>> laiptas - srovės nustatymo ribos - laiko delsa | 0,5 ... 4 In 0,05 ... 5 s 1 ... 20 In 0,05 ... 5 s 1 ... 25 In 0,05 ... 5 s |  |
|  | Sutrikimų registratorius: - registruoti - signalo suskaldymo dažnis - registravimo laikas - galimybė registratorių paleisti nuo | 4 sroves, 4 įtampas, visus binarinius įėjimus ≥ 500 Hz ≥ 5 s diskretinio ir analoginio signalo |  |
|  | Apsaugos poveikio srovės perdavimas į TSPĮ | #### funkcija |  |
|  | Įvykių registratorius | funkcija |  |
|  | Jungtuvo resurso apskaita | pagal atjungimų skaičių ir atjungimų srovę |  |
|  | Įjungimo ir išjungimo grandinių ir įtampos grandinių kontrolė | funkcija |  |
|  | Jungtuvo valdymo blokavimo logika | funkcija |  |
|  | Matavimo duomenų indikacija: | - aktyvioji ir reaktyvioji galia; - srovė kiekvienoje fazėje; - įtampa kiekvienoje fazėje - 3I0. |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalas turi būti pritaikytas montavimui | 430 mm – 800 mm. pločio narvelių žemos įtampos skyduose |  |
|  | Programinė įranga (su licencijomis) | skirta konfigūravimui bei eksploatavimui** |  |
|  | Programinės įrangos vartotojo instrukcija | anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo vartotojo instrukcija, pateikiama lietuvių arba anglų kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo techninis aprašymas, pateikiamas lietuvių arba anglų kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo konfigūravimo instrukcija, pateikiama lietuvių arba anglų kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |  |
|  | Relinės apsaugos ir valdymo terminalo eksploatavimo instrukcija, pateikiama lietuvių kalba | tekstinės ir kompiuterinės laikmenos (kompaktiniame diske) formomis |  |
|  | Principinės, montavimo schemos ir brėžiniai | grafinės ir kompiuterinės (kompaktiniame diske) laikmenos formomis, su galimybe koreguoti |  |
|  | Prisijungimo kabelis prie relinės apsaugos ir valdymo terminalo | konfigūravimui ir duomenų nuskaitymui |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 15 metų |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |  |
| I. | 110/10, 110/10/10, 110/10/6, 110/35/10, 110/35/6 kV TP 10 (6) ir 35 kV įvadinis (sekcinis) apsaugų ir automatikos terminalas |  |  |
|  | Integruota optinė elektros lanko apsauga - srovės nuostatų ribos - optinis daviklis (optiniams davikliams pajungti skirti įėjimai neįskaičiuojami į 7 p. nurodytą binarinių įėjimų skaičių) - optinės elektros lanko apsauga į privalo savaime atsistatyti į pradinę padėtį; - poveikio laikas | 0,5 ... 4 In ne mažiau 2 dingus šviesos poveikį sukėlusiam faktoriui < 10 ms |  |
|  | Trijų fazių minimalios įtampos apsaugos funkcija: U< laiptas - įtampa - laikas | 0,2 ... 0,8 Un 0,5 ... 30 s |  |
|  | Trijų fazių maksimalios įtampos apsaugos funkcija: U> laiptas - įtampa - laikas | 0,8 ... 1,2 Un 0,5 ... 30 s |  |
|  | Maksimalios nulinės sekos įtampos apsauga: U0> laiptas - įtampa - laikas | 0,03 ... 0,5 Un 0,5 ... 100 s |  |
|  | ARĮ: - PLC logika ARĮ funkcijoms išpildyti (Logika turi veikti nepriklausomai nuo informacijos surinkimo sistemos); - ARĮ laiko uždelsimas | 1…20s. |  |
|  | II-os harmonikos blokavimo funkcija*** | 10 – 45 % |  |
|  | Binarinių įėjimų skaičius | ≥ 28 |  |
|  | Binarinių išėjimų skaičius | ≥ 15 |  |
| II. | 110/10, 110/10/10, 110/10/6, 110/35/10, 110/35/6 TP 10 (6) ir 35 kV linijinis apsaugų ir automatikos terminalas, kai pastotėje įrengiama ADN automatika |  |  |
|  | Integruota optinė elektros lanko apsauga - srovės nuostatų ribos - optinis daviklis (optiniams davikliams pajungti skirti įėjimai neįskaičiuojami į 7 p. nurodytą binarinių įėjimų skaičių) - optinės elektros lanko apsauga į privalo savaime atsistatyti į pradinę padėtį; - poveikio laikas | 0,5 ... 4 In ne mažiau 2 dingus šviesos poveikį sukėlusiam faktoriui < 10 ms |  |
|  | Dviejų laiptų kryptinė apsauga nuo įžemėjimų - krypties pasirinkimas pagal Io> laiptas - srovės nuostatų ribos - įtampos nuostatų ribos - delsa Io>> laiptas - srovės nuostatų ribos - įtampos nuostatų ribos - delsa | veikia į signalą arba į atjungimą Io sin ir Io cos 0,01 ... 0,2 In 0,01 ... 1 Un 1 ... 100 s 0,01 ... 1 In 0,01 ... 1 Un 0 ... 5 s |  |
|  | Vienkartinis AKĮ: - laiko delsa | 1 ... 10 s |  |
|  | Minimalaus/maksimalaus dažnio apsauga f< laiptas - dažnis - laikas f<< laiptas - dažnis - laikas f> laiptas - dažnis - laikas | 46 ... 50 Hz; 0,1 ... 5 s; 46 ... 50 Hz; 0,1 ... 50 s; 49 ... 52 Hz; 0,1 ... 100 s. |  |
|  | Vienkartinis DAKĮ: - laiko delsa | 0,1 ... 100 s |  |
|  | Trijų fazių kryptinė galios arba atbulinės galios apsauga: |  |  |
| 6.1. | Krypties pasirinkimas | Į šynas |  |
| 6.2. | P< laiptas - galios nustatymo ribos ne siauresnės nei - laiko delsos nustatymo ribos ne siauresnės nei | - 0,05 ... - 0,3 Pn 0,05 ... 5 s |  |
|  | df/dt funkcija | 0.2 ... 8 Hz |  |
|  | Binarinių įėjimų skaičius | ≥ 23 |  |
|  | Binarinių išėjimų skaičius | ≥ 15 |  |
| III. | 10 (6) kV SP galios transformatoriaus, 35/10, 110/10, 110/10/10, 110/10/6, 110/35/10, 110/35/6 kV TP SRT/KRT apsaugų ir automatikos terminalas |  |  |
|  | Integruota optinė elektros lanko apsauga - srovės nuostatų ribos - optinis daviklis (optiniams davikliams pajungti skirti įėjimai neįskaičiuojami į 2 p. nurodytą binarinių įėjimų skaičių) - optinės elektros lanko apsauga į privalo savaime atsistatyti į pradinę padėtį; - poveikio laikas | 0,5 ... 4 In ne mažiau 2 dingus šviesos poveikį sukėlusiam faktoriui < 10 ms |  |
|  | Binarinių įėjimų skaičius | ≥ 20 |  |
|  | Binarinių išėjimų skaičius | ≥ 15 |  |

Pastaba:

**   jei bendrovė jau turi įsigijusi pakankamą šios programinės įrangos licencijų skaičių, ši programinė įranga netiekiama;

***   funkcija taikoma tik transformatorių pastočių įvadiniam relinės apsaugos ir automatikos terminalui;

****  funkcija taikoma tik 35/10 kV transformatorių pastočių 35 kV linijoms.