28.14 10 kV šynų optinės elektros lanko apsaugos terminalas (Versija 2)

Data: 2023-09-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys turi atitikti standartus b): |  |  |
|  | Matavimo relės ir apsauginė įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai | LST EN 60255-1 (IEC 60255-1) |  |
|  | Matavimo relės ir apsauginė įranga. 26 dalis. Elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai | LST EN 60255-26 (IEC 60255-26) |  |
|  | Matavimo relės ir apsauginė įranga. 27 dalis. Gaminio saugos reikalavimai | LST EN 60255-27 (IEC 60255-27) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-2 dalis. Bandymo ir matavimo būdai. Atsparumo elektrostatiniam išlydžiui bandymas | LST EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-3 dalis. Bandymų ir matavimo būdai. Atsparumo spinduliuojamam elektromagnetiniam radijo dažnių laukui bandymas | LST EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-4 dalis. Bandymo ir matavimo būdai. Atsparumo elektriniam sparčiajam pereinamajam vyksmui arba impulsų vorai bandymas | LST EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-5 dalis. Bandymų ir matavimo būdai. Atsparumo viršįtampiams bandymas | LST EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-6 dalis. Bandymo ir matavimo būdai. Atsparumas radijo dažnio laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams | LST EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |
|  | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | - 10 C … +35 C |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip b) | 90 % |  |
|  | Operatyvinė įtampa b) | 110 V DC |  |
|  | Vardinė srovė b) | 1 ir 5 A, laisvai keičiama |  |
|  | Srovės grandinių terminis atsparumas: b) |  |  |
|  | Ilgalaikis | ≥ 4 In |  |
|  | 1 s | ≥ 100 In |  |
|  | Srovės įėjimų skaičius b) | 3 (3LN) |  |
|  | Valdymo kontaktų komutuojama srovė (jungtuvo valdymo išėjimai) b) | ≥ 2 / 1 A (esant 110 / 220 DC (230 AC) V ir L/R = 40 ms) |  |
|  | Šynų optinės elektros lanko apsaugos terminalas privalo savaime atsistatyti į pradinę padėtį | Dingus šviesos poveikį sukėlusiam faktoriui |  |
|  | Poveikio nustatymas | Pagal srovę ir šviesą bei tik pagal šviesą |  |
|  | Šynų optinės elektros lanko apsaugos terminalas: b) |  |  |
|  |  | Turi būti mikroprocesorinis su programuojama logika, turėti savikontrolės sistemą |  |
|  |  | Turi turėti vidinio gedimo signalizacijos binarinį išėjimą |  |
|  | Šynų optinės elektros lanko apsaugos terminalas turi turėti vidinę atmintį nepriklausomą nuo maitinimo šaltinio b) | Išsaugančią įvykių (ne mažiau 500 įrašų) ir nustatymus |  |
|  | Šynų optinės elektros lanko apsaugos terminalas privalo gebėti suformuoti b) | Įvykio laiko žymą |  |
|  | Šviesos diodai indikacijai b) | ≥ 6 |  |
|  | LCD ekranas b) | Įvykių bei nuostatų peržiūrai |  |
|  | Sąsaja konfigūravimui b) | USB arba RJ45 (LAN) |  |
|  | Įvykių registratorius: b) | Funkcija |  |
|  | Optinis jutiklis b) | skaidri šviesolaidinė kilpa |  |
|  | Šviesolaidžio kilpos arba šviesos daviklio savikontrolė b) | Funkcija |  |
|  | Šviesolaidinių kilpų skaičius b) | ≥ 2 |  |
|  | Maksimalus šviesolaidžio kilpos ilgis b) | ≥ 50 m |  |
|  | Šviesolaidžio kilpos jautrumo nustatymas b) | Funkcija |  |
|  | Lanko apsaugos poveikio laikas b) | ≤ 10 ms |  |
|  | Lanko apsaugos blokavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės nei b) | 0,5...6,0 In |  |
|  | Išjungimo impulso trukmė b) | ≥ 0,6 s |  |
|  | Binarinių įėjimų skaičius b) | ≥ 2 |  |
|  | Binarinių išėjimų skaičius b) | ≥ 4 |  |
|  | Galimybė prijungti išplėtimo modulius b) | ≥ 12 |  |
|  | Šynų optinės elektros lanko apsaugos terminalas turi būti pritaikytas montavimui b) arba c) | 400 - 1000 mm. pločio narvelių žemos įtampos skyriuje |  |
|  | Tarnavimo laikas b) | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas d) | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Kartu su optinės elektros lanko apsaugos įtaisu pristatomi dokumentai: |  |  |
|  | Optinės elektros lanko apsaugos įtaiso vartotojo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Optinės elektros lanko apsaugos įtaiso techninis aprašymas | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Optinės elektros lanko apsaugos įtaiso konfigūravimo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Optinės elektros lanko apsaugos įtaiso eksploatavimo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Programinės įrangos vartotojo instrukcija | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
|  | Principinės, montavimo schemos ir brėžiniai | dwg. arba PDF formatu |  |
|  | Programinė įranga (su licencijomis) b) | Skirta konfigūravimui bei eksploatavimui 2 |  |
|  | Prisijungimo kabelis prie optinės elektros lanko apsaugos įtaiso b) | Skirtas konfigūravimui ir duomenų nuskaitymui |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gaminio brėžinys;

- Tiekėjo deklaracija.