RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS SPINTOS. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbo aplinkos temperatūra | + 5 ... + 35 °C |  |
| 2. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |  |
| 3. | Darbo aplinkos santykinė oro drėgmė | ≤ 90 % |  |
| 4. | Spintos konstrukcija neardoma, metalinė, vienpusio aptarnavimo (AxPxG) | ≥ 2000x800x600 |  |
| 5. | Apsaugos lygis | IP2X |  |
| 6. | Spintos korpusas | Metalinis, padengtas vienu sluoksniu dažų. Spintos pagrindas cinkuotas |  |
| 7. | Spintos spalva | RAL 7035 |  |
| 8. | Spintos durys | Su užraktais, stiklinės iš grūdinto stiklo |  |
| 9. | Ventiliavimas | natūrali konvekcija |  |
| 10. | Spindos durų atidarymo kryptis | Parenkama Darbo projekto metu |  |
| 11. | Montažinės plokštės tvirtinimas | Montažinė plokštė tvirtinama ant vyrių ir atidaroma į tą pačią pusę kaip ir išorinės durys |  |
| 12. | Vidinis spintos apšvietimas (nuo spintos durų atidarymo) | 40 W, UN ≥ 230 V AC |  |
| 13. | Spintoje sumontuota | - kištukinis lizdas vienfazis su įnulinimu (I ≥ 6 A, UN ≥ 230 V AC); - automatinis vieno polio jungiklis 230 V AC, 6A, B charakteristika); - įžeminimo šyna (PE); - montažiniai loveliai; - reikiamas kiekis gnybtų, jungčių, galinių tvirtinimų, pertvarų tarp gnybtų. |  |
| 14. | Operatyviniai užrašai ant spintos | Lietuvių kalba ir suderinti su užsakovu |  |
| 15. | Techniniai dokumentai | - spintos pasas lietuvių kalba; - transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - matmenų brėžinys. |  |
| 16. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |
| 17. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |  |