Techninių reikalavimų Nr. 27.25

(Versija 2) Data: 2022-04-01

TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kV ĮTAMPOS TRANSFORMATORIŲ NARVELIS

| Eil. Nr. | Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| 2. | Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Narvelis turi atitikti standartą (-us): |  |  |
| 2.1. | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 200 dalis. Nuo 1 kV iki 52 kV vardinių įtampų kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiai metaliniame gaubte d) | LST EN 62271-200 (IEC 62271-200) |  |
| 3. | Tipo bandymai turi būti atlikti nurodytai reikalavimuose arba aukštesnei vardinei srovei kiekvienai narvelio konstrukcijai atskirai (linijiniam ir įvadiniam narveliui) su sumontuotais konkrečių gamintojų komutaciniais aparatais b) | Tipo bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |  |
| 3.1. | Narvelio tipo bandymai c) | Izoliacijos lygio tipo bandymai (angl. Test to verify the insulation level of equipment) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.2. | Narvelio tipo bandymai c) | Įšilimo ir varžos matavimo tipo bandymai (angl. Test to prove the temperature rise of any part of equipment and measurement of the resistance of circuits) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.3. | Narvelio tipo bandymai c) | Pagrindinių ir įžeminimo grandinių trumpojo jungimo srovės ir maksimalios srovės išlaikymo tipo bandymai (angl. Test to prove the capability of the main and earthing circuits to be subjected to the rated peak and the rated short-time withstand currents) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.4. | Narvelio tipo bandymai c) | Trumpojo jungimo srovės įjungimo/nutraukimo tipo bandymai (angl. tests to prove the making and breaking capacity of the included switching devices) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.5. | Narvelio tipo bandymai c) | Mechaninio veikimo tipo bandymai (angl. tests to prove the satisfactory operation of the included switching devices and removable parts) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.6. | Narvelio tipo bandymai c) | IP klasės patikrinimo tipo bandymai (angl. tests to verify the IP protection code) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.7. | Narvelio tipo bandymai c) | Vidinio elektros lanko tipo bandymai (angl. tests to assess the effects of arching due to an internal arc fault (for switchgear and controlgear classification IAC) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 4. | Narveliui gamykloje turi būti atliekami d) | Rutininiai bandymai pagal LST EN 62271-200. Papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių (10 kV šynų ir šynų atvadų pereinamųjų varžų) varžos matavimus |  |
| 5. | Skirtas naudoti d) | Šildomoje patalpoje |  |
| 6. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | +5 C … +35 C |  |
| 7. | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip d) | 90 % |  |
| 8. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio d) | 1000 m |  |
| 9. | Vardinė įtampa d) | 10 kV |  |
| 10. | Maksimalioji įtampa d) | 12 kV |  |
| 11. | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
| 12. | Tinklo neutralė d) | Izoliuota |  |
| 13. | Izoliacijos lygis: d) |  |  |
| 13.1. | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 s) | ≥ 75 kV |  |
| 13.2. | Bandymo įtampa (50 Hz, 1min.) | ≥ 28 kV |  |
| 14. | Narvelio plotis d) | ≤ 750 mm |  |
| 15. | Narvelis padalintas į atskirus skyrius: d) | - Šynų; - Įtampos transformatoriaus; - Žemosios įtampos. |  |
| 16. | Narvelio atskyrimo klasė d) | PM |  |
| 17. | Tiekimo nutrūkimo kategorija d) | LSC2B |  |
| 18. | Vidinio elektros lanko klasifikacija d) | AFLR 25 kA 1 s (kai renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė ≤ 25 kA); AFLR 31,5 kA 1 s (kai renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė 31,5 kA). |  |
| 19. | Narvelio konstrukcija d) | Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių |  |
| 20. | Elektros lanko dujų išėjimo kanalas d) | be elektros lanko dujų išmetimo kanalo |  |
| 21. | Apšvietimas d) | Žemosios įtampos skyriuje |  |
| 22. | Apšvietimo įtampa d) | 230 V AC |  |
| 23. | Narvelio aptarnavimas d) | Vienpusis |  |
| 24. | Narvelio izoliacija d) | Oras |  |
| 25. | Renkamosios šynos d) | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |  |
| 26. | Prijunginio šynos d) | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |  |
| 27. | Atraminių izoliatorių izoliacija d) | Polimeras |  |
| 28. | Renkamųjų šynų vardinė srovė d) | ≥ 1600 A |  |
| 29. | Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) d) | ≥ 16 kA |  |
| 30. | Renkamųjų šynų smūginė srovė d) | ≥ 40 kA |  |
| 31. | Narvelio apsaugos laipsnis d) | IP4X |  |
| 32. | Įtampos transformatorius sumontuotas ant ištraukiamo vežimėlio d) | Su saugikliais pagal Bendrovės 10 kV įtampos transformatorių techninius reikalavimus |  |
| 33. | Apsauga nuo viršįtampių d) | 10 kV DH tipo viršįtampių ribotuvai pagal Bendrovės viršįtampių ribotuvų techninius reikalavimus |  |
| 34. | Kontaktai, signalizuojantys apie vežimėlio padėtį d) | ≥ 4 NA ir 4 NU |  |
| 35. | Papildomi kontaktai, signalizuojantys apie įžemiklio padėtį d) | ≥ 4 NA ir 4 NU |  |
| 36. | Kontaktai, signalizuojantys apie saugiklio padėtį d) | ≥ 1 NA ir 1 NU |  |
| 37. | Šynų įžeminimo įžemiklio tipas d) | Su saugų įjungimą užtikrinančiomis spyruoklėmis |  |
| 38. | Vežimėlio įstūmimo blokavimas d) | Įžemintos pagrindinės šynos |  |
| 39. | Įžemiklio valdymo blokavimas: d) | - Vežimėlis darbo padėtyje; - Vežimėlis tarpinėje padėtyje; - Bent vienas šynų sekcijos vežimėlis yra darbinėje padėtyje. |  |
| 40. | Vežimėlio valdymo ir įžemiklio valdymo blokavimas d) | Elektromagnetu arba mechaniškai |  |
| 41. | Elektromagnetų valdymo įtampa d) | 110 V DC |  |
| 42. | Vežimėlio ir įžemiklio padėties indikacija d) | Ant narvelio fasado |  |
| 43. | Šynų įtampos indikacija: d) | - Šviesinė arba mechaninė narvelio fasade; - Informacijos perdavimo į DMS galimybė. |  |
| 44. | RAA įrenginių įrengimo vieta d) | Žemosios įtampos skyriuje |  |
| 45. | Automatiniai jungikliai apsaugos grandinėms, valdymo grandinėms, įtampos grandinėms bei apšvietimo maitinimui d) | Narvelio žemosios įtampos skyriuje pagal Bendrovės automatinių jungiklių techninius reikalavimus |  |
| 46. | Automatinių jungiklių skaičius d) | 6 vnt. |  |
| 47. | Plombuojamas automatinis jungiklis apskaitos grandinėms d) | Narvelio žemosios įtampos skyriuje pagal Bendrovės automatinių jungiklių techninius reikalavimus |  |
| 48. | Plombuojamų automatinių jungiklių apskaitos grandinėms skaičius d) | 1 vnt. |  |
| 49. | Elektros energijos apskaitos įtampos grandinių gnybtynas d) | Narvelio žemosios įtampos skyriuje, plombuojamas. |  |
| 50. | Įtampos matavimo prietaisas visoms fazinės ir linijinės įtampoms matuoti d) | Kilovoltmetras su perjungimo raktu montuojamas narvelio žemosios įtampos skyriaus durelėse. Tikslumo klasė ne mažesne kaip 1.5. Įtampos matavimo prietaisas turi būti kalibruotas |  |
| 51. | Antrinių grandinių sujungimai tarp narvelių d) | Išpildyti tarpinius gnybtus. Tarpiniai gnybtinai tarp narvelių sujungiami gamyklinėmis jungtimis |  |
| 52. | Antrinių grandinių laidai d) | Turi turėti žymenis |  |
| 53. | Įtampos grandinių gnybtinai d) | Turi turėti išjungiamas terpes ir lizdus pajungti testavimo įrangai |  |
| 54. | Užrašai (lietuvių kalba) d) | Turi būti reikiami užrašai ant: - valdymo elementų; - RAA įrenginių; - aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų); - automatinių jungiklių. Užrašai derinami projektavimo metu. |  |
| 55. | Mnemoschema d) | Ant narvelio fasado |  |
| 56. | Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti d) | Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus (kartu su narveliais) |  |
| 57. | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metai |  |
| 58. | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 59. | Kartu su narveliu pristatomi dokumentai: d) |  |  |
| 59.1. | Narvelio pasas (bandymo protokolai) | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
| 59.2. | Transportavimo, montavimo instrukcijos | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
| 59.3. | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių kalba |  |
| 59.4. | Gabaritinis brėžinys | dwg. arba .pdf formatu |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.