1 PRIEDAS

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

1.1. Pirkimo objektas - vamzdiniai aeratoriai, vamzdinės aeracinės membranos ir membranų tvirtinimo sąvaržos, kartu su pakeitimo paslauga.

1.2. Perkamas aeracinių membranų kiekis - 1020 vnt. skirtas vienos aeratanko sekcijos aeracinės sistemos pilnam atnaujinimui.

1.3. Perkamas vamzdinių aeratorių kiekis - 10 vnt. skirtas pakeisti sulūžusius ir nesandarius senus aeratorius. Aeratorių tvirtinimas - ant kvadratinio vamzdyno. Aeratorių tipas ir modelis turi atitikti arba būti lygiavertis šiuo metu eksploatuojamiems aeratoriams. Pateikti aeratoriaus gamintojo techninį duomenų lapą.

1.4. Kartu su pasiūlymu pateikti pilną gamintojo techninę membranų charakteristikų dokumentaciją, brėžinį ir iki pasiūlymų pateikimo dienos pateikti vieną membranos pavyzdį, adresu Marvelės g. 199A, Kaunas, kontaktinis asmuo Vyr. technologas Povilas Reškevičius, povilas.reskevicius@kaunovandenys.lt

- Standartai

  - Vamzdinės membranos deguonies ištirpinimo efektyvumas (SOTE) normaliomis sąlygomis atliekant bandymą pagal ES standartą (difuzoriaus panardinimo gylis 5,45m, tankis – 1 difuzorius į kvadratinį metrą, debitas į difuzorių 5 m3/h) turi būti 23 ÷ 25 gO2/nm3. Pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

  - Sumontavus visas membranas turės būti atliktas hidraulinis bandymas, užpildant aerotanko sekciją tokiu vandens kiekiu, kad membranos būtų apsemtos apie 15cm, ir atidarant oro tiekimo sklendę. Pastebėjus nesandariai priveržtas sąvaržas, tiekėjas jas priveržia arba pakeičia naujomis.

- Pakuotės ir transportavimas

  - Neaktualu.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

  - Preliminarus darbų vykdymo grafikas turi būti pateiktas per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo datos. Visi darbai atliekami tik suderinus su nuotekų valyklos vyr. technologu.

  - Prekių pristatymo adresas: Kauno m. nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas.

  - Tiekėjas savo jėgomis turės ištuštinti aerotanko sekciją, kurioje keičiamos membranos ir nuplauti aeracinę sistemą, laikantis visų darbo saugos reikalavimų. Aerotankui tuštinti reikalingus siurblius pateiks Užsakovas. Aerotanko tuštinimo, plovimo ir membranų keitimo darbai negali vykti ilgiau kaip tris savaites.

  - Demontuoti senas membranas ir jas utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.

  - Sumontuoti naujas membranas pagal jų  gamintojo rekomendacijas.

  - Sumontuoti naujus aeratorius vietoje senų sulūžusių, nesandarių aeratorių.

  - Baigus darbus kiekvienos dienos pabaigoje iškelti iš aerotanko dugno visas medžiagas, įrankius naudojamus darbe, taip pat  ir atliekas susidariusias keičiant membranas.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

  - Prekės turi būti kokybiškos ir pilnai atitikti techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Tiekėjas privalo garantuoti, kad Prekės yra naujos (pagamintos ne anksčiau kaip 2025.09 mėn.), nenaudotos ir be defektų. Pristatytos nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo gavimo dienos.

- Dokumentacija, instrukcijos

  - Kartu su pristatomomis prekėmis turi būti pateikiami pirmam ir antrame šios techninės specifikacijos punktuose nurodyti dokumentai, taip pat gamintojo sertifikatas nurodantis membranų pagaminimo datą.

  - Garantinių sąlygų dokumentai.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

  - Prekėms ir montavimo darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija.

  - Garantiniu laikotarpiu atsiradę ir/ar išryškėję prekių defektai dėl brokuotų medžiagų ar gamybos klaidų, turi būti pašalinami arba nekokybiškos prekės pakeičiamos naujomis ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo gavimo dienos.

  - Nekokybiškai suteikti prekių montavimo darbai dėl kurių negalima naudoti prekių pagal jų  paskirtį, turi būti suteikiami pakartotinai, ištaisant montavimo darbų trūkumus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo gavimo dienos.

- ŽALIEJI REIKALAVIMAI

14.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4.1. papunktį: perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų;.