Kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projekto parengimo paslaugų pirkimas

Techninė Specifikacija

TURINYS

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS	3

LENTELIŲ SĄRAŠAS	4

SANTRUMPOS	5

1	PIRKIMO TIPAS	6

2	Pirkimo tikslas	6

3	Paslaugų apimtis	7

4	Paslaugų ATLIKIMO TERMINAI	7

5	Paslaugų aprašymas	8

5.1	Įvadas	8

5.2	Kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto darbų aprašymas	10

5.3	117/1-8 patalpų struktūrinė analizė	12

5.4	Krano su strėle montavimo struktūrinė analizė	15

5.5	Pagalba Kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projekto derinimo metu	18

6	KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI	18

7	Normatyviniai teisės aktai	20

# PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

Pav. 1 Būgnai separatoriai.	9

Pav. 2 Ignalinos AE 117/1-8 patalpos	11

Pav. 3 Ignalinos AE 117/1-8 patalpose esančios pertvaros su angomis	11

Pav. 4 Pertvaros esančios 117/1-8 patalpose padidinimo schema (raudonai pažymėta išpjaunama pertvaros dalis)	12

Pav. 5  Projektinės apkrovos 117 patalpų statybinėms konstrukcijos	13

Pav. 6 Patalpos 117/1 pjūvis.	13

Pav. 7 Pakuočių su radioaktyviomis atliekomis išdėstymo 117/1-8 patalpose schema (pavaizduotos tik 117/2, 117/4, 117/6 ir 117/8 patalpos, kitose patalpose išdėstymas analogiškas).	14

Pav. 8 Ant sienos montuojamas kranas su strėle	15

Pav. 9 Krano tvirtinimo vieta 506/1 patalpoje, vaizdas iš viršaus (siena pažymėta raudonai)	16

Pav. 10 Krano tvirtinimo vieta 506/1 patalpoje, vaizdas iš šono (siena pažymėta raudonai)	17

# LENTELIŲ SĄRAŠAS

-

# SANTRUMPOS

IAE		Ignalinos atominė elektrinė

BS		Būgnas separatorius

BEO		Branduolinės energetikos objektas

STR		Statybos techninis reglamentas

# PIRKIMO TIPAS

Paslaugų pirkimas

# Pirkimo tikslas

Šio pirkimo tikslas, parengti kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projektą. Paprastojo remonto darbai yra būtini siekiant užtikrinti veiksmingą ir saugų radioaktyvių atliekų, susidarančių įgyvendinant Ignalinos AE būgnų separatorių išmontavimo projektą, tvarkymą.

Atlikti Ignalinos AE tam tikrų patalpų, kurios bus naudojamos kaip laikinosios radioaktyvių atliekų konteinerių saugyklos ir yra būtinos veiksmingam ir saugiam radioaktyvių atliekų tvarkymui, įgyvendinant Ignalinos AE garo būgnų separatorių išmontavimo projektą, grindų apkrovos statinį įvertinimą.

Paslaugos taip pat apima statybinių konstrukcijų (sienų ir grindų) struktūrinį įvertinimą ant jų sumontavus kraną su strėle.

Paslaugos taip pat apima pagalbą derinant kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projektą su atitinkamomis institucijomis (t.y. Visagino savivaldybe).

Parengto kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projekto pateikimas Visagino savivaldybei derinimui ir paprastojo remonto darbų atlikimo leidimo gavimas yra IAE atsakomybė.

# Paslaugų apimtis

Numatomi kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto darbai bus atliekami Ignalinos AE 101/1 ir 101/2 pastatų A1 ir A2 blokų Būgnų separatorių patalpose 506/1, 506/2 ir 117 patalpose.

Kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projektas turi būti parengtas lietuvių ir anglų kalbomis. Brėžiniuose ir schemose lietuvių ir anglų kalbos gali būti naudojamos kartu.

Kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projektas turi būti rengiamas Lietuvoje pripažinto kvalifikuoto projektuotojo, turinčio teisę verstis ypatingojo statinio t.y. branduolinės energetikos objekto projektavimo veikla.

Perkamos paslaugos apima pagalbą derinant parengtą kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projektą su atitinkama institucija (t.y. Visagino savivaldybę), siekiant gauti paprastojo remonto BEO darbų leidimą.

# Paslaugų ATLIKIMO TERMINAI

Tiekėjas turi atlikti perkamus darbus vadovaujantis Lentelė 1 pateiktais terminais.

| Rezultatas | Terminas |
| --- | --- |
| Krano montavimo 506 patalpoje struktūrinė analize | 15 d.d. nuo sutarties sudarymo dienos |
| Krano montavimo 506 patalpoje struktūrinė analizės atnaujinimas pagal Užsakovo komentarus | 5 d.d. nuo Užsakovo komentarų gavimo dienos |
| Krano montavimo 506 patalpoje struktūrinė analizės atnaujinimas pagal Ignalinos AE ir VATESI komentarus | 5 d.d. nuo Ignalinos AE komentarų gavimo dienos |
| Kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projekto parengimas ir pateikimas Užsakovo peržiūrai (anglų ir lietuvių kalbomis). | 30 d.d. nuo sutarties sudarymo dienos |
| Kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projekto koregavimas pagal Užsakovo komentarus. | 5 d.d. nuo Užsakovo komentarų gavimo dienos |
| Kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projekto koregavimas pagal Ignalinos AE komentarus. | 5 d.d. nuo Ignalinos AE komentarų gavimo dienos |

Lentelė 1 Paslaugų atlikimo terminai

Perkamos paslaugos apima ir pagalba Užsakovui derinant parengtą kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projektą su atitinkamomis institucijomis (t.y. Visagino savivaldybe) gaunant paprastojo remonto darbų leidimą. Rangovas įsipareigoja padėti Užsakovui atsakyti į pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projektą derinančios institucijos komentarus per 5 d. d. nuo komentarų gavimo.

# Paslaugų aprašymas

## Įvadas

Būgnų separatorių (BS), esančių Ignalinos AE 101/1 ir 101/2 pastatų A-1 ir A-2 blokų patalpose 506/1 ir 506/2) išmontavimo projektas yra branduolinės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektas, kurio tikslas yra suprojektuoti, įgyvendinti ir valdyti saugų būgnų separatorių dalių/segmentų (įskaitant susijusius vamzdynus, šilumos izoliaciją, metalines atramas / konstrukcijas ir kt.) išmontavimą, tolesnį tvarkymą ir perdavimą IAE operatoriams tolimesniam apdorojimui.

Pav. 1 Būgnai separatoriai.

Dauguma darbų bus vykdoma Ignalinos AE 101/1 ir 101/2 pastatų A-1 ir A-2 blokų BS patalpose - 506/1 (kairėje reaktoriaus pusėje) ir 506/2 (dešinėje reaktoriaus pusėje). Ignalinos AE 101/1 ir 101/2 pastatų A-1 ir A-2 blokuose iš viso yra keturios būgnų separatorių patalpos (t.y. 101/1 pastato bloke A-1 yra dvi patalpos 506/1 ir 506/2, ir 102/1 pastato bloke A-2 yra dvi analogiškos BS patalpos su tokia pačia numeracija - 506/1 ir 506/2). Abu Ignalinos AE blokai A-1 ir A-2 yra panašūs pagal struktūrų, sistemų ir komponentų išdėstymą bei matmenis. Šios patalpos yra +20,40 m altitudėje ir turi tarpines altitudes: +25,30 m, +27,70 m ir +31,20 m.

Bus parengti ir sutvarkyti išmontavimo metu susidariusių medžiagų ir radioaktyvių atliekų transportavimo maršrutai bei surinkimo vietos. Parengti transportavimo maršrutai užtikrins radioaktyvių medžiagų pakuočių transportavimą iš išmontavimo vietos į laikinąją saugyklą arba apdorojimo cechą. Laikinos saugyklos bus įrengto Ignalinos AE 101/1 ir 101/2 pastatų A-1 ir A-2 blokų 117/1-8 patalpose -1,20 m altitudėje.

Laikinų saugyklų patalpų pritaikymas reikalauja padidinti esamas angas pertvarose, jungiančiose gretimas 117 patalpas. Tai užtikrins saugesnį pakuočių transportavimą tarp patalpų nuotoliniu būdu valdomu vežimėliu. Taip pat reikės patikrinti maksimalią laikinų sandėliavimo patalpų grindų apkrovą, siekiant įrodyti, kad jose galima saugiai laikyti maksimalų planuojamą pakuočių kiekį.

Radioaktyvių atliekų pakuočių (masė iki 2 t) transportavimui per Ignalinos AE pastatų 101/1 ir 101/2 pastatų A-1 ir A-2 blokų 506/1 ir 506/2 patalpų grindyse įrengtas angas, bus naudojamas kranas su strėle. Kranas bus montuojamas and 506/1 ir 506/2 patalpų sienos, šalia transportavimo angų. Pagrindžiant, kad planuojamas sprendimas yra įgyvendinamas, reikės atlikti 506/1 ir 506/2 patalpų sienų ir grindų konstrukcijų patikrinimą.

Kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projektas turi apimti siūlomų konstrukcinius pakeitimus, pateikiant susijusių ir paveiktų konstrukcijų ir modifikuotų angų, abiejų Ignalinos AE pastatų 101/1 ir 101/2 pastatų A-1 ir A-2 blokų 117 patalpų (117/1-8) pertvarose, brėžinius, skaičiavimus ir kitą dokumentaciją, reikalinga kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projekto suderinimui su Užsakovu, Ignalinos AE ir su atitinkamomis institucijomis (t.y. Visagino savivaldybė).

## Kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto darbų aprašymas

Vadovaujantis Lietuvos statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 IV skyriaus 7.3.2 ir VIII skyriaus 12.12 punktais planuojami kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų remonto darbai yra klasifikuojami kaip „paprastasis remontas“.

Pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto dokumentacija turi būti parengta darbams, kurie bus vykdomi Ignalinos AE pastatų 101/1 ir 101/2 pastatų A-1 ir A-2 blokų 117 patalpose. 117 patalpos pertvaromis yra sudalintos į atskiras mažesnes patalpas, kurių 4 (117/1, 117/3, 117/5 ir 117/7) yra kairėje reaktoriaus pusėje ir 4 (117/2, 117/4, 117/6 ir 117/8) dešinėje reaktoriaus pusėje (žr. Pav. 2).

Tarp 117 patalpų (t.y. 117/1-8) yra įrengtos pertvaros su angomis (angų matmenys -- 2000 x 5600 mm) tarp +0,5 m iki +6,1 m altitudžių. Atliekant šių patalpų pritaikymo laikinosioms saugykloms darbus, angos bus padidintos iki 117/1-8 patalpų grindų lygio t.y iki -1,2 m altitudės. Pertvarų angų didinimui planuojama naudoti deimantinį vielinį pjūklą. Numatomas pašalinto armuoto betono tūris iš kiekvieno pertvaros yra 3,4 m³. Bendras padidintų angų pertvarose skaičius bus 12 vnt. (6 angos kiekviename Ignalinos AE bloke). Toliau pateikiamuose paveiksluose (žr. Pav. 3 ir Pav. 4) parodytos pertvarų vietos ir planuojamas pertvarų angų padidinimas.

Pav. 2 Ignalinos AE 117/1-8 patalpos

Pav. 3 Ignalinos AE 117/1-8 patalpose esančios pertvaros su angomis

Pav. 4 Pertvaros esančios 117/1-8 patalpose padidinimo schema (raudonai pažymėta išpjaunama pertvaros dalis)

Numatomas angų, esančių 117/1-8 patalpų pertvarose, padidinimas, jų vieta ir išpjaunamos dalies matmenys ne darys poveikio 117/1-8 patalpų konstrukcijoms, kadangi:

- Grindų konstrukcija nebus paveikta;

- Yra pašalintas dalis pertvaros kuri nėra laikančioji konstrukcija;

- Pastato laikančiosios konstrukcijos nebus susilpnintos.

Šiame skyriuje, pateikti svarstymai grindžiami kokybiniais 117/1-8 patalpų statybinių konstrukcijų vertinimais, kurie bus patvirtinti atlikus konstrukcijų stiprumo analizę.

## 117/1-8 patalpų struktūrinė analizė

Ignalinos atominės elektrinės A-1 ir A-2 blokų 117/1-8 patalpų grindys, esančios -1,20 m altitudėje, yra pagamintos iš 600 mm storio gelžbetonio. Remiantis Ignalinos AE pateiktais duomenimis, 117/1-8 patalpų konstrukcija yra suprojektuota išlaikyti iki 30 t/m² apkrovą (Pav. 5).

Pav. 5  Projektinės apkrovos 117 patalpų statybinėms konstrukcijos

Pav. 6 Patalpos 117/1 pjūvis.

Kiekviename Ignalinos AE bloke yra po dvi 117 patalpos, kurios sudalintos į 8 mažesnes patalpas – 117/1-8. Šios patalpos bus pritaikytos pakuočių su B/C klasės radioaktyviomis atliekomis laikinam saugojimui. Pakuotės bus sandėliuojamos ne daugiau kaip trimis aukštais, o jų transportavimui bus naudojamas nuotoliniu būdu valdomas krautuvas. 117/1-8 patalpų gelžbetoninės grindys yra padengtos nerudėjančio plieno lakštai. Ši danga apsaugos gelžbetonines grindis nuo pažeidimų ir pagerins apkrovos pasiskirstymą.

Struktūrinė analizė turi patvirtinti, kad esamos statybinės konstrukcijos (117/1-8 patalpų grindys) išlaikys numatomas apkrovas, kai visos 117/1-8 patalpos bus maksimaliai užpildytos pakuotėmis su radioaktyviomis atliekomis. Maksimalus užpildytos pakuotės masė yra 2 t. Pakuočių išdėstymas 117/1-8 patalpose pateiktas Pav. 7.

Pav. 7 Pakuočių su radioaktyviomis atliekomis išdėstymo 117/1-8 patalpose schema (pavaizduotos tik 117/2, 117/4, 117/6 ir 117/8 patalpos, kitose patalpose išdėstymas analogiškas).

Maksimali apkrova vienoje iš 117 patalpų, bus ~5 t (nuotoliu valdomas krautuvas) + ~294 t (pakuotės su atliekomis, sukrautos trimis aukštais) = apytikriai 300 t. Tokia maksimali apkrova turi būti taikoma visoms 117 patalpoms (t.y. 117/1–8 ) tuo pačiu metu.

Struktūrinės analizės metu turi būti įvertintas naujai susidarančių apkrovų poveikis 117/1-8 patalpų statybinių konstrukcinių stabilumui ir stiprumui. Būtina įvertinti, ar 117/1-8 patalpų grindys atlaikys naujai susidarančias apkrovas laikino radioaktyvių atliekų pakuočių saugojimo metu (šiuo metu 117/1-8 patalpose nėra jokios įrangos/konstrukcijų).

Struktūrinė analizė turi būti atliekama vadovaujantis sekančiais principais:

- Struktūrinė analizė turi būti atliekama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

- Patalpos statybinių struktūrų geometrija, gelžbetoninių grindų ir sienų armatūros padėtis ir sudėtis bus nustatoma pagal prieinamus statybos brėžinius;

- Turi būti išanalizuotas poveikis 117/1-8 gelžbetoninėms grindims ir poveikis, daromas susijusioms statybinėms konstrukcijoms.

- Mažai tikėtinu atveju, jei susijusių statybinių struktūrų integralumas nebus patvirtintas, bus pasiūlytas atitinkamas sprendimas sustiprinti 117/1-8 patalpų grindis, ir užtikrinti jų struktūrinį vientisumą.

## Krano su strėle montavimo struktūrinė analizė

Vienas iš sprendimų radioaktyvių atliekų tvarkymui ir pakuočių transportavimui iš 506 patalpų, per naujai įrengtas angas grindyse, yra krano su strėle panaudojimas. Tam tikslui planuojame įrengti kraną su strėle 506 patalpose, kraną tvirtinant prie 560 patalpų sienos, šalia transportavimo angų. Numatoma krano pagalba transportuojamų pakuočių svoris bus iki – 2 t.

Kranas, kuris bus montuojamas ant 506 patalpų sienos yra kompaktiškas kėlimo įrenginys, idealiai tinkamas darbo vietoms kuriose krano strėlė turi turėti 180° pasisukimo galimybę.

Šis kranas turi sieninius laikiklius, tvirtinančius horizontalią strėlę, ir sustiprintą I-formos siją, užtikrinančiais stabilumą.

Pav. 8 Ant sienos montuojamas kranas su strėle

Pagrindinės techninės krano charakteristikos (Krone CLX 08 250.5):

- kėlimo parametrai: 2500 kg (krovinys) / 20 m (kėlimo aukštis);

- matmenys (ilgis x plotis x aukštis): 2280 x 587 x 2040 mm;

- kėlimo greitis: 8-13 m/min; Išplėstinis greičio diapazonas;

- judėjimo greitis:  keitiklis, 2 pakopos 10-2,5 m/min;

- keltuvo svoris        220 kg;

- krano svoris          330 kg;

- A/Dh klasifikacija     A4 / Dh2;

- keltuvo grupė         M5;

- maitinimo / valdymo įtampa    400 / 48 V, 50 Hz.

Kranas bus pritvirtintas prie betoninės sienos, esančios 506 patalpoje, visiškai pašalinus sienos šiluminė izoliacija ir izoliacijos laikiklius. Sienos storis – 1000 mm. Siena ant kurios bus tvirtinimas kranas parodyta Pav. 9 ir Pav. 10.

Pav. 9 Krano tvirtinimo vieta 506/1 patalpoje, vaizdas iš viršaus (siena pažymėta raudonai)

Pav. 10 Krano tvirtinimo vieta 506/1 patalpoje, vaizdas iš šono (siena pažymėta raudonai)

Struktūrinė analizė turi įvertinti naujų apkrovų poveikį pastato konstrukcijoms (sienoms ir grindims). Būtina įvertinti, ar 506 patalpoje esanti siena gali atlaikyti naujas apkrovas atliekų transportavimo metu, kartu vertinant ir 506 patalpoje esamų įrenginių/konstrukcijų svorį.

Struktūrinė analizė turi būti atliekama vadovaujantis sekančiais principais:

- Struktūrinė analizė turi būti atliekama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

- Patalpos statybinių struktūrų geometrija, gelžbetoninių grindų ir sienų armatūros padėtis ir sudėtis bus nustatoma pagal prieinamus statybos brėžinius;

- Turi būti išanalizuotas poveikis daromas, su 506 patalpos siena, ant kurios bus montuojamas kranas, susijusioms statybinėms konstrukcijoms;

- Mažai tikėtinu atveju, jei susijusių statybinių struktūrų integralumas nebus patvirtintas, bus pasiūlytas atitinkamas sprendimas sustiprinti 506 patalpų sienas ir grindis, užtikrinant jų struktūrinį vientisumą.

## Pagalba Kitos pagalbinės paskirties ypatingųjų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projekto derinimo metu

Rangovas užtikrina pagalbą Užsakovui ir Ignalinos AE derinant parengtą kitos paskirties ypatingų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projektą su atitinkama institucija (t.y. Visagino savivaldybę), siekiant gauti paprastojo remonto darbų leidimą.

Rangovas įsipareigoja, Užsakovui paprašius, dalyvauti susitikimuose su paprastojo remonto darbų projektą derinančia institucija, teikti pagalba Užsakovui ir Ignalinos AE atsakant į derinančios institucijos komentarus ir per sutartą laiką atlieka kitos paskirties ypatingų statinių (BEO) atskirų patalpų paprastojo remonto projekto ir/ar struktūrinių analizių korekcijas.

# KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį kvalifikacijos reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai Tiekėjui (Rangovui): - Tiekėjas, ūkio subjektų grupės narys (-iai), ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi, turi turėti teisę verstis statybų veikla. - Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija ar jų padalinys, tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, faktiškai vykdantys projektavimo veiklą, turintis teisę verstis ypatingojo statinio projektavimo veikla. Statiniai: negyvenamieji pastatai (paskirtis: kitų pagalbinių), branduolinės energetikos objektų statiniai. | PATEIKIAMA: - Profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje jis registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis Statybos veikla (Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centras išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašo kopiją, ūkininkas – ūkininko pažymėjimą, asmuo besiverčiantis individualia veikla – individualios veiklos registravimo dokumentą arba verslo liudijimo įsigijimo dokumentą). - Dokumentas, patvirtinantis, kad pas Tiekėją darbo ar kitų sutartinių santykių pagrindu dirba (ketinama įdarbinti) architektai ar statybos inžinieriai, turintys teisę būti ypatingojo statinio projekto vadovu ir projekto vadovo kvalifikacijos atestato skaitmeninė kopija arba teisės pripažinimo dokumentas, suteikiantis teisę būti ypatingojo statinio projektuotoju nurodytose statinių grupėse. Užsienio valstybių projektuotojas turi turėti teises pripažinimo dokumentą, suteikianti teisę būti ypatingojo statinio projektuotoju. |
| 2. | Reikalavimai darbų/projekto vadovams: - Ypatingojo statinio projekto vadovas, paskirtas vadovauti projektui, privalo turėti teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas. Statiniai: negyvenamieji pastatai (paskirtis: kitų pagalbinių), branduolinės energetikos objektų statiniai. - Ypatingojo statinio projekto dalies vadovas, privalo turėti teisę eiti ypatingojo statinio konstrukcijų projekto dalies vadovo pareigas. Statiniai: negyvenamieji pastatai (paskirtis: kitų pagalbinių), branduolinės energetikos objektų statiniai. Projekto dalis: Konstrukcijų | PATEIKIAMA: - Dokumentas, patvirtinantis, kad pas Tiekėją darbo ar kitų sutartinių santykių pagrindu dirba (ketinama įdarbinti) projektų vadovai ir projekto dalių vadovai; - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro, ar Statybos sektoriaus vystymo agentūros, ar Architektų rūmų (taikoma tik projekto vadovo atestatui) išduotų statinio projekto vadovo/statinio statybos vadovo atestatų, suteikiančių teisę dirbti nurodytose statinių grupėse, turinčių tokią pačią teisinę galią ir suteikiančių teisę atlikti atitinkamas pareigas, kopijos ar lygiavertis atitinkamo užsienio šalies institucijos išduoto dokumento kopija. |
| - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (- ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; |  |  |

# Normatyviniai teisės aktai

Teikdamas paslaugas, Tiekėjas privalo vadovautis žemiau nurodytais normatyviniai teisės aktais:

| Eil. Nr. | Normatyvinio teisės akto pavadinimas |
| --- | --- |
|  | LR įstatymai |
| 1 | Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas |
| 2 | Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas |
| 3 | Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas |
| 4 | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas |
| 5 | Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas |
| 6 | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas |
|  | Statybos techniniai reglamentai |
| 7 | Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1 –713 |
| 8 | Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“ patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 |
| 9 | Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 |
| 10 | Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 |
| 11 | Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 |
| 12 | Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848 |
| 13 | Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas" patvirtintas LR aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 |
| 13 | Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" patvirtintas LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 |
| 14 | Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" patvirtintas LR aplinkos ministro 1999 gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 |
| 15 | Statybos techninis reglamentas STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai" patvirtintas LR aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 231 |
| 16 | Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" patvirtintas LR aplinkos ministro 2003 m gegužės 15 d. įsakymu Nr. 233 |
| 17 | Statybos techninis reglamentas STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" patvirtintas LR aplinkos ministro 2005 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. D1-44 |
|  | Kiti teisės aktai ir normatyviniai dokumentai |
| 18 | „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ patvirtintos LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 |
| 19 | Lietuvos standartas LST 1516-2015 ‚Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai įforminimui“. |
|  | VĮ IAE dokumentai |
| 20 | Materialinių vertybių įvežimo (įnešimo) į IAE branduolinės energetikos objektus ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas, DVSta-2108-3, (www.iae.lt) |
| 21 | Asmenų ir transporto priemonių įleidimo į IAE branduolinės energetikos objektus ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas, DVSta-2108-9, (www.iae.lt) |

Šio dokumento Skyriuje 7 yra nurodytas minimalus normatyvinių teisės aktų sąrašas, todėl Tiekėjas teikdamas paslaugas, prireikus, turės vadovautis ir kitais normatyviniais teisės aktais, kuriais remiantis buvo parengti TS nurodyti normatyviniai teisės aktai, taip pat teisės aktais, kurie nenurodyti šioje TS, tačiau kurių gali prireikti teikiant šioje TS nurodytas paslaugas, su sąlyga, jeigu juose pateiktos nuostatos neprieštarauja TS minimų ir juos lydinčių normatyvinių teisės aktų nuostatoms.

Tiekėjas privalo vadovautis aktualiomis normatyvinių teisės aktų redakcijomis.