Techniniai reikalavimai smulkinančioms grotoms

- Nuotekų siurblinė Nr. 27, Universiteto g. 1A, Akademija

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo aplinka | Buitinės ir pramoninės nuotekos. |  |  |
|  | Temperatūra | Skysčio temperatūra nuo 0 iki 40 C. |  |  |
|  | Tipas | Dviejų velenų |  |  |
|  | Būgnas | - |  |  |
|  | Konstrukcija | Kalus ketus |  |  |
|  | Kameros aukštis | Smulkinančios kameros aukštis ne mažiau kaip 450 mm |  |  |
|  | Įrengimas | Įrengimo tipas – vertikalaus montavimo, smulkinančios grotos kanalinio tipo įstatomos į montavimo rėmą. |  |  |
|  | Įrenginio našumas | Maksimalus ≥ 220 m3/h |  |  |
|  | Rėmas | Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiavertės medžiagos, su persiliejimo grotelėmis, nukreipiantis nuotekų srautą į smulkinančias grotas. |  |  |
|  | Smulkinantieji peiliai | - Ne mažiau kaip 17 dantų sueinantys spirale. - Ne mažiau 11 mm storio nerūdijančio plieno AISI 4130 arba lygiaverčio; - ne mažesnio kietumo nei 45-50 Rockwell “C” (pagal Rokvelio skalę). - Turi tūrėti dantytas kirpimo, pjaustymo, traiškymo briaunas ir turi būti pritaikyti servetėlių ir skudurų plėšymui. - Turi būti keičiami po vieną ar kelis, bet ne komplektais, priklausomai nuo sudilimo pažeidimo laipsnio. |  |  |
|  | Sandarinimas | Sandarikliai turi būti volframo karbido WCCR. |  |  |
|  | Veleno greitis | Varančiojo smulkinančiojo veleno sukimosi greitis – ne daugiau kaip 60 aps./min. |  |  |
|  | Komplektacija | Smulkintuvas turi būti pristatytas su valdymo bloku, kuris turi turėti apkrovos, srovės jutiklį, su reversavimo galimybe, hidrostatas. |  |  |
|  | Elektros variklis | Vieno variklio. Elektros variklis ne mažiau nei 2,2 kW, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  | Garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |

- Nuotekų siurblinė Nr. 78, Maumedžių g. 12b, Akademija, Kauno r.

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo aplinka | Buitinės ir pramoninės nuotekos. |  |  |
|  | Temperatūra | Skysčio temperatūra nuo 0 iki 40 C. |  |  |
|  | Tipas | Dviejų velenų su vienu arba dviem besisukančiais būgnais |  |  |
|  | Būgnas | - |  |  |
|  | Konstrukcija | Kalus ketus |  |  |
|  | Kameros aukštis | Smulkinančios kameros aukštis ne mažiau kaip 300 mm |  |  |
|  | Įrengimas | Įrengimo tipas – vertikalaus montavimo, smulkinančios grotos kanalinio tipo įstatomos į montavimo rėmą. |  |  |
|  | Įrenginio našumas | Maksimalus ≥ 140 m3/h |  |  |
|  | Rėmas | Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiavertės medžiagos, su persiliejimo grotelėmis, nukreipiantis nuotekų srautą į smulkinančias grotas. |  |  |
|  | Smulkinantieji peiliai | - Ne mažiau kaip 17 dantų sueinantys spirale. - Ne mažiau 11 mm storio nerūdijančio plieno AISI 4130 arba lygiaverčio; - ne mažesnio kietumo nei 45-50 Rockwell “C” (pagal Rokvelio skalę). - Turi tūrėti dantytas kirpimo, pjaustymo, traiškymo briaunas ir turi būti pritaikyti servetėlių ir skudurų plėšymui. - Turi būti keičiami po vieną ar kelis, bet ne komplektais, priklausomai nuo sudilimo pažeidimo laipsnio. |  |  |
|  | Sandarinimas | Sandarikliai turi būti volframo karbido WCCR. |  |  |
|  | Veleno greitis | Varančiojo smulkinančiojo veleno sukimosi greitis – ne daugiau kaip 60 aps./min. |  |  |
|  | Komplektacija | Smulkintuvas turi būti pristatytas su valdymo bloku, kuris turi turėti apkrovos, srovės jutiklį, su reversavimo galimybe, hidrostatas, montavimo rėmas |  |  |
|  | Elektros variklis | Vieno variklio. Elektros variklis ne mažiau nei 2,2 kW, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  | Garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |

- Nuotekų siurblinė Nr. 6, Betygalos g. 4, Kaunas

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo aplinka | Buitinės ir pramoninės nuotekos. |  |  |
|  | Temperatūra | Skysčio temperatūra nuo 0 iki 40 C. |  |  |
|  | Tipas | Dviejų velenų su vienu arba dviem besisukančiais būgnais |  |  |
|  | Būgnas | - Vertikalus - Iš nerūdijančio plieno AISI304 - Besisukantis į velenų pusę. - Minimalus diametras 250mm - Perforuoto tipo, skylučių nuo 10 iki 13 mm. |  |  |
|  | Konstrukcija | Kalus ketus |  |  |
|  | Kameros aukštis | Smulkinančios kameros aukštis ne mažiau kaip 1000 mm |  |  |
|  | Įrengimas | Įrengimo tipas – vertikalaus montavimo, smulkinančios grotos kanalinio tipo įstatomos į montavimo rėmą. |  |  |
|  | Įrenginio našumas | Maksimalus ≥ 1600 m3/h |  |  |
|  | Rėmas | Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiavertės medžiagos, su persiliejimo grotelėmis, nukreipiantis nuotekų srautą į smulkinančias grotas. |  |  |
|  | Smulkinantieji peiliai | - Ne mažiau kaip 17 dantų sueinantys spirale. - Ne mažiau 11 mm storio nerūdijančio plieno AISI 4130 arba lygiaverčio; - ne mažesnio kietumo nei 45-50 Rockwell “C” (pagal Rokvelio skalę). - Turi tūrėti dantytas kirpimo, pjaustymo, traiškymo briaunas ir turi būti pritaikyti servetėlių ir skudurų plėšymui. - Turi būti keičiami po vieną ar kelis, bet ne komplektais, priklausomai nuo sudilimo pažeidimo laipsnio. |  |  |
|  | Sandarinimas | Sandarikliai turi būti volframo karbido WCCR. |  |  |
|  | Veleno greitis | Varančiojo smulkinančiojo veleno sukimosi greitis – ne daugiau kaip 60 aps./min. |  |  |
|  | Komplektacija | Smulkintuvas turi būti pristatytas su valdymo bloku, kuris turi turėti apkrovos, srovės jutiklį, su reversavimo galimybe, hidrostatas, montavimo rėmas |  |  |
|  | Elektros variklis | Vieno variklio. Elektros variklis ne mažiau nei 3,7 kW, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  | Garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |

- Nuotekų siurblinė Nr. 14, Neringos g. 46 , Kaunas

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo aplinka | Buitinės ir pramoninės nuotekos. |  |  |
|  | Temperatūra | Skysčio temperatūra nuo 0 iki 40 C. |  |  |
|  | Tipas | Dviejų velenų |  |  |
|  | Būgnas | - |  |  |
|  | Konstrukcija | Kalus ketus |  |  |
|  | Kameros aukštis | Smulkinančios kameros aukštis ne mažiau kaip 200 mm |  |  |
|  | Įrengimas | Įrengimo tipas – vertikalaus montavimo, smulkinančios grotos kanalinio tipo įstatomos į montavimo rėmą. |  |  |
|  | Įrenginio našumas | Maksimalus ≥ 140 m3/h |  |  |
|  | Rėmas | Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiavertės medžiagos, su persiliejimo grotelėmis, nukreipiantis nuotekų srautą į smulkinančias grotas. |  |  |
|  | Smulkinantieji peiliai | - Ne mažiau kaip 17 dantų sueinantys spirale. - Ne mažiau 11 mm storio nerūdijančio plieno AISI 4130 arba lygiaverčio; - ne mažesnio kietumo nei 45-50 Rockwell “C” (pagal Rokvelio skalę). - Turi tūrėti dantytas kirpimo, pjaustymo, traiškymo briaunas ir turi būti pritaikyti servetėlių ir skudurų plėšymui. - Turi būti keičiami po vieną ar kelis, bet ne komplektais, priklausomai nuo sudilimo pažeidimo laipsnio. |  |  |
|  | Sandarinimas | Sandarikliai turi būti volframo karbido WCCR. |  |  |
|  | Veleno greitis | Varančiojo smulkinančiojo veleno sukimosi greitis – ne daugiau kaip 60 aps./min. |  |  |
|  | Komplektacija | Smulkintuvas turi būti pristatytas su valdymo bloku, kuris turi turėti apkrovos, srovės jutiklį, su reversavimo galimybe, hidrostatas, montavimo rėmas |  |  |
|  | Elektros variklis | Vieno variklio. Elektros variklis ne mažiau nei 2,2 kW, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  | Garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |

- Nuotekų siurblinė Nr. 2, Mažeikių g. 25, Kaunas

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo aplinka | Buitinės ir pramoninės nuotekos. |  |  |
|  | Temperatūra | Skysčio temperatūra nuo 0 iki 40 C. |  |  |
|  | Tipas | Dviejų velenų |  |  |
|  | Būgnas | - Vertikalus - Iš nerūdijančio plieno AISI304 - Besisukantis į velenų pusę. - Minimalus diametras 250mm Perforuoto tipo, skylučių nuo 10 iki 13 mm. |  |  |
|  | Konstrukcija | Kalus ketus |  |  |
|  | Kameros aukštis | Smulkinančios kameros aukštis ne mažiau kaip 800 mm |  |  |
|  | Įrengimas | Įrengimo tipas – vertikalaus montavimo, smulkinančios grotos kanalinio tipo įstatomos į montavimo rėmą. |  |  |
|  | Įrenginio našumas | Maksimalus ≥ 850 m3/h |  |  |
|  | Rėmas | Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiavertės medžiagos, su persiliejimo grotelėmis, nukreipiantis nuotekų srautą į smulkinančias grotas. |  |  |
|  | Smulkinantieji peiliai | - Ne mažiau kaip 17 dantų sueinantys spirale. - Ne mažiau 11 mm storio nerūdijančio plieno AISI 4130 arba lygiaverčio; - ne mažesnio kietumo nei 45-50 Rockwell “C” (pagal Rokvelio skalę). - Turi tūrėti dantytas kirpimo, pjaustymo, traiškymo briaunas ir turi būti pritaikyti servetėlių ir skudurų plėšymui. - Turi būti keičiami po vieną ar kelis, bet ne komplektais, priklausomai nuo sudilimo pažeidimo laipsnio. |  |  |
|  | Sandarinimas | Sandarikliai turi būti volframo karbido WCCR. |  |  |
|  | Veleno greitis | Varančiojo smulkinančiojo veleno sukimosi greitis – ne daugiau kaip 60 aps./min. |  |  |
|  | Komplektacija | Smulkintuvas turi būti pristatytas su valdymo bloku, kuris turi turėti apkrovos, srovės jutiklį, su reversavimo galimybe, hidrostatas, montavimo rėmas |  |  |
|  | Elektros variklis | Vieno variklio. Elektros variklis ne mažiau nei 3,7 kW, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  | Garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |

- Nuotekų siurblinė Nr. 9 Smetonos al. 2, Kaunas

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo aplinka | Buitinės ir pramoninės nuotekos. |  |  |
|  | Temperatūra | Skysčio temperatūra nuo 0 iki 40 C. |  |  |
|  | Tipas | Dviejų velenų |  |  |
|  | Būgnas | - |  |  |
|  | Konstrukcija | Kalus ketus |  |  |
|  | Kameros aukštis | Smulkinančios kameros aukštis ne mažiau kaip 450 mm |  |  |
|  | Įrengimas | Įrengimo tipas – vertikalaus montavimo, smulkinančios grotos kanalinio tipo įstatomos į montavimo rėmą. |  |  |
|  | Įrenginio našumas | Maksimalus ≥ 140 m3/h |  |  |
|  | Rėmas | Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiavertės medžiagos, su persiliejimo grotelėmis, nukreipiantis nuotekų srautą į smulkinančias grotas. |  |  |
|  | Smulkinantieji peiliai | - Ne mažiau kaip 17 dantų sueinantys spirale. - Ne mažiau 11 mm storio nerūdijančio plieno AISI 4130 arba lygiaverčio; - ne mažesnio kietumo nei 45-50 Rockwell “C” (pagal Rokvelio skalę). - Turi tūrėti dantytas kirpimo, pjaustymo, traiškymo briaunas ir turi būti pritaikyti servetėlių ir skudurų plėšymui. - Turi būti keičiami po vieną ar kelis, bet ne komplektais, priklausomai nuo sudilimo pažeidimo laipsnio. |  |  |
|  | Sandarinimas | Sandarikliai turi būti volframo karbido WCCR. |  |  |
|  | Veleno greitis | Varančiojo smulkinančiojo veleno sukimosi greitis – ne daugiau kaip 60 aps./min. |  |  |
|  | Komplektacija | Smulkintuvas turi būti pristatytas su valdymo bloku, kuris turi turėti apkrovos, srovės jutiklį, su reversavimo galimybe, hidrostatas, montavimo rėmas |  |  |
|  | Elektros variklis | Vieno variklio. Elektros variklis ne mažiau nei 2,2 kW, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  | Garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |

- Nuotekų siurblinė Nr. 11, Kruonio g. 19, Kaunas

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo aplinka | Buitinės ir pramoninės nuotekos. |  |  |
|  | Temperatūra | Skysčio temperatūra nuo 0 iki 40 C. |  |  |
|  | Tipas | Dviejų velenų |  |  |
|  | Būgnas | - |  |  |
|  | Konstrukcija | Kalus ketus |  |  |
|  | Kameros aukštis | Smulkinančios kameros aukštis ne mažiau kaip 200 mm |  |  |
|  | Įrengimas | Įrengimo tipas – vertikalaus montavimo, smulkinančios grotos kanalinio tipo įstatomos į montavimo rėmą. |  |  |
|  | Įrenginio našumas | Maksimalus ≥ 80 m3/h |  |  |
|  | Rėmas | Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiavertės medžiagos, su persiliejimo grotelėmis, nukreipiantis nuotekų srautą į smulkinančias grotas. |  |  |
|  | Smulkinantieji peiliai | - Ne mažiau kaip 17 dantų sueinantys spirale. - Ne mažiau 11 mm storio nerūdijančio plieno AISI 4130 arba lygiaverčio; - ne mažesnio kietumo nei 45-50 Rockwell “C” (pagal Rokvelio skalę). - Turi tūrėti dantytas kirpimo, pjaustymo, traiškymo briaunas ir turi būti pritaikyti servetėlių ir skudurų plėšymui. - Turi būti keičiami po vieną ar kelis, bet ne komplektais, priklausomai nuo sudilimo pažeidimo laipsnio. |  |  |
|  | Sandarinimas | Sandarikliai turi būti volframo karbido WCCR. |  |  |
|  | Veleno greitis | Varančiojo smulkinančiojo veleno sukimosi greitis – ne daugiau kaip 60 aps./min. |  |  |
|  | Komplektacija | Smulkintuvas turi būti pristatytas su valdymo bloku, kuris turi turėti apkrovos, srovės jutiklį, su reversavimo galimybe, hidrostatas, montavimo rėmas |  |  |
|  | Elektros variklis | Vieno variklio. Elektros variklis ne mažiau nei 2,2 kW, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  | Garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |

- Nuotekų siurblinė Nr. 21, Pamario g. 10, Kaunas

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo aplinka | Buitinės ir pramoninės nuotekos. |  |  |
|  | Temperatūra | Skysčio temperatūra nuo 0 iki 40 C. |  |  |
|  | Tipas | Dviejų velenų |  |  |
|  | Būgnas | - |  |  |
|  | Konstrukcija | Kalus ketus |  |  |
|  | Kameros aukštis | Smulkinančios kameros aukštis ne mažiau kaip 300 mm |  |  |
|  | Įrengimas | Įrengimo tipas – vertikalaus montavimo, smulkinančios grotos kanalinio tipo įstatomos į montavimo rėmą. |  |  |
|  | Įrenginio našumas | Maksimalus ≥ 140 m3/h |  |  |
|  | Rėmas | Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiavertės medžiagos, su persiliejimo grotelėmis, nukreipiantis nuotekų srautą į smulkinančias grotas. |  |  |
|  | Smulkinantieji peiliai | - Ne mažiau kaip 17 dantų sueinantys spirale. - Ne mažiau 11 mm storio nerūdijančio plieno AISI 4130 arba lygiaverčio; - ne mažesnio kietumo nei 45-50 Rockwell “C” (pagal Rokvelio skalę). - Turi tūrėti dantytas kirpimo, pjaustymo, traiškymo briaunas ir turi būti pritaikyti servetėlių ir skudurų plėšymui. - Turi būti keičiami po vieną ar kelis, bet ne komplektais, priklausomai nuo sudilimo pažeidimo laipsnio. |  |  |
|  | Sandarinimas | Sandarikliai turi būti volframo karbido WCCR. |  |  |
|  | Veleno greitis | Varančiojo smulkinančiojo veleno sukimosi greitis – ne daugiau kaip 60 aps./min. |  |  |
|  | Komplektacija | Smulkintuvas turi būti pristatytas su valdymo bloku, kuris turi turėti apkrovos, srovės jutiklį, su reversavimo galimybe, hidrostatas, montavimo rėmas |  |  |
|  | Elektros variklis | Vieno variklio. Elektros variklis ne mažiau nei 2,2 kW, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |
|  | Garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |