Techniniai reikalavimai smulkinančių grotų elektros ir automatikos darbo projektui

- Prieš pradedant instaliavimo darbus parengti elektrinės ir automatinės projektą, įskaitant specifikaciją ir jį suderinti su Energetikos ir metrologijos;

- Nutiesti kabelius ir prijungti smulkinančių grotų el. įrangą, nuo nuotekų rezervuaro iki valdymo skydo ir nuo valdymo skydo iki jėgos paskirstymo skydo. Nutiesti ir prijungti kontrolinius kabelius, signalams perduoti nuo smulkintuvų valdymo skydų iki siurblių valdymo skydo.

- Jėgos paskirstymo skyde įrengti papildomą jėgos automatą smulkinančių grotų automatikos ir valdymo skydui;

- Siurblinėse nesant galimybei pasinaudoti esamomis kabelių trasomis, turi būti įrengtos naujos kabelių trasos, cinkuotuose metaliniuose kanaluose;

- Įrengti avarinio STOP mygtuką;

- Esant poreikiui įrengti papildomus valdiklio išplėtimo modulius;

- Smulkinančių grotų valdymo skyde numatyti:

- Įtampos kontrolės relę;

- 0,4kV įtampos automatinius išjungiklius;

- Valdymo raktą automatiniam ir rankiniam rėžimui parinkti;

- Paleidimo ir stabdymo mygtukus veikiančius rankiniame rėžime;

- Automatiniam ir rankiniam siurblių valdymui reikalingą komutacinę įrangą;

- Indikacines lemputes (LED) lemputes (būsenoms dirba, avarija, rankinis rėžimas, automatinis rėžimas, smulkintuvo sukimosi kryptis)

- Naujos elektros įrangos montavimui naudoti metalinius arba plastikinius paskirstymo skydus, tinkamus naudoti 0,4 kV 50Hz įtampos tinkle. Skydas aptarnaujamas iš priekinės pusės. Durys turi būti rakinamos, atsidaryti 120° kampu, turi turėti durų padėties fiksaciją. Skydas turi būti atsparus smūgiams IK10, apsaugos laipsnis nemažiau IP54.

- Visi kabelių sujungimai turi būti smulkinančių grotų valdymo spintoje, išskirtiniais atvejais naudoti IP68 jungtis siurblių patalpoje;

- Nuotekų siurblinėse kabelius nuo variklio, plūdžių, hidrostatinio daviklio montuoti prie atskirų nerūdijančio plieno konstrukcijų, nuo siurblinės išorės iš viršaus prieinamoje vietoje;

- Smulkintuvo valdymo skydas turi būti įrengtas taip, kad į esamą SCADA sistemą, būtų perduodami šie signalai:

- Smulkintuvas dirba;

- Smulkintuvo avarija.

- Visus SCADA programavimo darbus atlieka Užsakovo pasirinktas rangovas;

- Pateikti dokumentaciją:

- Nuotekų siurblinės atliktų darbų priėmimo perdavimo aktus;

- Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentus;

- Smulkinančių grotų elektrinės dalies 2 atspausdintus projektus,  įrengimų pasus, vartotojo instrukcijas;

- Skaitmeninėje laikmenoje pateikti siurblinės projektą pdf., įrengimų pasus, vartotojo instrukcijas;

- Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba;

- Reikalavimai elektrotechninėms medžiagoms:

https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/TREM_20200714.pdf