TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vėdinimo rekuperacinei sistemai įrengti

Pastato un. Nr. 2191-2001-4050;

Adresas : S. Nėries g.5, Klaipėda

Darbai: vėdinimo rekuperacinei sistemai įrengti teatro auditorijoje

Reikalavimai rekuperatoriui (Vėdinimo įrenginys su rotaciniu šilumogrąžiu, pritaikytas šiauriniam klimatui) :

| Eil. nr. | Reikalavimas | Vertė, didesnė arba lygi | Atitiktis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksimalus oro srautas | 4900 m3/h, prie L-300PA |  |
| 2. | Energetinė klasė | A |  |
| 3. | Sorbcinis (entalpinis) rotorius ML/AZ | Rotorius padengtas ceolito sluoksniu |  |
| 4. | Elektrinis oro šildytuvas | 15 kW |  |
| 5. | Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui | 1436 W |  |
| 6. | SFP (savitoji ventiliatoriaus galia) | 0,5-1,25 |  |
| 7. | Tiekimo filtro klasė | ePM1 60 (F7) |  |
| 8. | Šalinimo filtro klasė | ePM10 50 (M5) |  |
| 9. | Išmanioji valdymo automatika ir laidinis pultelis | 1 |  |
| 10. | Integruotas WiFi valdymas | 1 |  |
| 11. | Gamyklinė garantija | 3 metai |  |

Darbų aprašymas:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
|  | Rekuperatoriaus sumontavimas, paleidimas ir derinimas | 1 vnt |
|  | Valdymo pultelio pajungimas | 1 vnt |
|  | Oro uždarymo sklendės su elektrinėmis pavaromis | 2 vnt |
|  | Triukšmo slopintuvai | 2 vnt |
|  | Lanksčios jungtys JLSF- 500x400 | 2 vnt |
|  | Įrenginio sumontavimas lauke | 1 kompl |
|  | Ortakiai, fasoninės dalys, tvirtinimo sandarinimo medžiagos, oro šalinimo grotelės | 1 kompl |
|  | Ortakių ir oro skirstytuvų dažymas RAL9005 spalva patalpų viduje | 1 kompl |
|  | Lauko ortakių apšiltinimas ir skardinimas | 1 kompl |
|  | Mažo judesio oro skirstytuvai AWFL-400-600-2000 | 2 vnt |
|  | Gręžimo darbai, kėlimo įranga, nestandartiniai gaminiai | 1 kompl |

Parengė: IVIS vyresnioji specialistė Rasa Povilaitienė