darbų Techninė specifikacija

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 1 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ Adresas: Marvelės g. 199A, Kaunas Kontaktinis asmuo: Nuotekų valyklos vyresn. inžinierius (šilumos ir dujų ūkiui) Paulius Borodičas |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | 1200 m³ sausio tipo plieninė biodujų talpykla su membrana, Marvelės g. 199A, Kaunas |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Potencialiai pavojingas įrenginys (biodujų talpykla) Statybos rūšis: Kapitalinis remontas Naudojimo paskirtis: Biodujų kaupimo ir eksploatavimo įrenginys, naudojamas nuotekų valykloje. |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Sauso tipo biodujų talpykla, cilindrinė, plieninė, iš ST 37-2 lakštų suvirinta konstrukcija. Esama būklė: - Talpyklos dugnas stipriai paveiktas korozijos (lakštų storis sumažėjęs iki 2,5 mm). - Centrinės kolonos tvirtinimo elementai pažeisti korozijos. - Po kolonos tvirtinimo padu metalinės detalės paveiktos korozijos. |
|  | Kita | Prie darbų įsivertinimo pridedama priedų medžiaga (brėžiniai, foto, statikos skaičiavimai): - Priedas Nr.1 - Biodujų talpyklos techniniai duomenys - Priedas Nr.2 - Biodujų talpyklos brėžinys - Priedas Nr.3 - Biodujų talpyklos dugno brėžinys - Priedas Nr.4 - Centrinės kolonos tvirtinimo foto - Priedas Nr.5 - Biodujų talpyklos išorės vaizdo foto - Priedas Nr.6 - Statikos skaičiavimai |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Rangovas privalo atlikti šiuos darbus: - Parengti biodujų talpyklos remonto projektą pagal LST EN 14015 standarto reikalavimus. - Atlikti projekto ekspertizę notifikuotoje įstaigoje. - Įgyvendinti remonto darbus: - Talpyklos dugno remontas su galutiniu ≥7 mm dugno storiu; - Centrinės kolonos tvirtinimo sutvarkymas ir padengimas mastika nuo korozijos; - Talpyklos sienų ir plaukiajančios perdangos nuplovimas. - Užtikrinti, kad po remonto talpykla būtų įregistruota potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre. - Įrengti naują požeminę gelžbetoninę paskirstymo-perjungimo kamerą su DN250 vamzdynu (2 vnt.) ir uždarymo armatūra, paliekant galimybę ateityje prijungti naują talpyklą. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Rangovas tiekia visas remonto darbams reikalingas medžiagas, įrangą, suvirinimo komplektaciją, antikorozines dangas ir kt., remdamasis ekspertizės išvadomis. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Medžiagos turi atitikti notifikuotos įstaigos ekspertizės rekomendacijas. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Rangovas užtikrina savo medžiagų transportavimą, sandėliavimo vietos organizavimą, konstrukcijų apsaugą nuo atmosferos poveikio. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Rangovas pateikia lokalines sąmatas pagal darbo apimtis ir technologinius procesus. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Rangovas privalo pateikti: - Remonto projektą popieriuje ir skaitmenoje (PDF ir redaguojamas DWG). - Ekspertizės išvadas. - Suvirinimo sertifikatus, medžiagų sertifikatus, dangų techninius duomenis. - Atliktų darbų aktus. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas suteikia ne trumpesnę kaip 5 metų garantiją. - Jei gamintojai suteikia ilgesnę medžiagų garantiją – ji taikoma automatiškai. - Atliekant darbus turi būti vykdoma techninė priežiūra. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Rangovas privalo sutvarkyti ir išvežti statybines atliekas pagal STR ir atliekų tvarkymo normatyvus. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Pašalintas metalo laužas priduodamas Užsakovo atsakingam darbuotojui už metalo laužo tvarkymą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | - Dangos storio matavimai; - Sandarumo bandymai; - Galutinė įrenginio apžiūra prieš registraciją. |
|  | Kita |  |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Rangovas privalo pateikti darbų grafiką, suderintą su Užsakovu. Darbai turi būti atliekami nepertraukiant nuotekų valyklos darbo. |
|  | Papildomi reikalavimai | - Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbų saugos ir darbų su dujomis reglamentų. - Patekimas į talpyklos vidų derinamas su valyklos atsakingu inžinieriumi. |
|  | Kita | - Priimant atliktus darbus (įrenginys turi būti registruotas potencialiai pavojingų įrenginių valstybiniame registre), pasirašomas atliktų darbų aktas, kuriame turi būti nurodyta, kokie darbai atlikti ir kokie dokumentai parengti ir perduoti. - Tikslesniam kainos įsivertinimui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama tiekėjui atvykti į vietą apžiūrai iš anksto susiderinus |

| 20. | Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai teikėjui | - Rangovas per paskutinius 5 metus turi būti atlikęs bent vienos dujų talpyklos (biodujų, gamtinių dujų ar kitų techninių dujų) statybą arba kapitalinį remontą, arba naujos dujų talpyklos sumontavimo ir paleidimo - derinimo darbus. - Darbų vadovas turi turėti atestacijos pažymėjimą dirbti šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose bei uždarose talpyklose. |
| --- | --- | --- |

RUOŠĖ: 	Nuotekų valyklos vyresn. Inžinierius (šilumos ir dujų ūkiui) Paulius Borodičas

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)

SUDERINTA: 	Nuotekų valyklos vadovas Vytautas Vitkus

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)