Riebokšlinių kompensatorių 14 vnt. keitimo darbai 933 magistralėje, šilumos kamerose: ŠK 93313, ŠK 93314, ŠK 93315/1, ŠK 93316, ŠK 93317 ir ŠK 93319/1.

Siūlomų linzinių kompensatorių atitikties Techninės specifikacijos 6 priede nurodytiems reikalavimams palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos 6 priede nurodyto reikalavimo linziniams kompensatoriams, punktas | Techninės specifikacijos 6 priede nurodyti reikalavimai linziniams kompensatoriams | Siūlomų linzinių kompensatorių išmatavimai, techninės charakteristikos ir parametrai. (Pildo Tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai, brėžiniai, patvir -tinantys siūlomų prekių techninius parametrus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. | Kompensatorių keitimas kamerose. Diš 1020 mm - 14 vnt., kur Diš – esamo vamzdyno išorinis skersmuo mm. |  |  |
| 2. | 1.2 | Kompensatoriai turi būti skirti panaudojimui šilumos tiekimo tinkluose. |  |  |
| 3. | 2.1, 2.2, 2.3 | Terpės parametrai 2.1. Minimali terpės temperatūra – 10°C; 2.2. Maksimali terpės temperatūra – 120°C; 2.3. Maksimalus terpės darbinis slėgis – 16 Bar. |  |  |
| 4. | 3.1 | Kompensatoriai turi būti skirti termofikaciniam vandeniui; |  |  |
| 5. | 3.2 | Kompensatoriai parenkami pagal pridedamą lentele „Kompensuojami ilgiai“ (techninės specifikacijos 3 priedas); Pateikti linzinių kompensatorių kompensuojamų ilgių skaičiavimus. |  |  |
| 6. | 3.3 | Kompensatoriai turi būti su privirinamais galais; |  |  |
| 7. | 3.4. | Kompensatorių darbinis slėgis turi būti ne mažiau 16 Bar, hidraulinių bandymų metu ne mažiau 20 Bar; |  |  |
| 8. | 3.5 | Kompensatorių darbinė temperatūra turi būti ne mažiau 120 °C, pikinė (temperatūrinių bandymų metu) ne mažiau 150 °C; |  |  |
| 9. | 3.6 | Kompensatoriai turi būti paskaičiuoti ne mažiau 1000 maksimalaus leistino judesio ciklų, esant 120 °C šilumnešio temperatūrai; |  |  |
| 10. | 3.7 | Kompensatorių judančios dalys (linzės) turi būti daugiasluoksnės pagamintos iš korozijai, erozijai atsparaus nerūdijančio plieno; |  |  |
| 11. | 3.8 | Kompensatorių korpuso ir intarpų dalys kurios skirtos virinimui prie šilumos tiekimo tinklų vamzdžių turi būti pagamintos iš plieno atitinkančio esamų vamzdynų plieną (arba lygiaverčio plieno) ir atitinkančios esamų vamzdžių diametrus ir vamzdžių sienelės storius. (TS p.3.5.); |  |  |
| 12. | 3.9 | Kompensatorių linzės turi turėti vidinę apsaugą nuo pašalinių priemaišų, leidžiančią vidinės terpės tekėjimą abiem kryptimis; |  |  |
| 13. | 3.10 | Kompensatoriai turi turėti ašines kreipiančiąsias su galinėmis atramomis abiem kryptimis; |  |  |
| 14. | 3.11 | Ašiniai kompensatoriai turi turėti apsaugą nuo sukimo momento; |  |  |
| 15. | 3.12 | Kompensatoriai turi turėti apsaugą neleidžiančią suglemžti kompensavimo elementą pilnai suspaudus; |  |  |
| 16. | 3.13 | Kompensatoriai turi turėti išorinį plieninį kreipiantįjį gaubtą, skirtą linzių apsaugai nuo išorinio poveikio bei apsaugai nuo išsitraukimo; |  |  |
| 17. | 3.14 | Kompensatoriai turi turėti bendrą gaminio sertifikatą pagal EN 10204-2004-3.1 (arba lygiaverčio) su nuoroda į atskirus panaudotų medžiagų sertifikatus; |  |  |
| 18. | 3.15 | Kompensatoriai ant korpuso turi turėti aiškų žymėjimą kuriame nurodytas skersmuo, kompensacinis ilgis, leistinas slėgis, temperatūra, gamyklinis numeris; |  |  |
| 19. | 3.16 | Linziniai kompensatoriai turi būti nauji, nenaudoti; |  |  |
| 20. | 3.17 | Linziniai kompensatoriai turi turėti “CE” žymėjimą. |  |  |

______________________________________________________

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)