## Sheet1
Techninės specifikacijos 3 priedas
Kompensuojami ilgiai
Kompensuojamo ruožo Nr. | Kompensatorių keitimo vieta, ŠK | Kompensatorių poros Nr. | Nejudamos atramos Nr. | Kryptis | Vamzdžio D išorinis, mm prie kurio prisijungiama | Kompensuojamo ruožo ilgis, m | Teorinis kompensuojamasis minimalus ilgis, mm | Kompensatorių kiekis ,vnt. | Ruožo inventorinis Nr. | Parinkto kompensatoriaus eiga ne mažiau negu, mm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 93313 | K1 | NA1 | NA2 | 1020 | 120 | 164 | 2 | 309330027 | 175
2 | 93314 | K2 | NA3 | NA4 | 1020 | 130 | 177 | 2 | 309330034 | 200
3 | 93315/1 | K3 | NA4 | NA5 | 1020 | 130 | 177 | 2 | 309330035 | 200
4 | 93316 | K4 | NA6 | NA7 | 1020 | 100 | 137 | 2 | 309330037 | 160
5 | 93317 | K5 | NA7 | NA8 | 1020 | 115 | 157 | 2 | 309330038 | 175
6 |  | K6 | NA8 | NA9 | 1020 | 80 | 109 | 2 | 309330039 | 130
7 | 93319/1 | K7 | NA10 | NA11 | 1020 | 110 | 150 | 2 | 309330041 | 175
[7 empty] | Viso: | 14