Techninės specifikacijos 6 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI LINZINIAMS KOMPENSATORIAMS IR VAMZDŽIAMS

- Pirkimo objektas

  - Linziniai kompensatoriai (toliau – Kompensatoriai): viso 14 vnt. Diš 1020;

  - Kompensatoriai turi būti skirti panaudojimui šilumos tiekimo tinkluose.

2. Terpės parametrai

2.1. Minimali terpės temperatūra – 10°C;

2.2. Maksimali terpės temperatūra – 120°C;

2.3. Maksimalus terpės darbinis slėgis – 16 Bar.

3. Techniniai reikalavimai.

3.1. Kompensatoriai turi būti skirti termofikaciniam vandeniui;

3.2. Kompensatoriai parenkami pagal pridedamą lentele „Kompensuojami ilgiai“ (Techninės specifikacijos 3 priedas);

3.3. Kompensatoriai turi būti su privirinamais galais;

3.4. Kompensatorių darbinis slėgis turi būti ne mažiau 16 Bar, hidraulinių bandymų metu ne mažiau 20 Bar;

3.5. Kompensatorių darbinė temperatūra turi būti ne mažiau 120 °C, pikinė (temperatūrinių bandymų metu) ne mažiau 150 °C;

3.6. Kompensatoriai turi būti paskaičiuoti ne mažiau 1000 maksimalaus leistino judesio ciklų, esant 120 °C šilumnešio temperatūrai;

3.7. Kompensatorių judančios dalys (linzės) turi būti daugiasluoksnės pagamintos iš korozijai, erozijai atsparaus nerūdijančio plieno;

3.8. Kompensatorių korpuso ir intarpų dalys kurios skirtos virinimui prie šilumos tiekimo tinklų vamzdžių turi būti pagamintos iš plieno atitinkančio esamų vamzdynų plieną (arba lygiaverčio plieno) ir atitinkančios esamų vamzdžių diametrus ir vamzdžių sienelės storius. (TS p.3.5.);

3.9. Kompensatorių linzės turi turėti vidinę apsaugą nuo pašalinių priemaišų, leidžiančią vidinės terpės tekėjimą abiem kryptimis;

3.10. Kompensatoriai turi turėti ašines kreipiančiąsias su galinėmis atramomis abiem kryptimis;

3.11. Ašiniai kompensatoriai turi turėti apsaugą nuo sukimo momento;

3.12. Kompensatoriai turi turėti apsaugą neleidžiančią suglemžti kompensavimo elementą pilnai suspaudus;

3.13. Kompensatoriai turi turėti išorinį plieninį kreipiantįjį gaubtą, skirtą linzių apsaugai nuo išorinio poveikio bei apsaugai nuo išsitraukimo;

3.14. Kompensatoriai turi turėti bendrą gaminio sertifikatą pagal EN 10204-2004-3.1 (arba lygiaverčio) su nuoroda į atskirus panaudotų medžiagų sertifikatus;

3.15. Kompensatoriai ant korpuso turi turėti aiškų žymėjimą kuriame nurodytas skersmuo, kompensacinis ilgis, leistinas slėgis, temperatūra, gamyklinis numeris;

3.16. Linziniai kompensatoriai turi būti nauji, nenaudoti;

3.17. Linziniai kompensatoriai turi turėti “CE” žymėjimą.

- Dokumentacija.

  - Kartu su linziniais kompensatoriais (Techninės specifikacijos 1.7 p.) turi būti pateikti sertifikatai su techniniais duomenimis, atitikties deklaracijos, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos. Eksploatacijos instrukcijos pateikiamos lietuvių arba anglų kalbomis.

- Garantija.

  - Garantiniai laikotarpiai nurodyti Techninės specifikacijos 6 skyriuje „Garantijos“.