## Lapas1
Darbų kiekių žiniaraštis (DKŽ) (ŠVOK)
Eil Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM
I SKYRIUS. ŠILDYMAS
1 | Plieninis radiatorius apatinio vamzdžių pajungimo su integruotu termostatiniu ventiliu , H tipo jungtimi, su ventiliu orui išleisti, su aklėmis, tw=80/60C; su kojelių komplektu, 11KV-300-(H)-600(L) (20°C) | kompl. | 2
2 | Radiatorių termostatas dujinis (derinimas) | vnt. | 2
3 | Kolektorius rad. šildymui 10 žiedų keitimas vietoje sumontuoto 6 žiedų su uždarymo armatūra bei automatiniu nuorintuvu ir vand. išleidimo čiaupu, perkėlimas iki 4 m ir tvirtinimas. Integruojamas į kolektorinę potinkinę dėžutę, su rakinama spintele. | kompl. | 1
4 | Automatiniai balansavimo ventiliai, komplekte: balansinis ventilis, analogas ASV-I, DN15, kvs 1,6 + automatinis balansavimo ventilis , analogas ASV- PV, DN15, kvs1,6, palaikantis vienodą slėgio skirtumą tarp stovų, nustatymas tarp 5-25kPa, 1,5m kap. vamzdelis | kompl. | 1
5 | Automatiniai balansavimo ventiliai, komplekte: balansinis ventilis, analogas ASV-I, DN15, kvs 1,6 + automatinis balansavimo ventilis , analogas ASV- PV, DN15, kvs1,6, palaikantis vienodą slėgio skirtumą tarp stovų, nustatymas tarp 5-25kPa, 1,5m kap. vamzdelis | kompl. | 1
6 | Rutulinis ventilis, DN15 | vnt. | 2
7 | Rutulinis ventilis, DN20 | vnt. | 4
8 | Rutulinis ventilis, DN50 | vnt. | 2
9 | Plastikiniai minkšto polietileno vamzdžiai šildymo sist., analogas PE-Xc/AL/PE su apsauginiu šarvu, Ø16x2,0 mm | m | 260
10 | Plastikinių vamzdžių fasoninės dalys, tvirtinimai, laikikliai | kompl | 1
11 | Plieninis vandens - dujų vamzdžiai dn15, su antikorozine danga | m | 8
12 | Plieninis vandens - dujų vamzdžiai dn20, su antikorozine danga | m | 12
13 | Plieninis vandens - dujų vamzdžiai dn25, su antikorozine danga | m | 14
14 | Plieninis vandens - dujų vamzdžiai dn50, su antikorozine danga | m | 46
15 | Plieninių vamzdžių fasoninės dalys, tvirtinimai, laikikliai, dėklai per atitvaras | kompl. | 1
16 | Šiluminė izoliacija plieniniams vamzdžiams dn50, storis 40mm | m | 46
17 | Šiluminė izoliacija plieniniams vamzdžiams dn25, storis 40mm | m | 14
18 | Šiluminė izoliacija plieniniams vamzdžiams dn20, storis 40mm | m | 12
19 | Armatūros izoliacija dembliais, storis 40mm | m | 5
20 | Automatinis vožtuvas orui išleisti, Ø15 | vnt. | 4
21 | Rutulinis čiaupas vandeniui išleisti, Ø20, su akle ir antgaliu žarnos prijungimui | vnt. | 4
22 | Rutulinis čiaupas vandeniui išleisti, Ø20, su akle ir antgaliu žarnos prijungimui | vnt. | 4
23 | Rutulinis čiaupas vandeniui išleisti, Ø50, su akle ir antgaliu žarnos prijungimui | vnt. | 2
24 | Nejudama atrama dn50 | kompl. | 4
25 | Ultragarsinis šilumos skaitiklis su distancinio nuskaitymo galimybe q=3.5m3/h | kompl. | 1
26 | Ultragarsinis šilumos skaitiklis su distancinio nuskaitymo galimybe q=0.6m3/h | kompl. | 2
27 | Metalas tvirtinimams | kg | 60
28 | Montavimo medžiagos | kompl. | 1
29 | Sistemos montavimas, dažymo, izoliavimas, balansavimas, praplovimo, hidraulinis ir šiluminis bandymas, sužymėjimo, paleidimo darbai | Sist. | 1
30 | Angų gręžimo, sienvagių įrengimo darbai ir medžiagos (radiatorių, stovų, kolektorių, magistralių įrengimui) | kompl. | 1
31 | Atstatymo, apdailos medžiagos ir darbai | kompl. | 1
Iš viso:
II SKYRIUS. ŠILUMOS TIEKIMAS VĖDINIMUI (ŠILUMNEŠIS-VANDENS-PROPILENGLIKOLIO MIŠINYS 35 PROC. 80-60 C)
1 | Rutulinis uždaromasis čiaupas DN20 | vnt. | 4
2 | Rutulinis uždaromasis čiaupas DN40 | vnt. | 2
3 | Automatinis balansinis ventilis su integruotu dvieigiu AB-QM+ AME 0..10V el.pavara (arba analogas) DN15, kvs0,27 | vnt. | 2
4 | Atbulinis vožtuvas DN20, tinkamas montuoti vertikalioje padėtyje | vnt. | 2
5 | Atbulinis vožtuvas DN40, tinkamas montuoti vertikalioje padėtyje | vnt. | 1
6 | Cirkuliacinis siurblys 0,6m3/h, 3,0m, | vnt. | 2
7 | Rutulinis čiaupas vandeniui išleisti, Ø20, su akle ir antgaliu žarnos prijungimui | vnt. | 4
8 | Rutulinis čiaupas vandeniui išleisti, Ø32, su akle ir antgaliu žarnos prijungimui | vnt. | 2
9 | Automatinis vožtuvas orui išleisti, Ø15 | vnt. | 4
10 | Termometras | kompl. | 4
11 | Manometras su vamzdeliais ir kraneliais | kompl. | 4
12 | Plieniniai vandens - dujų vamzdžiai ds20, su antikorozine danga, izoliuoti šilumine izoliacija storio 40mm, padengta aliuminio folija | m | 36
13 | Plieniniai vandens - dujų vamzdžiai ds40, su antikorozine danga, izoliuoti šilumine izoliacija storio 40mm, padengta aliuminio folija, T1300C | m | 58
14 | Fasoninės dalys plieniniams vamzdžiams | kompl. | 1
15 | Ultragarsinis šilumos skaitiklis su distancinio nuskaitymo galimybe q=2.0m3/h | kompl. | 2
16 | Plieninių vamzdynų tvirtinimai | kompl. | 1
17 | Kaloriferinių mazgų valdymas | kompl. | 2
18 | Sandarinimo medžiagos | kompl. | 1
19 | Metalas tvirtinimams | kg. | 25
20 | Dėklai per perdenginius, sienas | kompl. | 1
21 | Angų gręžimo, sienvagių įrengimo darbai ir medžiagos (stovų, mazgų spintelių, magistralių įrengimui) | kompl. | 1
Iš viso:
III SKYRIUS. VĖDINIMAS
ROŠT -5
1 | Pilnai sukomplektuota oro padavimo – ištraukimo kamera (ROTŠ-5). Lt=2047 m³/h, P=300 Pa, Lš=2025 m³/h., P=300 Pa. Su rotaciniu šilumokaiciu, elastiniais sujungimais, oro vožtuvais su pavara, atbulinėmis traukos sklendėmis, filtrais F7/F5, vandens - propilenglikolio mišiniu (35 %), 6.5 kW (80/60°C) šildymo kaloriferiu, kintamo dažnio ventiliatoriais, triukšmo slopintuvais, tvirtinimo detalėmis ir automatikos komplektu, antivibraciniu padu. Lauko variantas. | kompl. | 1
2 | Cinkuotos skardos ortakis d100 | m | 10
3 | Cinkuotos skardos ortakis d125 | m | 44
4 | Cinkuotos skardos ortakis d160 | m | 14
5 | Cinkuotos skardos ortakis d200 | m | 48
6 | Cinkuotos skardos ortakis d250 | m | 18
7 | Cinkuotos skardos ortakis d315 | m | 10
8 | Cinkuotos skardos ortakis 400x300 | m | 20
9 | Cinkuotos skardos ortakis 400x400 | m | 26
10 | Cinkuotos skardos ortakis d400 izoliuotas 100 mm šilumine izoliacija ir apskardintas | m | 22
11 | Rankinė oro srauto reguliavimo sklendė d100 | vnt. | 1
12 | Rankinė oro srauto reguliavimo sklendė d125 | vnt. | 12
13 | Rankinė oro srauto reguliavimo sklendė d160 | vnt. | 2
14 | Rankinė oro srauto reguliavimo sklendė d200 | vnt. | 2
15 | Rankinė oro srauto reguliavimo sklendė d250 | vnt. | 8
16 | Ugnies vožtuvas ortakyje 400x400, EI30 | vnt. | 2
17 | Triūkšmo slopintuvas L=900mm, d400 | vnt. | 2
18 | Triūkšmo slopintuvas L=900mm, 400x400 | vnt. | 2
19 | Oro tiekimo difuzorius Ø100 | vnt. | 2
20 | Oro tiekimo difuzorius Ø125 | vnt. | 2
21 | Oro tiekimo grotels su srauto reguliavimo sklende ir rėmeliu D250 | vnt. | 4
22 | Oro šalinimo difuzorius Ø100 | vnt. | 1
23 | Oro šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 4
24 | Oro šalinimo grotels su srauto reguliavimo sklende ir rėmeliu d250 | vnt. | 4
25 | Lauko oro paėmimo grotos su apsauginiu tinklu Aefekt..=0,49m2, L=2047m3/h | kompl. | 1
26 | Oro pritekėjimo grotelės duryse 425x75 | vnt. | 5
27 | Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys | kompl. | 1
28 | Skylių gręžimo darbai | kompl. | 1
29 | Sistemos montavimas, derinimas | kompl. | 1
ROŠT -6
30 | Pilnai sukomplektuota oro padavimo – ištraukimo kamera (ROTŠ-6). Lt=1586 m³/h, P=250 Pa, Lš=1586 m³/h., P=250 Pa. Su plokšteliniu šilumokaiciu, elastiniais sujungimais, oro vožtuvais su pavara, atbulinėmis traukos sklendėmis, filtrais F7/F5, vandens -propilenglikolio mišiniu (35 %), 5.2 kW (80/60°C) šildymo kaloriferiu, kintamo dažnio ventiliatoriais, triukšmo slopintuvais, tvirtinimo detalėmis ir automatikos komplektu, antivibraciniu padu. Lauko variantas. | kompl. | 1
31 | Cinkuotos skardos ortakis d100 | m | 12
32 | Cinkuotos skardos ortakis d125 | m | 18
33 | Cinkuotos skardos ortakis d250 | m | 10
34 | Cinkuotos skardos ortakis d315 | m | 18
35 | Cinkuotos skardos ortakis d315 izoliuotas 100 mm šilumine izoliacija ir apskardintas | m | 18
36 | Rankinė oro srauto reguliavimo sklendė d100 | vnt. | 2
37 | Rankinė oro srauto reguliavimo sklendė d125 | vnt. | 2
38 | Rankinė oro srauto reguliavimo sklendė d250 | vnt. | 1
39 | Rankinė oro srauto reguliavimo sklendė d315 | vnt. | 2
40 | Ugnies vožtuvas ortakyje d315, EI30 | vnt. | 2
41 | Triūkšmo slopintuvas L=900mm, d315 | vnt. | 4
42 | Oro tiekimo difuzorius Ø100 | vnt. | 3
43 | Oro tiekimo difuzorius Ø125 | vnt. | 1
44 | Oro tiekimo grotelės su srauto reguliavimo sklende ir rėmeliu 500x200 | vnt. | 4
45 | Oro šalinimo difuzorius Ø100 | vnt. | 3
46 | Oro šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 1
47 | Oro šalinimo grotels su srauto reguliavimo sklende ir rėmeliu 400x200 | vnt. | 4
48 | Lauko oro paėmimo grotos su apsauginiu tinklu Aefekt..=0,49m2, L=2163m3/h | kompl. | 1
49 | Lauko oro paėmimo grotos su apsauginiu tinklu Aefekt..=0,38m2, L=1586m3/h | kompl. | 1
50 | Oro šalinimo grotelės ortakyje, 500x500 | kompl. | 2
51 | Ozonatorius | kompl. | 1
52 | Prisijungimas prie gartraukio | kompl. | 2
53 | Oro pritekėjimo grotelės duryse 425x75 | vnt. | 4
54 | Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys | kompl. | 1
55 | Skylių gręžimo darbai | kompl. | 1
56 | Sistemos montavimas, derinimas | kompl. | 1
Iš viso:
Iš viso DKŽ (ŠVOK) be PVM
PVM
Iš viso DKŽ (ŠVOK) su PVM