IŠANKSTINĖ RINKOS KONSULTACIJA

DĖL NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

|  | Perkančioji organizacija | Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau – MD) |
| --- | --- | --- |
|  | Kontaktiniai asmenys | CVP IS priemonėmis (kai tiekėjas registruotas CVP IS) arba Šarūnas Ramanauskas, Muitinės departamento Pažeidimų prevencijos skyriaus vedėjas, +370 610 46374, el. p. sarunas.ramanauskas@lrmuitine.lt, kai tiekėjas nėra registruotas CVP IS. |
|  | Kalba | Lietuvių kalba |
|  | Pirkimas | Pirkimo tikslas – įsigyti 1 naują nepertraukiamo maitinimo šaltinį |
|  | Rinkos konsultacijos paskirtis | Vadovaujantis VPĮ 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Perkančioji organizacija prašo nepriklausomus ekspertus, institucijas ir (ar) kitus rinkos dalyvius (toliau – dalyviai) teikti konsultacijas Perkančiosios organizacijos vykdomoje Rinkos konsultacijos procedūroje. Rinkos konsultacija skelbiama iki Pirkimo pradžios. Rinkos konsultacijos paskirtis – pasirengti Pirkimui (-ams) ir iki Pirkimo (-ų) pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą ateityje vykdyti Pirkimą (-us) ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti klausimus, pastabas. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą. Šios Rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties. Dalyvavimas Rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas Rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. Vadovaujantis VPĮ 27 str. 3–4 d., Rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų Pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti Pirkimuose. MD rinkos konsultacijos metu siekia: - Tinkamai pasirengti pirkimui; - Parengti pirkimo dokumentus, užtikrinančius sąžiningą konkurenciją; - Supažindinti rinkos dalyvius su planuojamu pirkimu; - Sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas, pasiūlymus, klausimus, rekomendacijas (toliau – įžvalgos). |
|  | Rinkos konsultacijos objektas | Rinkos konsultacijos dalyviai prašomi pateikti savo įžvalgas. Teikiant įžvalgas prašome nurodyti pasiūlymo pagrindimą ir argumentus kodėl taip siūloma daryti. |
|  | Rinkos konsultacijos terminas | 2026 m. balandžio 6 d. |
|  | Rinkos konsultacijos būdas | Rinkos konsultacija vykdoma CVP IS elektroninėmis priemonėmis arba nurodytu e. paštu. |
|  | Rinkos konsultacijos vykdymo tvarka | Rinkos konsultacijos etapai: I etapas: bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS ar elektroniniu paštu sarunas.ramanauskas@lrmuitine.lt gautos įžvalgos. Teikiant įžvalgas būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali. II etapas: atsižvelgdama į gautas įžvalgas, MD gali pasiūlyti susitikimą su tiekėju (-iais). Jei bus organizuojamas susitikimas (-ai), MD tiekėjus informuos CVP IS priemonėmis (kai tiekėjas registruotas CVP IS) arba tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu (kai tiekėjas neregistruotas CVP IS), nurodydama susitikimo (-ų) laiką ir vietą. Susitikimai su kiekvienu susidomėjusiu tiekėju vyks atskirai. Susitikimų metu tiekėjų pateikta informacija bus laikoma konfidencialia. Susitikimų vieta – susitikimai su tiekėjais bus vykdomi MS Teams priemonėmis arba MD administracinėse patalpose adresu Jakšto g. 1, Vilnius. Teikiant įžvalgas prašome nurodyti: • atstovaujamą įmonę, jos kontaktus; • kontaktinių asmenų vardus ir pavardes, kontaktinius duomenis. |
|  | Atsakymų į gautas įžvalgas pateikimas | Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto projekto, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį Perkančiosios organizacijos poreikiams. Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į aukščiau nurodytą kontaktinį asmenį. |
| 12. | Klausimų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo tvarka | Klausimai, pastabos ir (ar) pasiūlymai turi būti teikiami CVP IS. Konfidencialumas: Rinkos konsultacijų metu gauta informacija bus naudojama formuojant Pirkimo dokumentus ir techninės specifikacijos reikalavimus. Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Klausimai/atsakymai negali būti laikomi konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra pateikiamas specifinis technologinis sprendimas ar atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę (,,know-how“). Dalyvis apie tai turi informuoti, pateikiant tokio pobūdžio informaciją. Rinkos dalyvis visą konsultacijų metu perduotą informacija perduoda Perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo/turinio ar teisių j šią informaciją ateityje. |

Klausimai tiekėjams

Siekdami pasiruošti pirkimui norėtume, kad rinkos dalyviai ar kiti ekspertai padėtų atsakyti į šiuos klausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar galite teikti paslaugas techninėje specifikacijoje nurodyta apimtimi? |  |
|  | Paaiškinkite kuo Jūsų siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? |  |
|  | Esant būtinumui prašome papildyti Jūsų nuomone reikšmingais parametrais techninę specifikaciją. |  |
|  | Nurodykite, kokias papildomas pasirinkimo galimybes (pvz., ryšio modulius, priedus, išorinių baterijų konfigūracijas, monitoringą, garantijos išplėtimą) rekomenduotumėte įtraukti kaip galimus, bet neprivalomus pasiūlymo elementus. |  |
|  | Koks Jūsų siūlomo UPS įrangos fizinis svoris, įskaitant integruotas arba išorines baterijas? Pateikite svorio išskaidymą pagal komponentus (UPS modulis, baterijų spintos, ryšio priedai ir kt.) |  |
|  | Ar Jūsų siūlomo UPS įrenginio triukšmo lygis realiomis darbo sąlygomis neviršija techninėje specifikacijoje numatyto 68 dB(A) reikalavimo? Jei taikomi galios mažinimo arba režimų perjungimo apribojimai – nurodykite juos. |  |
|  | Nurodykite, kokia yra Jūsų siūlomo UPS akumuliatorių reali veikimo trukmė esant 100 % apkrovai, +25 °C temperatūrai ir nominaliai konfigūracijai. Ar yra kitų rekomenduojamų akumuliatorių konfigūracijų? |  |
|  | Nurodykite, ar Jūsų siūlomas UPS palaiko „bypass“ (automatinio apėjimo) funkciją visais nurodytais režimais ir apkrovomis. Jei ne, pateikite techninį pagrindimą ir alternatyvius sprendinius. |  |
|  | Ar Jūsų siūlomas UPS turi integruotą arba papildomai montuojamą nuotolinio valdymo ir monitoringo galimybę? Jei taip, nurodykite funkcionalumo apimtį (alarmai, žurnalai, parametrų peržiūra, būsenų stebėsena ir kt.). |  |
|  | Ar, Jūsų vertinimu, techninėje specifikacijoje yra reikalavimų, kurie rinkoje vertinami kaip pertekliniai? Prašome konkrečiai nurodyti punktą ir pateikti argumentus. |  |

TVIRTINU

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus pavaduotoja

______________________________

20     m. ____________mėn.___ d.

NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

  - Perkančioji organizacija

Perkančioji organizacija – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Paslaugų suteikimo vieta yra Kenos geležinkelio kelio postas.

  - Techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

1 lentelė

| Sąvoka / Trumpinys | Aprašymas |
| --- | --- |
| ABM® | Advanced Battery Management |
| AC | Alternating Current |
| EPO | Avarinis išjungimas (Emergency Power Off) |
| ESS | Energijos taupymo veikimo režimas (Energy Saver System) |
| HMI | Žmogaus ir įrenginio sąsaja (Human-Machine Interface) |
| MD | Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos |
| Mini‑Slot | Modulinės plėtinių kortų jungtys UPS įrenginyje |
| RKS | Rentgeno kontrolės sistema |
| RoHS | Restriction of Hazardous Substances Directive |
| Shunt‑trip | Nuotolinis apsauginio jungiklio atjungimo mechanizmas |
| THDi | Total Harmonic Distortion of Current |
| UPS | Uninterruptible Power Supply |
| VRLA | Valve‑Regulated Lead‑Acid |
| WEEE | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive |

- UŽDAVINIAI

  - Bendrasis uždavinys

    - Užtikrinti Kenos geležinkelio stoties rentgeno kontrolės sistemos nepertraukiamą darbą.

    - Užtikrinti rentgeno kontrolės sistemos įrangos veikimo tęstinumą elektros energijos tiekimo sutrikimų ar nutrūkimo atveju.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - UPS turi būti dvigubos konversijos (VFI-SS-111 klasės), su IGBT konverteriais.

  - Nominali galia turi būti ne mažiau kaip 80 kVA / 80 kW.

  - IP apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP20.

  - Montavimo tipas – vidaus patalpose; kabelių įvadas iš galinės pusės.

  - Elektronikos plokštės turi būti padengtos konformine apsaugine danga.

  - Matmenys su akumuliatoriais 500 × 1750 × 820 mm.

  - Svoris su akumuliatoriais turi būti ne daugiau kaip 768 kg.

  - Korpuso spalva turi būti juoda (Pantone Black C arba lygiavertė).

- APLINKOS SĄLYGOS

  - Darbinė temperatūra UPS elektronikai turi būti nuo 0 °C iki +40 °C (iki +50 °C su galios mažinimu).

  - Darbinė temperatūra akumuliatoriams nuo +5 °C iki +25 °C.

  - UPS Triukšmo lygis 1 metro atstumu neturi viršyti 68 decibelų.

- ĮĖJIMO ELEKTROS PARAMETRAI

  - Suderinamos sistemos: TN, TN-S, TN-C, TN-CS, TT.

  - Nominali įtampa turi būti 230/400 V AC.

  - Dažnis – 50/60 Hz, leidžiama 40–72 Hz.

  - Įėjimo srovės harmoninis iškraipymas – <3 % THDi.

  - Galingumo koeficientas – ne mažesnis kaip 0.99.

  - Maksimali lygintuvo (rectifier) įėjimo srovė esant nominaliai apkrovai – 144 A.

- IŠĖJIMO ELEKTROS PARAMETRAI

  - Išėjimo įtampa – 230/400 V AC, reguliuojama 220/380–240/415 V.

  - Įtampos stabilumas subalansuotai apkrovai – ±1 %; nesubalansuotai – ±2 %.

  - Perėjimas į baterijų režimą ir iš jo turi vykti bepertraukiu būdu.

  - Dažnio stabilumas turi būti – ±0.1 Hz.

  - Išėjimo harmoninis iškraipymas – <2 % linijinei apkrovai, <5 % nelinearinei.

  - Galios koeficientas apkrovai – 0.5 lagging – 0.7 leading.

  - Trumpojo jungimo srovė – 290 A (200 ms).

- AUTOMATINIO APĖJIMO (BYPASS) REIKALAVIMAI

  - Nepertraukiamas maitinimo šaltinis turi turėti statinį automatinį apėjimą.

  - Automatinio apėjimo nominali galia turi būti 80 kVA / 80 kW.

  - Automatinio apėjimo ilgalaikė leistina apkrova – 115 %.

  - Automatinio apėjimo dažnio sinchronizacija – ±4 Hz (reguliuojama iki ±1…±4 Hz).

  - UPS turi turėti sąsają, leidžiančią  prijungti atskirą automatinio apėjimo (bypass) įvadą pagal gamintojo nustatytus reikalavimus.

- AKUMULIATORIŲ REIKALAVIMAI

  - Nominali baterijos įtampa turi būti 320–607 V DC.

  - Įkrovimo srovė turi būti 80 A.

  - Veikimo laikas prie 100 % apkrovos – ne mažiau kaip 5.8 min.

  - Įkrovimo metodas turi būti Advanced Battery Management (ABM®).

  - Turi būti naudojami VRLA tipo akumuliatoriai.

- VALDYMO IR RYŠIO FUNKCIJOS

  - UPS valdymo panelė turi būti ne mažesnė kaip 5 colių jutiklinis ekranas ir 4 LED indikatoriai.

  - Standartinės sąsajos: 2× Mini-Slot, 1× EPO, 3× signalų įėjimai, 1× RS-232.

  - Palaikomos papildomos ryšio kortos: Gigabit Network‑M2/M3, Industrial Gateway‑M2, EMPDT1H1C2.

- SAUGOS REIKALAVIMAI

  - „UPS įrenginio viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą ar aptarnavimą būtų leidžiama atlikti naudotojui; visi techninės priežiūros darbai gali būti atliekami tik gamintojo įgalioto ar kvalifikuoto specialisto.

  - UPS ir akumuliatorių grandinėse yra pavojingos įtampos. Prieš vykdant bet kokius techninius darbus UPS viduje privaloma atjungti visus kintamosios (AC) ir nuolatinės (DC) srovės maitinimo šaltinius ir išlaukti gamintojo nustatytą laiką, kol išsikraus UPS energijos kaupimo komponentai.

  - Baterijos kelia elektros smūgio, terminio nudegimo ir sprogimo riziką. Draudžiama atlikti bet kokius veiksmus, galinčius sukelti trumpąjį jungimą, mechaniniu ar terminio poveikio pažeidimus.

  - REPO (Emergency Power‑Off) privalo būti atskiras, neintegruotas į kitas sistemas.

- ELEKTROS INSTALIACIJOS REIKALAVIMAI

  - Maitinimo sistema turi būti: TN, TN-S, TN-C, TN-CS, TT; įtampa 230/400 V AC; dažnis 50/60 Hz.

  - Neutralo laidininkas turi būti ne mažesnis kaip 1,7× fazės laidininko skerspjūvis esant nelyginei apkrovai.

  - Reikalaujama atskira apsauga: lygintuvo įėjimo ir bypass įėjimo automatiniai jungikliai.

  - Signalinių įėjimų kontaktai – 24 VDC, ≥20 mA; aliarmo relės – 5 A / 30 VAC/30 VDC.

- BATERIJŲ SISTEMOS REIKALAVIMAI

  - Turi būti akumuliatorių korpuso įžeminimo jungtis.

  - Naudojant išorines baterijas būtinas neutralo laidininkas.

  - Rėmo ir baterijų apsaugos jungikliai turi atitikti gamintojo rekomendacijas
 (shunt‑trip – 24 VDC).

- EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

  - Pradinis paleidimas privalo būti atliktas gamintojo įgalioto inžinieriaus.

  - Turi būti atliekama periodinė vizualinė apžiūra, mėnesinė ventiliacijos patikra; profilaktinė priežiūra pagal gamintojo grafiką.

  - UPS eksploatacija draudžiama, jeigu nuimti apsauginiai dangčiai ar pažeistos ventiliacijos angos.

- PRIĖMIMO-PERDAVIMO IR BANDYMŲ TVARKA

  - Privalomi bandymai turi apimti: išėjimo įtampos stabilumo patikrą, apkrovos perjungimo bandymus, aliarmų veikimo patikrą, HMI funkcionalumo testavimą, ESS ir Online režimų patikrą.

  - Paleidimo–derinimo protokolas turi būti pasirašomas gamintojo įgalioto inžinieriaus.

- DOKUMENTAI IR GARANTIJOS SĄLYGOS0000

  - Tiekėjas privalo pateikti: atitikties deklaracijas (IEC 62040‑1/‑2/‑3), RoHS, WEEE dokumentus.

  - Garantinis laikotarpis UPS įrangai ir akumuliatoriams turi būti ne trumpesnis, nei 24 mėnesiai nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Visa techninė dokumentacija, naudotojo vadovai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba.

- PASLAUGOS

  - UPS turi būti atvežtas tiekėjo, sumontuotas Kenos rentgeno kontrolės sistemos patalpoje.

  - UPS įrengimą, prijungimą prie elektros tinklų ir pilną funkcionalumo testavimą privalo atlikti tiekėjo specialistas.

PARENGĖ:

Pažeidimų prevencijos skyriaus vedėjas			Šarūnas Ramanauskas