TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Daugiaprotokoliai rodmenų nuskaitymo, ir perdavimo įrenginiai su montavimo bei kitomis jų parengimo naudoti paslaugomis.

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Daugiaprotokoliai rodmenų nuskaitymo, ir perdavimo įrenginiai su montavimo bei kitomis jų parengimo naudoti paslaugomis.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, Paslaugų teikimo adresas (-ai) ir terminas.

  - ŠAP – šilumos apskaitos prietaisas.

  - 4G – mobiliojo ryšio technologija.

  - KMP protokolas – tai Kamstrup įmonės standartas skirtas nuotoliniam šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymui.

  - RS232/485 – tai nuosekliojo ryšio duomenų perdavimo standartai.

  - NTP protokolas – tai yra tinklo protokolas, skirtas kompiuterių sistemų laikrodžiams sinchronizuoti paketų komutavimo, kintamo vėlavimo duomenų perdavimo tinkluose.

  - Optronas – prietaisas, naudojantis trumpą optinį kanalą, perduoti signalui tarp siųstuvo ir imtuvo.

  - Herkoninis kontaktas – magnetinio lauko daviklis, susidedantis iš dviejų hermetiškame korpuse esančių iš magnetinės medžiagos pagamintų kontaktų.

  - Modbus TCP/IP – tai technologija, kuri naudoja TCP/IP ir eternetą, kad perduotų Modbus pranešimų struktūros duomenis tarp įrenginių.

  - MQTT(S) – duomenų perdavimo protokolas.

  - APN – tai vartai tarp mobiliojo ryšio tinklo (GSM, GPRS, 3G, 4G ir 5G) ir kito kompiuterių tinklo, pavadinimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkantysis subjektas numato įsigyti žemiau nurodytus įrenginius su montavimo paslaugomis (prieš tai išmontavus esamus senus įrenginius) pastatų šilumos punktuose, esančiuose Kauno mieste, Kauno rajone bei Jurbarko mieste (preliminarus poreikis yra nurodytas lentelėje Nr. 1):

  - Paslaugų ir prekių poreikis nurodytas lentelėje Nr. 1.

Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis* | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daugiaprotokolis rodmenų nuskaitymo ir perdavimo įrenginys su montavimo bei kitomis jo parengimo naudoti paslaugomis Kauno mieste ir rajone | 1486 | vnt. |
| 2. | Daugiaprotokolis rodmenų nuskaitymo ir perdavimo įrenginys su montavimo bei kitomis jo parengimo naudoti paslaugomis Jurbarko mieste | 135 | vnt. |

*Perkantysis subjektas Sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigoja išpirkti visą nurodytą kiekį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų teikimo vietos: Kauno miestas, Kauno rajonas, Jurbarko miestas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos išlaidos, atvykimas į Perkančiojo subjekto patalpas ar kt.

  - Paslauga turi būti suteikiama kokybiškai, turi atitikti šios Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų kokybę, reikalavimus.

  - Tiekėjas kartu su Pasiūlymu privalo pateikti perkamų [pvz.: Paslaugų aprašymus ar kitus Pirkimo objektui aktualius dokumentus], kurie įrodytų Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

  - Paslauga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

  - Funkciniai reikalavimai įrenginiui:

    - Įrenginys turi nuskaityti rodmenis iš ŠAP:

      - 2006 metų KMP protokolu per RS232 optroninius portus;

      - Protokolu per RS232 optroninius portus:

        - Multical III;

        - Multical Compact;

        - Multical 66;

        - Multical 401;

        - Multical 402;

        - Multical 601;

        - Multical 602;

        - Multical 603;

      - prijungtų Multical ŠAP skaičius, jų apskaitos prietaisų numeriai ir jų tipai turi būti atpažįstami automatiškai;

      - per standartinį M–Bus protokolo portą.

    - Įrenginys turi nuskaityti rodmenis iš karšto ar šalto vandens apskaitos prietaisų apskaitos prietaisų:

      - per standartinį M–Bus protokolo portą;

      - skaičiuoti herkoninio kontakto impulsus ir paversti juos rodmenimis, įvertinant impulso vertę ir pradinius apskaitos prietaiso rodmenis.

      - gautus herkoninio kontakto impulsus turi laikyti išsaugotus atmintyje, net ir nutrūkus elektros maitinimui.

    - Vienu metu turi būti galimybė nuskaityti ne mažiau 2 apskaitos prietaisus per optroninius portus, ir ne mažiau 10 apskaitos prietaisų per M–Bus protokolo portą.

    - Įrenginys turi gebėti siųsti duomenis į duomenų surinkimo serverį šiais protokolais:

      - 4G ryšiu „Modbus TCP/IP“ protokolu;

        - siunčiamų duomenų formatas turi atitikti Perkančiojo subjekto duomenų surinkimo sistemoje naudojamos metrologiškai įteisintos programinės įrangos „TCP Data Collector“ priimamus formatus;

        - MQTT ir MQTTS protokolais.

        - Protokolas pagal poreikį pasirenkamas daugiaprotokolio rodmenų nuskaitymo bei perdavimo įrenginio konfigūravimo metu.

    - Perduodami duomenys apima nuskaitymo laiką, įrenginio IP, versijos ir serijinius numerius, įvairius techninius įrenginio būklės parametrus (maitinimo bei rezervinio maitinimo įtampas, 4G signalo stiprumą), prijungtų šilumos apskaitos prietaisų kiekį ir tipus, visų analoginių bei diskretinių įėjimų reikšmes, prijungtų apskaitos prietaisų rodmenis. Perduodamų duomenų struktūroje yra numatyti rezerviniai laukai, kuriems turi būti galimybė priskirti įvairias reikšmes, šiuo metu neperduodamas (pvz. Impulsinio įėjimo sukauptas reikšmes), taip pat prisitaikyti prie atnaujintų apskaitos prietaiso duomenų struktūrų.

    - Įrenginys turi turėti galimybę formuoti aliarminius signalus pagal bet kurio nuskaityto iš šilumos apskaitos prietaisų parametrų bei papildomų analoginių ar diskretinių įėjimų reikšmes. Turi būti galimybė išsiųsti aliarminį signalą SMS žinute 5 užduotiems telefono numeriams.

    - Įrenginys turi turėti galimybę sujungti bet kurį iš savo RS232/485 portų su virtualiu nuosekliu portu serveryje skaidriu abipusiu duomenų kanalu:

      - Pasiųsti baitų seką iš serverio virtualaus nuoseklaus porto į pasirinktą RS232 /485 portą;

      - Grąžinti gautą baitų seką iš RS232/485 porto į virtualų serverio nuoseklų portą.

      - Galėti skaidriu kanalu perdavinėti duomenis iš ECL Comfort 210 ir ECL Comfort 310 reguliatorių, nereikalaujant papildomų aparatūros atnaujinimų.

    - Įrenginys pagal savo vidinį laikrodį turi nuskaityti rodmenis iš ŠAP užduotu periodiškumu ir juos persiųsti duomenų surinkimo serveriui.

    - Įrenginys turi išsaugoti paskutinių 3 parų rodmenų parodymus (ne mažiau nei 432 parodymus, kai nuskaitymo periodas 10 min).

    - Įrenginys turi turėti vidinį įvykių registravimo žurnalą, kuriame atsispindėtų įrenginio įsijungimo, ryšio užmezgimo laikai ir kiti įvykiai bei klaidos.

    - Įrenginys turi turėti galimybę prisijungti prie jo diagnostikos ir konfigūravimo tikslais per nuotolį 4G ryšiu ir tiesiogiai per tam skirtą lokalų nuoseklų portą.

    - turi turėti galimybę nuskaityti įrenginyje saugomus rodmenis bei įrenginio parametrus per „ModBus TCP/IP“ protokolą;

  - Reikalavimai įrenginio prievadams:

    - renginys turi turėti ne mažiau, kaip:

      - du RS232 optroninius portus – „Kamstrup“ gamintojo ŠAP pajungimui;

      - vieną RS232/485 portą – papildomos įrangos pajungimui. Porto tipas nustatomas gamybos metu pagal poreikį;

      - vieną M-Bus portą;

      - du 4-20mA/0-10V analoginius įėjimus. Įėjimų tipas (srovės kilpa ar įtampinis) nustatomas gamybos metu pagal poreikį.

      - vieną analoginį įėjimą PT1000 tipo termometrui prijungti;

      - keturis diskretinius įėjimus;

      - lokalų nuoseklų portą lokaliam įrenginio konfigūravimui.

  - Reikalavimai realaus laiko laikrodžiui:

    - Turi turėti realaus laiko laikrodį, kuris veiktų atjungus pagrindinį ar rezervinį maitinimą;

    - Laiko sinchronizavimas turi būti atliekamas pasirinktinai pagal mobiliojo ryšio tiekėjo laiką arba pagal konfigūracijoje nurodytą NTP protokolo laiko serverį. 1

    - Rodmenų nuskaitymo ir perdavimo intervalas turi būti užduodamas nuo 1 iki 1440 min.

  - Įrenginio programinės įrangos (firmware) atnaujinimas:

    - turi turėti galimybę atnaujinti programinę įrangą;

    - atnaujinimas turi būti galimas ir per nuotolinį 4G ryšį ir prisijungus prie įrenginio lokaliai;

    - turi būti galimybė atnaujinti įrenginio programinę įrangą automatiniu režimu per nuotolį, pagal IP adresų sąrašą. Tam tikslui turi būti pateiktos reikiamos programos;

    - turi būti įdiegta galimybė atstatyti konfigūracinius nustatymus į iš anksto užduotus (gamyklinius);

    - turi būti galimybė konfigūracijos nustatymus išsaugoti faile ir iš jo užkrauti.

  - Reikalavimai 4G modemui:

    - APN ir serverio parametrai turi būti laisvai konfigūruojami;

    - įrenginio 4G modemas turi būti nepririštas prie mobiliojo ryšio tiekėjo;

    - po keleto nesėkmingų prisijungimų turi būti aparatūriškai perkraunamas 4G modemas.

  - Reikalavimai įrenginio konstrukcijai:

    - renginys turi būti sumontuotas viename korpuse, negali būti sudarytas iš atskirų komponentų;

    - turi būti montuojamas ant DIN bėgelio;

    - turi užimti ne daugiau 7 montavimo vietų standartinėje įvadinėje montažinėje dėžėje;

    - įrenginys turi būti maitinamas iš 15–30 V kintamos srovės šaltinio.

  - Reikalavimai įrenginio rezerviniam maitinimui:

    - turi būti galimybė prijungti prie įrenginio 1,3–8 Ah talpos rezervinį 12 V hermetinį rūgštinį akumuliatorių;

    - įrenginys turi užtikrinti akumuliatoriaus krovimą ir įkrautos būsenos palaikymą;

    - įrenginys turi periodiškai tikrinti akumuliatoriaus būklę, registruoti ir perduoti įtampos reikšmę kartu su kitais vidiniais įrenginio parametrais;

    - nustačius akumuliatoriaus gedimą – atjungti jį nuo krovimo grandinės;

    - įrenginį maitinant tik iš rezervinio šaltinio, jis turi pereiti į energijos taupymo (budėjimo) režimą;

    - budėjimo režime įrenginys turi išjungti 4G modemą, iki minimumo sumažinti procesoriaus naudojamą galingumą;

    - užduotu periodiškumu pagal realaus laiko laikrodį pereiti į normalų režimą, nuskaityti ir perduoti į serverį apskaitos prietaisų bei kitų daviklių reikšmes;

    - turi būti galimybė nustatyti skirtingus duomenų nuskaitymo ir perdavimo periodus esant pagrindiniam maitinimui ir veikiant tik nuo rezervinio maitinimo šaltinio.

  - Reikalavimai įrenginio saugumui:

    - Prisijungimas prie įrenginio per 4G ryšį turi būti apsaugotas galimybe filtruoti pagal IP adresą.

  - Kiti papildomi reikalavimai:

    - Įrenginys turi būti pažymėtas CE ženklu bei atitikti Lietuvos standartų, techninių reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimus;

    - Įrenginiams turi būti suteikiamas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas pateikia Užsakymus dėl Paslaugų teikimo elektroniniu paštu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis.

  - Paslaugos turi būti suteiktos per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą. Tiekėjas Paslaugas turi suteikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas Paslaugas turės teikti Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą suteikti Paslaugas nurodyta Pirkimo–Pardavimo sutarties bendrosios dalies 6 dalyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Perkantysis subjektas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dienų) darbo dienų terminas.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Paslaugų kokybę ir trūkumų šalinimą nurodyta Pirkimo–Pardavimo sutarties bendrosios dalies 6 dalyje.

  - Įrenginiams turi būti suteikiamas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų priėmimo–perdavimo akto forma.