Techninės specifikacijos

Priedas Nr. 3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ STOVŲ KEITIMO AUKŠTUOSE TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, STOVŲ KEITIMO DARBAI

(WC patalpose inv. Nr. P-15; P-18; P-76; C‐20; C‐21; C‐22; C‐23; C-52; C‐54; C‐55; C‐56; C‐57;

1-28; 1-29; 1-30; 2-25; 3-30; 3-31, 3-32; 3-33)

1. Darbų apimtis

1.1. Paruošiamieji ir demontavimo darbai

- Esamų vandentiekio vamzdynų ir stovų demontavimas numatytose WC zonose.

- Esamų nuotekų vamzdynų ir stovų demontavimas.

- Senų santechnikos prietaisų (unitazų, praustuvų ir kt.) atjungimas ir demontavimas.

- Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas.

2. Vandentiekio ir nuotekų stovų keitimas (WC dešinė pusė, patalpų inv. nr. P-15; P-18; C‐20; C‐21; C‐22; C‐23; 1-28; 1-29; 1-30; 2-25; 3-30; 3-31, 3-32; 3-33 )

2.1. Kanalizacijos stovai

WC dešinėje keičiami trys (3 vnt.) kanalizacijos stovų Ø100 mm, einantys per:

- Trečią aukštą

- Antrą aukštą

- Pirmą aukštą

- Cokolinį aukštą

- Viršutinį rūsį

Stovai keičiami pilnai per nurodytus aukštus, prijungiant prie esamų horizontalių tinklų.

2.2. Vandentiekio stovai 2 (du) vnt.

Karšto vandens stovų diametrai:

- Viršutinis rūsys:

  - Ø32 mm.

  - Ø25 mm.

- Cokolinis aukštas:

  - Ø32 mm.

  - Ø25 mm.

- Pirmas aukštas:

  - Ø32 mm.

  - Ø25 mm.

- Antras aukštas:

  - Ø32 mm.

  - Ø25 mm.

- Trečias aukštas:

  - Ø32 mm.

  - Ø25 mm.

Karšto vandens recirkuliacijos stovai 2 (du) vnt., diametrai:

- Trečias aukštas – Ø20 mm

- Antras aukštas – Ø20 mm

- Pirmas aukštas – Ø20 mm

- Cokolinis aukštas – Ø20 mm.

- Viršutinis rūsys – Ø20 mm.

Šalto vandens stovai 2 (du) vnt., diametrai:

- Viršutinis rūsys:

  - Ø50 mm.

  - Ø40 mm.

- Cokolinis aukštas:

  - Ø32 mm.

  - Ø32 mm.

- Pirmas aukštas:

  - Ø32 mm.

  - Ø32 mm.

- Antras aukštas:

  - Ø32 mm.

  - Ø32 mm.

- Trečias aukštas:

  - Ø32 mm.

  - Ø32 mm

Visi vandentiekio stovai keičiami pilnai per nurodytus aukštus, su atjungimu ir prijungimu prie esamų sistemų.

3. Vandentiekio ir nuotekų stovų keitimas (WC kairė pusė, patalpų inv. Nr. P- 76; C‐54; C‐55; C‐56; C‐57)

3.1. Kairė WC pusė

- Vandentiekio vamzdynų keitimas iki esamų vandentiekio stovų (stovai nekeičiami).

- Esamų kanalizacijos vamzdynų keitimas:

  - Pirmame aukšte

  - Cokoliniame aukšte

  - Viršutiniame rūsyje

- Nuotekų vamzdžiai prijungiami prie esamų nuotekų surinktuvų.

Vamzdžių skersmenys parenkami pagal pajungiamus prietaisus ir numatytus normatyvus.

4. Techniniai ir kokybės reikalavimai

- Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių statybos techninių reglamentų (STR), higienos normų ir kitų teisės aktų reikalavimų

- Darbams naudojamos tik sertifikuotos, Lietuvos Respublikoje leidžiamos naudoti medžiagos, tinkamos vidaus inžinerinių tinklų įrengimui.

- Vamzdynų trasos ir ilgiai tikslinami vietoje, atsižvelgiant į faktinę objekto situaciją, projektavimo ir darbų vykdymo metu.

- Visi stovų ir vamzdynų prijungimai turi būti sandarūs, mechaniškai tvirti ir atitikti techninius reikalavimus.

- Darbai vykdomi pagal faktinę objekto situaciją, nepažeidžiant esamų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų.

- Karšto vandens tiekimo stovams privaloma naudoti PPR vamzdžius, stabilizuotus stiklo pluoštu, o šalto vandens stovams – PPR vamzdžius. Visi vamzdžiai turi būti sertifikuoti, skirti vidaus inžineriniams tinklams ir atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

- Kiekviename aukšte turi būti įrengti reviziniai liukai su pravalomis ir uždaromąja armatūra, užtikrinant patogią prieigą eksploatacijai ir priežiūrai.

Brėžiniai/eksplikacijos:

  - Viršutinis rusys dešinė pusė

  - Viršutinis rusys kairė pusė.

  - Cokolinis aukštas dešinė pusė.

  - Cokolinis aukštas kairė pusė.

  - Pirmas aukštas dešinė pusė.

  - Antras aukštas dešinė pusė.

  - Trečias aukštas dešinė pusė.

- Esami stovai dešinė pusė.

- WC cokolinis aukštas kairė pusė.

- WC cokolinis aukštas dešinė pusė.