SPS 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas– perkantysis subjektas AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti https://ambergrid.lt.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

  - Sutartis – Pirkėjo sudaroma sutartis su Tiekėju kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – pirkėjo eksploatuojamų įrenginių (dujų filtrų ir kompresorių) filtravimo elementai.

- PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas – Pirkėjo eksploatuojamų įrenginių (dujų filtrų ir kompresorių) filtravimo elementai. Pirkimo objekto preliminarus kiekis 36 mėn.:

| Eil. Nr. | Pirkėjo turimo įrenginio modelis | Perkamų filtravimo elementų aprašymas | Preliminarus kiekis 36 mėn., vnt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gudelių g. 49, Vilnius | Verslo g. 11, Maksvytiškiai, Panevėžio r. | Liukonių vs. 3, Liukonys, Širvintų r. sav. |
| 1 | Gazomet, FGWS-200 / 6,3 - GD4W2-A | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 282x220x800 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: GD4W2 | 6 | – | – |
| 2 | Gazomet, FGWS-250 / 6,3 - 3GC3W2 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 250x194x640 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Vienas filtravimo elemento galas su sandarinimo tarpine, o kitas uždaras su centrine anga (Ø 14 mm) tvirtinimo strypui. Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: GC3W2 | 30 | – | – |
| 3 | Gazomet, PLI-FL-084-400.Z900 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 232x170x1000 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 84 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: VPZ 170/1000 | 20 | – | – |
| 4 | Thielmann Energietechnik, VSFA-V-PC 10.800.70.250.1 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 152x90x1104 mm ±2 mm; Dvisluoksnis filtravimo elementas iš vidaus apsaugotas perforuota cinkuota skarda. Pirminis filtravimo sluoksnis yra pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Kitas filtravimo sluoksnis pagamintas iš mikrostiklo pluošto. Abu filtravimo sluoksniai atskirti cinkuota, perforuota skarda. Iš išorės apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Iš išorės elementas apgaubtas medvilnine „kojine“; Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: HFE-ZC-152-90-1104 | 40 | – | – |
| 5 | Severočeska armaturka, C 26 643 463 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 252x138x320 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 3 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: G3 | 28 | – | – |
| 6 | Tormene, FAC 6 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 475x320x625 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 3 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: G6 | 8 | – | – |
| 7 | Gazomet, FG-100-6,3-2GD3, FGWS-80 / 6,3 - 2GD3 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 250x190x320 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: GD3 | 12 | – | – |
| 8 | Thielmann Energietechnik, VSFA-V-PC 2.250.55.80.3 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 152x90x279 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: DuoTov 90/279 | 4 | – | – |
| 9 | Beck GmbH, SFAZP 8000 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 230x170x200 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: VPZ SN.4048 | 17 | – | – |
| 10 | Otto Klein GmbH, OKFA 450.63.1.6"/600.C | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 152x90x1200 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: OKFE - 152x90x1200 | 10 | – | – |
| 11 | HEAT Energy, HFAZ200.1 DN50 DP54s | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 152x90x200 mm ±2 mm; Dvisluoksnis filtravimo elementas iš vidaus apsaugotas perforuota cinkuota skarda. Pirminis filtravimo sluoksnis yra pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Kitas filtravimo sluoksnis pagamintas iš mikrostiklo pluošto. Abu filtravimo sluoksniai atskirti cinkuota, perforuota skarda. Iš išorės apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Iš išorės elementas apgaubtas medvilnine „kojine“; Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: HFE-Z-152-90-200 | 2 | – | – |
| 12 | Gazomet, ARD-FS-063-200 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 332x270x600 mm ±2 mm; Dvisluoksnis filtravimo elementas iš vidaus apsaugotas perforuota cinkuota skarda. Pirminis filtravimo sluoksnis yra pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Kitas filtravimo sluoksnis pagamintas iš mikrostiklo pluošto. Abu filtravimo sluoksniai atskirti cinkuota, perforuota skarda. Iš išorės apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Iš išorės elementas apgaubtas medvilnine „kojine“; Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: VPZ 270/600 | 4 | 6 | – |
| 13 | General Electric, Waukesha VGF H24GL | Filtravimo elemento matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 495x495x66 mm ±2 mm; Filtravimo lygis - nuo 12 iki 16 μm; Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: 169180L | – | 3 | – |
| 14 | Gazomet, FGWS-200 / 6,3 - Z500 2GD5W | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 340x265x400 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: GD5W | – | 4 | – |
| 15 | Gazomet, FGWS-250 / 6,3 - GC5W2 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 340x270x800 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: GC5W2 | – | 6 | – |
| 16 | Gazomet, KIE-FS-063-400 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 232x170x800 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: VPZ 170/800 | – | 27 | – |
| 17 | Gazomet, PAN-FS-063-400 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 152x90x1104 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: DuoTov 90/1104 | – | 85 | – |
| 18 | Bollfilter, BFB-C (220 1200 DN3") | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 86x130x503 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto ir nerūdijančio plieno viela sustiprinto daugiasluoksnio stiklo mikropluošto audinio. Audinys iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota nerūdijančio plieno skarda. Vienas filtravimo elemento galas su vidine sandarinimo tarpine, o kitas uždaras su tvirtinimo varžtu; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 40 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -25 iki +100 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: GC1, 08/08 1340115 | – | – | 3 |
| 19 | Bollfilter, BFD-C (140 440 02 DN 3/4") | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 77x29x208 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto ir nerūdijančio plieno viela sustiprinto daugiasluoksnio stiklo mikropluošto audinio. Audinys iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota nerūdijančio plieno skarda. Vienas filtravimo elemento galas su vidine sandarinimo tarpine, o kitas uždaras su tvirtinimo varžtu; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 80 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -11 iki +150 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš vidaus į išorę. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: MTM-GC1-140-V (200351136; 04/08 1340128)(High flow HF1MGF) | – | – | 3 |
| 20 | Burgess-Manning, BMG/KW | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 113x83x907 mm (907mm. -be tarpinių, 913mm. -su tarpinėmis) ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš anglies mikrostiklo pluošto medžiagos, apsaugoto išorine apsaugine kojine. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 60 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -2 iki +20 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: BM-CL-100F | – | – | 83 |
| 21 | Gazomet, FGWS-100 / 6,3 - 2GC3 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 250x192x320 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: GC3 | – | – | 4 |
| 22 | Gazomet, PLI-FS-063-500 | Filtravimo elemento matmenys (Øišorinis x Øvidinis x aukštis) 232x170x800 mm ±2 mm; Filtravimo elementas pagamintas iš žvaigždės forma sugofruoto, impregnuoto epoksidine derva, sustiprinto poliesterio pluoštu celiuliozinio popieriaus. Popierius iš išorės ir vidaus apsaugotas perforuota cinkuota plieno skarda. Abu filtravimo elemento galai su sandarinančiomis tarpinėmis; Filtravimo lygis - nuo 2 iki 5 μm; Plyšimo slėgio perkrytis ≥2 bar; Minimalus darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 54 bar; Darbo temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis negu nuo -20 iki +40 °C; Darbo agentas - gamtinės dujos EN ISO 13686 (arba lygiavertis); Dujų srautas iš išorės į vidų. Dabar naudojamų filtravimo elementų kodas: VPZ 170/800 | – | – | 12 |

  - Tiekėjo siūloma Bendra pasiūlymo kaina bus tik palyginamoji ir skirta tik ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti. Pateikiami Prekių kiekiai yra preliminarūs (naudojami tik pasiūlymų vertinimui). Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio, jie bus perkami pagal poreikį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos arba kol bus pasiekta Sutartyje nurodyta Sutarties kaina, priklausomai nuo to, kuri iš sąlygų įvyks ankščiau.

  - Pirkėjas iškilus poreikiui turi teisę pirkti ir kitas, su Pirkimo objektu susijusias nenurodytas prekes (maksimaliai iki 10 proc. pradinės Sutarties vertės be PVM). Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su Pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

Bendra maksimali Sutarties vertė lygi 162000,00 € be PVM + 10 % (18000,00 Eur be PVM) (techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes, kurios atitinka Sutartyje nustatytą BVPŽ kodą ), iš viso 180 000 Eur be PVM). Maksimali prekių tiekimo trukmė 36 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos arba kol bus pasiekta maksimali Sutarties vertė, priklausomai nuo to, kuri iš šių aplinkybių įvyks anksčiau.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Gudelių g. 49, 04224 Vilnius, Vilniaus m. sav.

  - Verslo g. 11, 38417 Maksvytiškiai, Panevėžio r. sav.

  - Liukonių vs. 3, 19131 Liukonys, Širvintų r. sav.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Minimali užsakymo suma – 500,00 € be PVM. Tiekėjas privalo pristatyti Prekes nemokamai Techninių specifikacijų 4 skyriuje nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku (I - IV nuo 7:30 iki 16:30, V nuo 7:30 iki 15:15 val., pietų pertrauka 11:30-12:15).

  - Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

  - Prekių pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 30 darbo dienų, nuo Pirkėjo užsakymo gavimo nurodytu el. pašto adresu. Vadovaujantis bendrosiomis Sutarties sąlygomis, už laiku nepristatytas prekes bus skaičiuojami delspinigiai.

  - Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo–priėmimo akto (sąskaitos-faktūros) pasirašymo dienos.

  - Jeigu yra Prekių trūkumų ar defektų, už kuriuos atsakingas Pardavėjas ir kurių negalima nustatyti iš karto priimant Prekes, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių perdavimo dienos, turi raštu el. paštu informuoti Pardavėją apie Prekių trūkumus ar defektus. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas privalo, Pirkėjui pasirinkus: 1) pakeisti nekokybiškas Prekes kokybiškomis ir perduoti jas Pirkėjui; arba 2) per Pirkėjo nurodytą terminą grąžinti Pirkėjui už nekokybiškas Prekes sumokėtas sumas (jei už jas jau sumokėta; jei nesumokėta, - Pirkėjas turi teisę  sumažinti prekių užsakymo kainą (išskaičiuoti nekokybiškų Prekių vertę)). Tais atvejais, kai Pirkėjas pasirenka Prekių pakeitimą, Pardavėjas savo sąskaita ir rizika privalo: 1) atvykti pas Pirkėją ir paimti nekokybiškas Prekes; ir 2) pristatyti Pirkėjui kokybiškas Prekes. Nekokybiškų Prekių paėmimas ir kokybiškų Prekių pristatymas vykdomi, laikantis techninės specifikacijos 4.3 punkte nustatytų pristatymo laiko reikalavimų.

- ŽALIEJI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REIKALAVIMAI

  - Sutarties vykdymui taikomi žalieji viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) reikalavimai:

    - Sutartis pasirašoma elektroninėmis priemonėmis;

    - Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo;

    - Visa Sutarties vykdymui būtina informacija ir (ar) dokumentai teikiami ir derinami elektroniniu formatu elektroninėmis priemonėmis;

    - Tiekėjas įsipareigoja Prekių pristatymus vykdyti taip, kad būtų mažinamas transporto taršos poveikis: 1) jungti pristatymus (jeigu įmanoma – vienu reisu pristatyti kelių užsakymų Prekes); 2) planuoti maršrutus, kad būtų mažinami tušti važiavimai; 3) Prekes pristatyti Tiekėjo sąskaita ir rizika 3 skyriuje nurodytais adresais (konkretus pristatymo adresas nurodomas Pirkėjo užsakyme) aplinkosauginiu požiūriu palankiu pristatymo laiku, Pirkėjo darbo dienomis (ne piko valandomis): pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:00 val. ir nuo 13:00 iki 15:00 val., penktadieniais nuo 9:00 iki 11:00 val. ir nuo 13:00 iki 14:00 val. (Pirkėjo darbo laikas (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.; pietų pertrauka – nuo 11:30 iki 12:15 val.)). Prieššventinėmis darbo dienomis darbo laikas yra viena valanda trumpesnis. Jeigu Prekės pristatomos naudojant tik nulinės emisijos kelių transporto priemonę (elektromobilį), Tiekėjas turi teisę pristatyti Prekes bet kuriuo Pirkėjo darbo laiku, nesilaikant šiame punkte nustatytų aplinkosauginiu požiūriu palankių pristatymo laiko intervalų. Tokiu atveju, Tiekėjas privalo pateikti įrodymus, kad Prekės buvo pristatytos naudojant tik nulinės emisijos transporto priemonę (pvz., transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją ar kitą lygiavertį dokumentą). Nepateikus įrodymų, kad Prekės buvo pristatytos naudojant tik nulinės emisijos kelių transporto priemonę, laikoma, kad pristatymas turėjo būti vykdomas laikantis šiame punkte nustatytų aplinkosauginiu požiūriu palankių pristatymo laiko intervalų, o toks pristatymas laikomas Sutarties pažeidimu, už kurį Tiekėjui taikoma 50 EUR bauda.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - Prekių perdavimo–priėmimo aktu bus laikoma sąskaita-faktūra.

  - Tiekėjas už pristatytas prekes pateiks elektroninę sąskaitą faktūrą, per informacinę sistemą „SABIS“ (https://sabis.nbfc.lt).

  - Tiekėjas privalo kartu su Prekėmis perduoti Pirkėjui garantiją žyminčius dokumentus, prekės gamintojo išduotus kokybės liudijimus, specifikacijas.