PALANGOS MIESTO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS PLĖTROS IR MODERNIZAVIMO, VAIZDO DUOMENŲ PERDAVIMO IR SISTEMOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas – Palangos miesto vaizdo stebėjimo sistemos plėtros ir modernizavimo, vaizdo perdavimo sistemos priežiūros paslaugos.

- Pirkimo objekto apibūdinimas. Palangos miesto savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija), siekdama prisidėti prie nacionalinio saugumo politikos įgyvendinimo, perka vaizdo stebėjimo sistemos plėtros ir modernizavimo (įrangos ir jų licencijų diegimo, sistemos ir jos sudedamųjų dalių montavimo, konfigūravimo), vaizdo duomenų perdavimo ir sistemos priežiūros paslaugas.

- Šioje vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo ir priežiūros paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) Perkančioji organizacija nustato minimalius reikalavimus vaizdo stebėjimo sistemos įrangai, kameroms, darbams, duomenų perdavimo paslaugos sudėtinėms dalims ir sistemos priežiūros paslaugoms.

- Palangos mieste yra įdiegta ir eksploatuojama viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo sistema (toliau – VSS), kurios centrinis įrenginys yra adresu: Ganyklų g. 30, Palanga.

- Palangos miesto VSS sistema yra vieninga integruota sistema, kurioje perkamos paslaugos ir jų veikimas yra glaudžiai integruotas ir susijęs tarpusavyje. Visi sistemos komponentai turi veikti viename uždarame duomenų perdavimo tinkle. Todėl Perkančiajai organizacijai reikalingas vieningas sprendimas:

5.1. vaizdo stebėjimo sistemos paslaugos teikimą turi sudaryti:

    - 57 vaizdo perdavimo kamerų įrengimas 7 punkte nurodytose Palangos miesto vietose (40 lokacijos) pagal tiekėjo parengtą ir su Perkančiąja organizacija suderintą supaprastintą projektą;

    - duomenų perdavimo, elektros maitinimo linijų nutiesimas ir (ar) nuoma, vaizdo perdavimui reikalingos įrangos įrengimas, nuoma ar kt. (toliau – VSS įranga) pagal Specialiuosius reikalavimus vaizdo stebėjimo sistemai ir jos sudėtinėms dalims;

    - naujų metalinių stulpų įrengimas Perkančiosios organizacijos nurodytose vietose bei elektros maitinimo įrengimas ant stulpų naujai montuojamai VSS įrangai;

    - vaizdo perdavimo sistemos centro (toliau – Centrinis pultas) įrengimas Palangos miesto policijos komisariate, adresu: Ganyklų g. 30, LT-00126 Palanga, kurį sudaro budėtojų (operatorių) patalpa. Joje turi būti įrengta operatoriaus darbo ir sumontuota vaizdo įrašymo įranga ir VSS sistema (bei, prireikus, kita aparatūra, reikalinga VSS sistemos veikimui);

    - vaizdo įrašymas ir išsaugojimas iš šiame pirkime nurodytų kamerų, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką ir išsaugant ne mažiau kaip 30 parų (įrašymo dažnis kiekvienai kamerai 15 kadrų/sek., skiriamoji geba ne mažiau kaip Full HD (1920×l080 pikselių), įrašant iki 3 Mbps srautu; Palangos pasakų parke sumontuotoms vaizdo kameros keliami žemesni reikalavimai – jos gali įrašinėti 3 kadrų/sek. Full HD (1920×l080pikselių) raiška, išsaugant ne mažiau kaip 30 parų;

    - suteikiamas vaizdo stebėjimo sistemos aptarnavimas, techninė priežiūra bei kitų su vaizdo stebėjimo įrangos eksploatacija susijusių paslaugų teikimas;

    - tiekėjas, gavęs Perkančiosios organizacijos užklausą, sutarties įgyvendinimo metu turi realizuoti VSS duomenų apsikeitimą (integraciją) su automobilių numerių atpažinimo sistema (ANAS). Integracija turės būti atlikta per Aplikacijų programavimo sąsają (API) ar žiniatinklio paslaugos (web service) pagalba. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti šią paslaugą, tačiau tiekėjas turi įtraukti šias išlaidas į pasiūlymo kainą.

- Tiekėjas turi atlikti vaizdo stebėjimo sistemos modernizavimo ir plėtros darbus 7 punkte nurodytose lokacijos bei atsižvelgiant į pageidaujamus kamerų tipus ir kiekius. Kamerų tipai ir kiekiai yra rekomendacinio pobūdžio ir galutinai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija vaizdo stebėjimo sistemos plėtros ir modernizavimo proceso metu.

- Esamos ir naujos vaizdo stebėjimo sistemos komponentų lokacijos, pageidaujami kamerų tipai ir kiekiai:

| Eil. nr. | Kamerų vietos | Vieta: Esama /nauja | Kameros tipas ir kiekis | Elektros maitinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prieplaukos g. 18, Palanga, šalia viešojo tualeto | Esama | Panoraminė, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Prieplaukos g. 14R, Palanga | Esama | Stacionari, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | J. Basanavičiaus g. gale (Baltijos jūros tilto prieigos) | Esama | Stacionari, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  |  |  | Valdoma, 1 vnt. |  |
|  | J. Basanavičiaus g. – Meilės al. sankirta | Esama | Stacionarios, 2 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | J. Basanavičiaus g. – Birutės al. sankirta | Esama | Panoraminė, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | J. Basanavičiaus g. – S. Daukanto g. sankirta | Esama | Panoraminė, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | J. Basanavičiaus g. – Vytauto g. sankirta | Esama | Panoraminė, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Meilės al. – Kęstučio g. sankirta | Esama | Stacionarios, 2 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Meilės al. – S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirta | Esama | Panoraminė, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Vytauto g. ir Senojo Turgaus g. sankirta | Esama | Stacionari, 1 vnt. LPR, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | J. Janonio g. ir Senojo Turgaus g. sankirta | Esama | Stacionarios, 2 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Ganyklų g. ir Virbališkės tako sankirta | Esama | Stacionarios, 2 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Vytauto g. ir Jūratės g. sankirta | Esama | Panoraminė, 1 vnt. | Nuo esamo 220V |
|  | Ganyklų g. ir Kretingos g. sankirta | Esama | Panoraminė, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Kretingos g. (priešais aikštę) | Esama | Stacionari, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | J. Simpsono g. (Skulptūrų parko teritorija) | Esama | Perkeliama stacionari kamera iš Prieplaukos g. 14R | Nuo esamo 220 V |
|  | Šermukšnių g. (vaikų žaidimo aikštelė) | Esama | Stacionarios, 2 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Klaipėdos pl. ir Kretingos g. sankirta | Esama | Panoraminė, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Klaipėdos pl. (prie Autobusų stoties) (lokacija perkeliama į Vėžių/Klaipėdos žiedą) | Esama | Panoraminė, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Tiškevičių al. (prie koncertų salės) | Esama | Stacionarios, 2 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Žvejų g. ir Neringos g. sankirta | Esama | Stacionarios, 2 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Vytauto g. 112 (vidinis kiemas) | Esama | Stacionarios, 2 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | S. Daukanto gatvėje (Pasakų parkas) | Esama | Perkeliamos stacionarios, 2 vnt. (1 kamera perkeliama iš Prieplaukos g. 18, kita – nuo J. Basanavičiaus g. (Baltijos jūros tilto prieigos) | Nuo esamo 220 V |
|  | Palangos jūros tiltas | Esama | Stacionarios, 2 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Šviesos g. – Ošupio t. sankryža | Esama | Stacionarios, 2 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Šventosios g. (prie prekybos centro „IKI“ ir aikštės) | Esama | Stacionarios, 3 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Šventosios g. – Kopų g. žiedinė sankryža | Esama | Panoraminė, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Vytauto g. – S. Dariaus ir S. Girėno g. sankryža, | Esama | Stacionarios, 2 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Kretingos g. – Vasaros g. žiedinė sankryža | Esama | LPR, 2 vnt. | Nuo akumuliatoriaus |
|  | Sodų g. – Taikos g. sankryža | Esama | Panoraminė, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Bangų g. – Ganyklų g. sankryža | Esama | Panoraminė, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Vytauto g. – Vanagupės g. žiedinė sankryža | Esama | Panoraminė, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Kretingos g. – Vytauto g. sankryža | Esama | Panoraminė, 1 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | Darbėnų kl. – Ligoninės g. – Klaipėdos pl. žiedinė sankryža | Esama | Stacionari, 1 vnt. LPR (ant skirtingų atramų), 2 vnt. | Nuo esamo 220 V |
|  | „Skate“ parkas, Dariaus ir Girėno g. | Nauja | Stacionarios, 2 vnt. | Nuo akumuliatoriaus |
|  | Skveras prie J. Žemaičio paminklo | Nauja | Stacionari, 1 vnt. | Nuo akumuliatoriaus |
|  | Malūno g. – Klaipėdos pl. sankryža | Nauja | Stacionari, 1 vnt. | Nuo akumuliatoriaus |
|  | S. Neries – Birutės al. sankryža | Nauja | Stacionari, 1 vnt. | Nuo akumuliatoriaus |
|  | Jūros ir Pušyno gatvių žiedinė sankryža | Nauja | Panoraminė, 1 vnt. | Nuo akumuliatoriaus |
|  | Kopų g. ties praėjimu link turgavietės | Nauja | Stacionari, 1 vnt. | Nuo akumuliatoriaus |

- VSS ir jos Centrinis pultas turės būti sumontuoti Palangos miesto komisariato patalpose, adresu: Ganyklų g. 30, Palanga. Paslaugai užtikrinti naudojamos aukštos kokybės ir raiškos valdomos vaizdo kameros. Kamerų vaizdas perduodamas į tiekėjo įrengtą centrinį pultą. VSS turi užtikrinti galimybę vaizdo kameromis visą parą stebėti kontroliuojamas teritorijas.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGAI IR JOS SUDĖTINĖMS DALIMS

- Reikalavimai vaizdo įrašymo įrangos ir vaizdo stebėjimo sistemos programinei įrangai, diegiamai į perkamą vaizdo įrašymo įrangą (1 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. | Įrašo tiekėjas | - |
|  | Turi būti suderinama su daugelio skirtingų gamintojų IP kameromis. Suderinamų įrenginių modelių kiekis, daugiau nei 2000. Atskirų modelių suderinamumas turi būti nurodytas siūlomos programinės įrangos gamintojo puslapyje. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Onvif suderinamų įrenginių palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi būti legali ir licencija padengti visas sistemoje naudojamas kameras. Turi būti galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti suderinama su Linux ir Windows operacinėmis sistemomis (64 bitų architektūroje), sudiegtomis tiesiogiai fiziniame įrašymo įrenginyje. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi palaikyti VMware ir Microsoft Hyper-V virtualizacijos platformas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Sistema turi gebėti įrašyti suderinamų kamerų „meta data“ duomenis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galima keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Palaikomas kamerų kiekis per serverį arba virtualią mašiną – ne mažiau 128 kameros. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Sistema leidžia plėsti bendrą kamerų kiekį, centralizuotai apjungiant atskirus serverius. Palaikomų serverių kiekis ne mažiau 10. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Sistema turi turėti bendrą centralizuotą monitoringo įrankį stebėti prie sistemos prijungtų kamerų ir serverių būklę. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Galimybė centralizuotai atnaujinti prie sistemos esančių serverių programinę įrangą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Sistema turi turėti monitoringo įrankį, kuris leistų nesunkiai identifikuoti pablogėjusią kameros vaizdo kokybę, kameros vaizdo krypties pasikeitimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MJPEG, MPEG-4 vaizdo glaudinimo formatais. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Multistream srautų palaikymas. Suderinamų įrenginių modelių kiekis ne mažiau 2000. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Sistema turi palaikyti bent 3 skirtingų gamintojų kameras su keliais objektyvais viename korpuse (Multi-sensor). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi valdyti įvairių kamerų gamintojų PTZ kameras. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi palaikyti kamerų vidines laikmenas (SD korteles) laikinam vaizdo įrašymui, kai kamera neturi ryšio su įrašymo serveriu, įrašai iš SD kortelių turi būti perkeliami automatiškai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Galimybė prioretizuoti ir individualiai kiekvienai kamerai nustatyti minimalų ir maksimalų įrašymo laikotarpį. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti privatumo zonų aktyvavimo funkcija iš programinės įrangos pusės (nepriklausoma nuo kameros funkcijos), apsaugota slaptažodžiu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi palaikyti kamerų garso išvestis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi valdyti kamerų aliarminius išėjimus. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, analitinį įvykį, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatomas individualiai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė atvaizduoti sistemą sudarančių vaizdo kamerų tinklą savivaldybės žemėlapyje. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galima iš žemėlapio pasirinkti norimą peržiūrėti / valdyti kamerą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti kelių lygių (multi-layer) žemėlapių palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi palaikyti SSL ir TLS protokolus. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu ne mažiau nei 3 skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi turėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis. Turi būti galimybė naudoti Windows (Active Directory) autorizaciją. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Webhook ar lygiaverčio protokolo palaikymas lengvam integravimui su kitomis sistemomis įvykių valdymui. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Sistema turi leisti kurti laikinus vartotojus, kurie pasibaigus numatytam laikotarpiui automatiškai būtų blokuojami. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Sistema turi turėti galimybę blokuoti vartotojus kurie pakartotinai jungiasi prie sistemos naudodami klaidingus prisijungimo duomenis. Klaidingų prisijungimo kiekis turi būti lengvai keičiamas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Sistema turi turėti galimybę retransliuoti bet kurios pasirinktos kameros vaizdą, kuris gali būti prijungtas prie išorinių ONVIF ar RTSP protokolus palaikančių sistemų. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti POS palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi turėti galimybę vykdyti atsarginių sistemos nustatymų kopijavimą avariniam sistemos atkūrimui. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga, esant poreikiui, turi palaikyti automatinį „Failover“ funkcionalumą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi būti lengvai perkeliama į kitą įrangą gedimo, remonto ar atnaujinimo atveju. Turi palaikyti licencijų aktyvavimą prie interneto nepajungtose sistemose. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių ir nesinaudojant Cloud sprendimais), naudojantis PC klientine dalimi, naudojantis išmaniais įrenginiais su Android ir iOS programine įranga. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Integruotas WEB servisas turi turėti galimybę adaptuoti vaizdus pagal kompiuterio naršyklės rodomą dydį (Transcode). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį kiekvienai kamerai individualiai, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi turėti galimybę būti plečiama papildomomis tinklo saugyklomis vaizdo įrašų saugojimui NFS ir CIFS protokolais. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi palaikyti vaizdo įrašų archyvavimą. Vaizdo įrašai po nustatyto laiko automatiškai perkeliami į mažesnio našumo duomenų saugyklas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Vaizdo sienos (VideoWall) palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Virtualios matricos (Virtual Matrix) palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi palaikyti incidentų valdymą, kuris neleistų trinti pažymėtų vaizdo įrašų laikotarpių. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (bookmark). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Visos techninėje specifikacijos aprašytos funkcijos turi nereikalauti papildomų licencijų. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Programinė įranga turi palaikyti analitikos paieškos funkcionalumą: žmogus, transporto priemonė, spalva, objektas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė ne mažiau kaip 33 mėn. nemokamai atnaujinti programinę įrangą ir jos komponentus. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| Darbo vietos programinė įranga |  |  |  |
|  | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti visas serverio programinės įrangos funkcijas, nereikalaujant papildomai įsigyti licencijų. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Sistema neturi licencijuoti darbo vietų prijungtų prie serverio. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti sudaryta galimybę susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane) iki ne mažiau (48 kamerų). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti sudaryta galimybė dirbti su ne mažiau kaip 12 vaizdo monitorių per vieną sąsają (su visais monitoriais, kurie yra palaikomi klientinio PC OS). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Darbo vietos programinė įranga turi veikti su operacinėmis sistemomis. Windows / Linux / MAC OS | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi turėti galimybę perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Darbo vietos programinė įranga turi palaikyti integruoto grafinio procesoriaus palaikymą vaizdo atkodavimui (GPU decoding). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi turėti galimybę valdyti valdomas kameras vairalazdės ir kompiuterinės pelės pagalba. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi turėti galimybę aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi turėti galimybę sinchroniškai peržiūrėti visų kamerų, esančių šablone, įrašus. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi turėti galimybę ieškoti įrašų pagal aliarminius įvykius, judesio aptikimą bet kuriame įrašytos kameros vaizdo regione. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Naudojant programinę įrangą turi būti galima nusiųsti individualų gyvą kameros vaizdą ar vaizdo išdėstymą kitiems sistemos operatoriams ar vaizdo sienos monitoriams. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi turėti galimybę eksportuoti sinchronišką kelių kamerų įrašą vienu metu, pridedant peržiūros įrankį. Peržiūros įrankis turi turėti galimybę patikrinti ar iškeltas vaizdo įrašas nebuvo pakeistas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Galimybė eksportuoti vaizdo įrašus nurodant konkrečią vaizdo vietą. Apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Galimybė riboti prisijungimo laiką prie sistemos pagal paros laiką, savaitės dienas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Galimybė reikalauti dviejų vartotojų autorizacijos vaizdo įrašų peržiūrai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| Licencijų kiekis |  |  |  |
|  | Licencijų kiekis turi padengti visus sistemoje naudojamus įrenginius, techninėje specifikacijoje aprašytam funkcionalumui realizuoti | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- Reikalavimai vaizdo įrašymo įrangai (1 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Pavadinimas | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įrašymo įrenginys | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. | Įrašo tiekėjas | - |
|  | Korpusas | „Rack“ tipo, montuojamas 19“ montavimo spintoje. Spintoje turi užimti ne daugiau kaip 2U. Turi turėti priekinį dangtelį su užraktu diskų apsaugai. Turi turėti visą reikalingą, gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai, tvirtinimo elementai), skirtus montavimui į 19“ spintą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Procesorius | Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (Average CPU Mark) pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net /cpu_list.php. Vidutinė našumo reikšmė turi būti užtikrinama ne trumpiau nei iki pirkimo sutarties sudarymo. Vidutinė našumo reikšmė vertinama, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.) – ne mažiau nei 34 000. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau 32 GB. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Diskiniai kaupikliai Operacinei sistemai | Ne mažiau kaip: 2 vnt. po 240 GB SSD, turi būti palaikoma RAID-1 konfigūracija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Diskiniai kaupikliai Vaizdo duomenims | Ne mažiau kaip: 6 vnt. ir ne mažiau kaip po 12 TB HDD. Galimybė plėsti iki ne mažiau kaip 12 vnt. HDD diskų. Turi būti palaikoma RAID-6 konfigūracija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Vaizdo posistemė | Galimybė vienu metu prijungti ne mažiau kaip 2 išorinius monitorius. Palaikoma raiška ne mažesnė kaip 1080p. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Tinklo adapteris (-iai) | Ne mažiau du tinklo prievadai. Ne prasčiau kaip 1×2.5Gbps ir 1×1Gbps. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Prievadai | Ne prastesni kaip: 1×VGA, 1×HDMI, 2×Displayport, 1×serial (com), 4×USB 3.1. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip: 4×aliarminiai įėjimai, 1×Relay, 1×TTL išėjimas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Operacinė sistema | Linux (64-bit) arba lygiavertė. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Vaizdo įrašymo sparta | Turi būti užtikrinamas įrenginio gamintojo ne mažesnis kaip 700 Mbps vaizdo duomenų įrašymo greitis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Maitinimo šaltinis | Dubliuotų maitinimo šaltinių sistema, užtikrinanti pilnai sukomplektuoto vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo įrenginio dubliuotą maitinimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Surinkimo reikalavimai | Vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo įrenginį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į siūlomą įrenginį gamintojo gamykloje, viename korpuse. Vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo įrenginio konfigūracija turi būti ištestuota įrangos gamintojo. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- Reikalavimai panoraminei vaizdo kamerai (15 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes: ________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. | Įrašo tiekėjas | - |
|  | Viename vaizdo kameros korpuse turi būti įrengti ne mažiau 4 vaizdo jutikliai, kurie reguliuojami nepriklausomai vienas kito atžvilgiu ir valdomi kiekvieno vaizdo jutiklio pozicijos nuotoliniu būdu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Kiekvieno vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2,9“, ne blogiau kaip CMOS technologijos, raiška ne mažesnė nei 5 Mpix. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.1 lx; juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.06 lx. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti įrengtas integruotas infraraudonųjų spindulių apšvietimas, kad užtikrintų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 30 m kiekvienam jutikliui jo stebėjimo kryptimi. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Kiekvieno jutiklio objektyvo židinio nuotolis ne mažesnis nei 2,8–13,00 mm ir objektyvas ne prasčiau kaip P-iris technologija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/8 000 s iki 1/4 s | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne mažesnis kaip nuo 1/8 000 s iki 1/4 s. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne mažesnis kaip nuo 1/8 000 s iki 1/4 s. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti kibernetinio saugumo (secury boot) palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai nemažiau kaip 3: MJPEG, H.264, H.265. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Ryšio sąsaja bent viena RJ45, ne blogesnė nei 100Base-TX. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, SNMP v.2 ir v.3, SNMP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti palaikomi ne blogiau standarto ONVIF (arba lygiaverčio) S profilis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 512 GB talpos SD kortele. Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 1TB. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį ir analitikos paieškos klasifikavimą (su galimybe klasifikuoti objektus pagal spalvą): žmogus, traukinys, sunkvežimis, autobusas, automobilis, motociklas, dviratis, kuprinė, susibūrimų detekcija, vaizdo suprastėjimo detekcija, perimetro detekcija, linijos kirtimo detekcija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesnis nei nuo -30ºC iki +50ºC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at/bt arba 24VAC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. |  |  |

- Reikalavimai stacionariai vaizdo kamerai (36 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes: ________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes) | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas | Įrašo tiekėjas | - |
|  | Tipas stacionari „Bullet“ tipo diena/naktis vaizdo kamera. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.9“, ne blogiau kaip CMOS technologijos, raiška ne mažesnė nei 5 Mpix. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Jautrumas šviesai: - spalvotam vaizdui ne blogesnis nei 0,1 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo ne blogesnis nei 0,01 lx. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti įrengtas vidinis infraraudonųjų spindulių pašvietimas, kad užtikrintų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 50 m kiekvienam jutikliui jo stebėjimo kryptimi. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Objektyvo židinio nuotolis ne mažesnio intervalo nei 2.8–13.5 mm ir objektyvas ne prasčiau kaip P-iris technologija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Objektyvai turi būti motorizuoti. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne mažesnis kaip nuo 1/8 000 s iki 1/4 s. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti rankinė ir automatinė balčio nustatymo funkcija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti užtikrintas filmavimas ne mažiau 30 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir aktyvuotai vaizdo analitikai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti įdiegta WDR (Wide dinamic range) arba lygiavertė funkcija ne mažiau 130 dB. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Ne mažiau nei 5 individualių privatumo maskavimų. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti kibernetinio saugumo (secury boot) palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai ne mažiau kaip 3: MJPEG, H.264, H.265. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Ryšio sąsaja RJ45, ne blogesnė nei 100Base-TX. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, SNMP v.2 ir v.3, SNMP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti palaikomi standarto ONVIF (arba lygiaverčio) S profilis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 512 GB talpos SD kortelė. Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 1TB. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį ir analitikos paieškos klasifikavimą (su galimybe klasifikuoti objektus pagal spalvą): žmogus, traukinys, sunkvežimis, autobusas, automobilis, motociklas, dviratis, susibūrimų detekcija, vaizdo suprastėjimo detekcija, perimetro detekcija, linijos kirtimo detekcija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Kamera turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę ir bent IP67 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei nuo -30ºC iki +50ºC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at arba 24VAC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- Reikalavimai transporto numerių atpažinimo kamerai (5 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes: ________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes) | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. | Įrašo tiekėjas | - |
|  | Vidinis infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 40 m jo stebėjimo kryptimi. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Kamera turi atpažinti transporto priemonių valstybinius numerius, ne mažiau dvejose eismo juostose, bet kuriuo paros metu ir judant transporto priemonei iki 200 km/h greičiu. Atpažinimo tikslumas turi būti ne mažesnei nei 99 % iš visų tinkamai užfiksuotų transporto priemonių numerių. Kamera turi perduoti vaizdo įrašymo programinei įrangai užfiksuotą ir atpažintą transporto priemonės valstybinį numerį, kryptį, markę, modelį, tipą (klasę), spalvą, laiką ir kitus duomenis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Vaizdo kamera turi turėti du vaizdo sensorius sumontuotus viename korpuse. Vieną dedikuotą (OCR) valstybinių numerių nuskaitymui, o kitą spalvoto vaizdo sensorių bendram vaizdui. Kameros numerių nuskaitymo sensoriaus vaizdo raiška ne mažiau 5 Mpix ir spalvoto vaizdo sensoriaus raiška ne mažiau 5 Mpix. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Numerių nuskaitymo sensorius turi palaikyti ne mažiau 60 kadrų per sekundę. Spalvoto vaizdo sensorius turi palaikyti ne mažiau 15 kadrų per sekundę. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė įvertinti judančios transporto priemonės greitį. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė atpažinti prieš eismą važiuojančias transporto priemones. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė atpažinti sustojusias transporto priemones. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė integruoti su trečiųjų šalių vaizdo stebėjimo sistemomis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė valdyti (baltuosius/juoduosius) sąrašus, su nepriklausomu veiksmu kiekvienam sąrašui. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė prijunti papildomus daviklius (oro kokybės sensoriai). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti su vidine atminties kortele laikinam duomenų saugojimui. Atminties kortelės darbinių temperatūrų diapazonas neturi būti mažesni nei pačios kameros. Turi būti galimybė šifruoti atminties kortelės duomenis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti palaikomas AES256 (Advanced Encryption standart) standartas arba lygiavertis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė siųsti IP pranešimus (HTTP post formatu arba lygiaverčiu) į nemažiau kaip 2 skirtingus serverius (virtualias mašinas). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H265. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 nemažiau 1×(100Base-TX/10Base-T). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Ne mažiau 1×USB 3.0 jungtis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti palaikomas ONVIF komunikacijos protokolas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 1TB. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Kamera turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę ir bent IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei nuo -30ºC iki +50ºC | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at arba 24VAC (parenka tiekėjas pagal kameros vietą). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- Reikalavimai valdomai vaizdo kamerai (1 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes: ________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes) | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. | Įrašo tiekėjas | - |
|  | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 2560×1920 pikseliai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.9“, ne blogiau kaip CMOS technologijos, raiška ne mažesnė nei 5 Mpix. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Jautrumas šviesai: - spalvotam vaizdui ne blogesnis nei 0.06 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo ne blogesnis nei 0,02 lx. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti įrengtas vidinis infraraudonųjų spindulių pašvietimas, kad užtikrintų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 200 m kiekvienam jutikliui jo stebėjimo kryptimi. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Objektyvas ne prasčiau kaip P-iris technologija ir optinis priartinimas ne mažiau 30 kartų. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/8000 s iki 1/4 s. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti rankinė ir automatinė balčio nustatymo funkcija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti užtikrintas filmavimas ne mažiau 30 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir aktyvuotai vaizdo analitikai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti įdiegta WDR (Wide dinamic range) arba lygiavertė funkcija ne mažiau 120 dB. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Ne mažiau nei 5 individualių privatumo maskavimų. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti kibernetinio saugumo (secury boot) palaikymas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų kodavimo režimas. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai nemažiau kaip 3: MJPEG, H.264, H.265. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Ryšio sąsaja RJ45, ne blogesnė nei 100Base-T. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, SNMP v.2 ir v.3, SNMP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti palaikomi standarto ONVIF (arba lygiaverčio) S profilis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 512 GB talpos SD kortelė. Turi būti galimybė praplėsti duomenų talpą iki 1TB. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį ir analitikos paieškos klasifikavimą (su galimybe klasifikuoti objektus pagal spalvą): žmogus, traukinys, sunkvežimis, autobusas, automobilis, motociklas, dviratis, susibūrimų detekcija, vaizdo suprastėjimo detekcija, perimetro detekcija, linijos kirtimo detekcija. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Kamera turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę ir bent IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas ne mažesniame intervale nei nuo -30ºC iki +50ºC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at arba 24VAC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Gamintojo garantija kamerai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- Reikalavimai transporto priemonių numerių atpažinimo programinei įrangai:

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes: ________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes) | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas. | Įrašo tiekėjas | - |
|  | Turi būti funkcionalumas atlikti transporto priemonių numerių duomenų paiešką, peržiūrą interneto naršyklės pagalba. Transporto priemonių duomenų paieškos naudotojo sąsaja turi būti suderinama su paplitusiomis interneto (pvz.: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) naršyklėmis. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti funkcionalumas atlikti pilną ir/arba dalinę transporto priemonių numerių paiešką pagal pasirenkamus laukus (kriterijus arba požymius) aktualiose ir/arba archyvinėse duomenų bazėse, nurodant: (a) pilną transporto priemonės numerį; (b) ne pilną transporto priemonės numerį; (c) valstybę, kurioje registruota transporto priemonė; (d) transporto priemonės spalvą; (e) transporto priemonės tipą; (f) vaizdo kameros identifikacinį požymį; (g) vaizdo kameros vietą; (h) vaizdo kameros kryptį; (i) datos ir laiko pasirenkamus intervalus; (y) atpažintus numerius (j) neatpažintus numerius. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės numerio paieškos rezultato duomenis interaktyviame žemėlapyje, nurodant vaizdo kameros identifikacinį požymį, vietą, datą ir laiką. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Atliekant paiešką pagal transporto priemonės numerį, turi būti funkcionalumas atvaizduoti transporto priemonės judėjimo maršrutą interaktyviame žemėlapyje. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti funkcionalumas išsaugoti paieškos rezultatų duomenis atskiruose kataloguose, atlikti tokių duomenų spausdinimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti funkcionalumas sudaryti ypatingos reikšmės transporto priemonių numerių sąrašus pagal formuojamus požymius (pvz., ieškomos transporto priemonę, kt.). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti funkcionalumas sudaryti daugiau nei vieną ypatingos reikšmės transporto priemonių sąrašą. Tikslus transporto priemonių sąrašų skaičius turi būti suderintas VSS diegimo metu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Numerio atpažinimo kamerai fiksavus ir atpažinus ypatingos reikšmės transporto priemonių sąraše esantį numerį, turi būti galimybė siųsti įspėjamąjį pranešimą SMS žinute, pranešimo tekste nurodant valstybinį numerį, kuris yra ypatingos reikšmės transporto priemonių sąraše, el. paštu nurodytiems įspėjamojo pranešimo gavėjams. SMS pranešimų siuntimų išlaidos sutarties galiojimo laikotarpiu neturi būti vertinamos. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti realizuotas duomenų apsikeitimas (integracija) su pasiūlyta vaizdo stebėjimo, valdymo, įrašymo ir analizės programine įranga, atskirai suderintais protokolais ir formatais. Integracija turės būti atlikta importuojant ir eksportuojant failus, taip pat per API (Aplikacijų programavimo sąsaja) ar žiniatinklio paslaugos (web service) pagalba. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Visos reikalingos programinės įrangos licencijos turi būti neterminuoto galiojimo ir gamintojo suteikiama garantija programinei įrangai turi būti ne mažesnė nei 60 mėn. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

- Reikalavimai rezervinio maitinimo šaltinių komplektams:

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes: ________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes) | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis. | Įrašo tiekėjas | - |
|  | Turi būti skirtas jungimui prie miesto gatvių apšvietimo tinklo. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi užtikrinti 24/7 nenutrūkstamą maitinimą prijungtai įrangai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Akumuliatorius ne mažiau 60 Ah talpos. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Ličio geležies fosfato (LiFePO₄) arba lygiavertės technologijos akumuliatorius. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Išėjimo įtampa 12 V DC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Išmanusis kroviklis turi pilnai įkrauti akumuliatorius iki 6 val. ir turi būti pritaikytas LiFePO4. Ličio geležies fosfato baterijoms krauti arba lygiavertei technologijai. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Akumuliatoriaus tarnavimo ciklų ne mažiau 2 000. Ciklų kiekis turi būti patvirtintas įrenginio gamintojo specifikacijoje. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Veikimo temperatūra: iškrovos ne prasčiau nei nuo -20ºC iki +40ºC, pakrovos ne prasčiau nei nuo 0ºC iki +40ºC. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė ne prasčiau IP43. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti komplektuojamas kartu su ne prasčiau IP54 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę atitinkančiu komutaciniu skydu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementais montuoti prie apšvietimo atramos. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Gamintojo suteikiama garantija maitinimo šaltiniams turi būti ne mažesnė nei 12 mėn. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not renew / refurbished / remarked) | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGAI, JOS SUDĖTINĖMS DALIMS IR JOS PRIEŽIŪRAI

- Tiekėjas privalo pateikti aktyvinę įrangą su naujausiais įrangos gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. Taip pat tiekėjas turi numatyti įrangos programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš ES ar NATO šalyse esančių serverių.

- Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished)).

- Visa siūloma įranga turi būti sumontuota ir tinkamai veikti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, t. y. žiemos sezono metu, veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams. Lauko sąlygomis dirbančių sistemos įrenginių darbinio temperatūrinio diapazono intervalas ne mažesnis, kaip nuo -30 C iki +50 C.

- VSS turi užtikrinti visų kamerų signalų nepertraukiamą perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir nuolatinį automatinį jo išsaugojimą kietuose diskuose, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką ne mažiau kaip 30 parų (įrašymo dažnis kiekvienam kameros sensoriui ne mažiau 15 kadrų/sek., skiriamoji geba nemažesnė kaip maksimali kameros rezoliucija, įrašymo srautas kintamas, bet ne mažesnis nei 3 Mbps, vaizdo suspaudimas ne didesnis nei vidutinius / „medium“ ar lygiavertis.

- Tiekėjas turi suformuoti iki 10 (dešimt) vartotojų prieigų prie VVS sistemos, vartotojų administravimui ir/arba duomenų peržiūrai nuotoliniu būdu. Vartotojų autentifikavimas jungiantis prie sistemos turi būti realizuotas 2 veiksnių autentifikacijos  (2FA) sprendimu. Konkretus vartotojų kiekis ir jų rolės bus derinamas su Perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu.

- Šviesiu paros metu VSS turi užtikrinti spalvoto vaizdo perdavimą į įrašymo įrenginį. Tamsiu paros metu sistema turi užtikrinti VSS pageidaujamos teritorijos stebėjimą prie egzistuojančio apšvietimo ir visų kontroliuojamose teritorijose įrengiamų vaizdo perdavimo kamerų automatinį persijungimą į juodai balto vaizdo režimą (naktinį režimą).

- Duomenų perdavimo prieiga turi būti atspari elektromagnetiniams trukdžiams ir žaibo iškrovoms ir nepriklausyti nuo aplinkos sąlygų arba gamtos reiškinių: drėgmės, rūko, lietaus, temperatūros, statinio krūvio, eterio taršos.

- Sistemos duomenų perdavimo tinkle informacija (vaizdas, garsas, duomenys) turi būti perduodama TCP/IP protokolu. Analoginių perdavimo sistemų naudoti neleidžiama.

- VSS ir jos komponentams turi būti teikiamos garantijos, priežiūros ir remonto bei duomenų perdavimo paslaugos visą priežiūros paslaugų teikimo laikotarpį; remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti bloginamos.

- Vaizdo stebėjimo sistema elektroniniu paštu turi siųsti automatinius pranešimus apie gedimus (kietojo disko gedimai, vaizdo kamerų vaizdo dingimas ir pan.). Tiekėjas turi reaguoti į šiuos pranešimus šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka (analogiškai kaip į asmenų pranešimus telefonu ar el. paštu).

- Visi daliniai sistemos veikimo sutrikimai sistemos eksploatacinės priežiūros metu turi būti pašalinti per 48 valandas, reakcijos laikas darbo dienomis 8 val. Jeigu sistemos eksploatacinės priežiūros metu nustatomas vieno ar kelių sistemos komponentų (vaizdo stebėjimo sistemos sudėtinių dalių) gedimas, kurio (-ių) negalima pašalinti per 48 valandas, tiekėjas savo sąskaita imasi visų įmanomų priemonių sistemos funkcionalumui užtikrinti ir su Perkančiąją organizacija suderina gedimų pašalinimo laikotarpį.

- Tiekėjas turi turėti gedimų registravimo tarnybą, pasiekiamą iš visų tinklų telefono numeriu. Tiekėjas tuo numeriu visą parą gali registruoti gedimus, susijusius su perkamų paslaugų teikimu, ne darbo metu gedimų registracijai gali būti naudojamas autoatsakiklis.

- Perkančioji organizacija nemoka papildomai už vaizdo stebėjimo sistemos įrangos elektros maitinimą, ryšio linijų nuomą, techninį aptarnavimą ar pan. Visos išlaidos, būtinos vaizdo stebėjimo sistemos funkcionavimui, turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

- Tiekėjas, atlikdamas vaizdo stebėjimo sistemos komponentų įsigijimą ir įrengimą (vaizdo kameros, vaizdo stebėjimo sistemos centriniame pulte montuojama įranga), šiuos veiksmus turi atlikti taip, kad pasibaigus pagal šį pirkimą sudarytai sutarčiai, Perkančioji organizacija turėtų galimybę išpirkti šiuos vaizdo stebėjimo sistemos komponentus už pasiūlyme nurodytą likutinę išperkamąją vertę. Reikalavimas sudaryti galimybę išpirkti nėra privalomas įrengiant ryšio linijas vaizdo stebėjimo kamerų vaizdui perduoti į Centrinį pultą. Tiekėjas gali nuomoti ryšio linijas ir tokiu atveju reikalavimas sudaryti galimybę išpirkti nėra taikomas, tačiau tiekėjas turi sudaryti galimybę Perkančiajai organizacijai, pasibaigus pagal šį pirkimą sudarytai sutarčiai, sklandžiai organizuoti naują vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros konkursą ir perduoti vaizdo stebėjimo sistemą konkurso laimėtojui, įskaitant nuomojamų ryšio linijų perdavimą. Reikalavimas sudaryti galimybę išpirkti ryšio linijas (kanalus) yra taikomas tik tokiu atveju, jei tiekėjas savo lėšomis, specialiai šiam projektui paklojo ryšio kabelius ar įrengė belaidžio ryšio linijas.

- Reikalavimai paslaugos kokybei: tiekėjas turi užtikrinti kokybišką vaizdo stebėjimo sistemos veikimą, ryšio linijų kokybė turi būti pakankama užtikrinti vaizdo be nutrūkimų perdavimą ir vaizdo kamerų valdymą, gedimai turi būti šalinami šioje pirkimo specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais. Nekokybiška paslauga bus laikoma: jei vienos vaizdo kameros vaizdas nėra įrašomas vieną kartą per mėnesį ilgiau nei keturias valandas (vienkartinis nutrūkimas) arba yra daugiau nei trys vienos vaizdo kameros vaizdo įrašymo nutrūkimai (nepriklausomai nuo trukmės) per mėnesį; gedimai nėra šalinami šioje pirkimo specifikacijoje nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti nekokybiškai teikiamą paslaugą.

- Sistemos planinės techninės profilaktikos darbai:

  - ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį:

    - patikrinti vaizdo įrašymo įrangos nustatymus ir prireikus juos nustatyti iš naujo;

    - patikrinti darbo vietos kompiuterio nustatymus ir prireikus juos nustatyti iš naujo;

    - patikrinti vaizdo kamerų maitinimo šaltinių įtampą ir atlikti būtinus reguliavimus;

  - ne rečiau kaip vieną kartą per metus:

    - patikrinti vaizdo kamerų darbo režimus ir juos tinkamai sureguliuoti;

    - patikrinti vaizdo signalo lygį ir prireikus atlikti reikalingus signalo lygio reguliavimus;

    - patikrinti kamerų transliuojamo vaizdo kokybę ir prireikus atlikti reikalingus reguliavimus;

    - atlikti vaizdo kamerų lauko korpusų šildytuvų veikimo patikrinimą;

    - atlikti vaizdo kamerų lauko korpusų valymą;

    - patikrinti vaizdo kamerų tvirtinimus prie atramų;

    - atnaujinti vaizdo įrašymo įrenginio ir darbo vietos programines versijas;

  - teisės aktų nustatytu periodiškumu atlikti kitus teisės aktuose nustatytus matavimus ir patikrinimus, privalomus tokio tipo įrangai.

- Vaizdo kamerų lauko korpusų valymas atliekamas pagal poreikį.

- Tiekėjas privalo dedikuoti vieną konkretų inžinierių su kuriuo būtų komunikuojama diegimo, montavimo ir kitais klausimais susijusiais su vaizdo stebėjimo sistemomis. Turi būti nurodytas el. pašto adresas ir mobiliojo telefono numeris.

- Tiekėjas turi neatlygintinai suteikti VSS naudojimo mokymus, kurių trukmė ne trumpesnė kaip 4 akademinės valandos. Mokymų data turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija iki VVS plėtros, modernizavimo, perkamos įrangos įrengimo ir konfigūravimo darbų įgyvendinimo pabaigos.

- Tiekėjas turi neatlygintinai suteikti konsultacijų, susijusių su programinės įrangos naudojimu, ne mažiau, kaip 8 darbo valandas po atliktų mokymų.

- Darbui su VSS užtikrinti tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai 2 (du) komplektus VVS aprašo lietuvių kalba tokios kokybės ir apimties, kad būtų užtikrintas kokybiškas naudojimasis įrengta VSS.

IV. REIKALAVIMAI TEISINEI APLINKAI

- VSS turi atitikti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nurodytus reikalavimus.

- Perduodamų ir saugomų vaizdo duomenų saugumo užtikrinimas turi būti vykdomas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

V. INFORMACIJA, KAIP TURI BŪTI APSKAIČIUOTA IR PATEIKTA PASIŪLYMUOSE NURODOMA PIRKIMO KAINA

- Bendra kaina nurodoma eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į šią sumą turi įeiti visos išlaidos ir mokesčiai.

- Pagrindinis paslaugos pirkimo vertinimo kriterijus – mažiausia pasiūlyta kaina.

- Maksimali pirkimo vertė – 524 898,00 Eur (penki šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 00 ct) įskaitant PVM, 433 800,00 Eur be PVM.

VI. PASLAUGŲ TEIKIMO IR PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI

- Sistemos modernizavimas ir plėtra, perkamos įrangos įrengimas ir konfigūravimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- VSS aptarnavimas, techninė priežiūra bei kitų su vaizdo stebėjimo įrangos eksploatacija susijusių paslaugų teikimas vykdomas 33 mėnesius nuo VSS įrangos ir jų licencijų diegimo, sistemos ir jos sudedamųjų dalių montavimo, konfigūravimo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.

- Pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui Perkančiajai organizacijai turi būti sudaryta galimybė išpirkti visą viešų erdvių stebėjimo ir įrašymo sistemą, jos sudedamąsias dalis, išskyrus duomenų perdavimo paslaugas pagal likutinę išperkamąją vertę, ir perimti savo nuosavybėn.

VII. FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAS

- Įrengęs Palangos VSS, tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai suteiktų paslaugų aktą (toliau – Aktas). Tiekėjo pateiktas Aktas per 5 darbo dienas suderinamas ir, nenustačius trūkumų, abiejų šalių pasirašomas. Pagal suderintą ir pasirašytą Aktą tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai avansinę sąskaitą faktūrą. Jei nustatoma trūkumų, Perkančioji organizacija motyvuotai informuoja tiekėją apie atsisakymą pasirašyti Aktą, o tiekėjas įsipareigoja pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų. Tik pašalinus nustatytus trūkumus ir abiem šalims pasirašius aktą tiekėjas gali pateikti avansinę sąskaitą faktūrą.

- Tiekėjui mokėtino avanso dydis yra 45% nuo pradinės sutarties vertės be PVM. Perkančioji organizacija apmoka avansą pagal tiekėjo pateiktą prašymą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tiekėjo prašymo ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.

- Likusi pradinės sutarties suma išskaidoma ir mokama 33 mėnesius lygiomis dalimis.

- Likusi pradinės sutarties suma pradedama mokėti po Palangos VSS įrengimo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai eksploatuoti ir mokama kas mėnesį mokėjimo pavedimu į tiekėjo nurodytą banko sąskaitą. Mėnesiui pasibaigus, tiekėjas iki kito mėnesio 5 dienos pateikia Perkančiajai organizacijai Aktą, kuriame nurodomi duomenys apie per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas bei suteiktų ir nesuteiktų paslaugų suvestinė, kurioje nurodyta detali informacija apie tiekėjo suteiktas ir nesuteiktas paslaugas, fiksuotus ir pašalintus Palangos VSS sutrikimus, jei tokių buvo, sutrikimų trukmė valandomis. Tiekėjo pateiktas Aktas per 5 darbo dienas suderinamas ir, nenustačius trūkumų, abiejų šalių pasirašomas. Pagal suderintą ir pasirašytą Aktą tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai sąskaitą faktūrą. Jei nustatoma trūkumų, Perkančioji organizacija motyvuotai informuoja tiekėją apie atsisakymą pasirašyti Aktą, o tiekėjas įsipareigoja pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų. Tik pašalinus nustatytus trūkumus ir abiem šalims pasirašius Aktą tiekėjas gali pateikti sąskaitą faktūrą.

- Tiekėjo pateiktas sąskaitas faktūras Perkančioji organizacija apmoka per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

- Vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, išankstinės sąskaitos, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt/. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Tiekėjas įsipareigoja išankstinėse sąskaitose, PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

_______________________