TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOS KNYGŲ SAUGYKLOS ŽYGIMANTŲ G 1 VILNIUJE VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ, ŠILDYMO, ŠALDYMO IR VEDINIMO SISTEMŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS

1. BendrIEJI REIKALAVIMAI

1.1 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos knygų saugyklos Žygimantų g 1 Vilniuje vandentiekio, nuotekų, šildymo, šaldymo ir vėdinimo sistemų priežiūros paslaugos už fiksuotą mėnesinį mokestį apima:

    - periodinę sistemų apžiūrą, sistemų būklės įvertinimą ir defektų, gedimų nustatymą;

    - periodinį inžinerinių sistemų aptarnavimą (profilaktiką);

    - sistemų reguliavimą, programavimą;

    - periodinius sistemų bandymus;

    - sistemų patikrą ir gedimų nustatymą, gavus užsakovo pranešimą apie netinkamą sistemų veikimą ar gedimą, smulkių gedimų šalinimą;

    - įvykusių avarijų lokalizavimą;

    - privalomos dokumentacijos pildymą.

  - Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos knygų saugyklos Žygimantų g 1 Vilniuje inžinerinių sistemų remonto paslaugos, už kurias apmokama pagal nustatytą kainodarą (vieno darbuotojo valandinį įkainį dauginat iš laiko sąnaudų ir padengiant tiekėjo faktines medžiagų, detalių, įrenginių įsigijimo išlaidas) apima:

    - darbus, kurie atliekami po avarijos lokalizavimo;

    - eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių įrengimų dalinį arba pilną pakeitimą;

    - mechaniškai pažeistų ar sulaužytų įrengimų pilną ar dalinį atstatymą arba pakeitimą;

    - sistemų/įrenginių sudedamųjų dalių gedimų bei defektų šalinimą.

  - Inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto paslaugos turi būti teikiamos laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų, kompetentingų institucijų ir gamintojų rekomendacijų ir instrukcijų.

  - Tiekėjo įsipareigojimai:

    - tinkamai ir laiku atlikti sistemų priežiūrą ir remontą;

    - atvykti į objektą po iškvietimo ne vėliau kaip per 2 valandas darbo valandomis (nuo 8.00 iki 17.00 val.), esant avarinei situacijai – ne vėliau kaip per 30 min. visą parą;

    - instruktuoti perkančiosios organizacijos atsakingus darbuotojus apie tinkamą sistemų ir įrenginių eksploatavimą;

    - pildyti sistemų priežiūros žurnalus, kitą dokumentaciją;

    - už sutarties vykdymą paskirti atsakingus darbuotojus;

    - pranešti atsakingam perkančiosios organizacijos darbuotojui apie savo atvykimą į objektą;

    - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Teikiamų inžinerinių sistemų remonto paslaugų derinimas:

    - inžinerinių sistemų remonto paslaugos, kai keičiamos detalės/įrenginiai, prieš pradedant darbus turi būti suderintos su užsakovu;

    - inžinerinių sistemų remonto paslaugų suteikimas kiekvieną kartą turi būti įforminamas priėmimo – perdavimo aktais;

    - kartu su sąskaita – faktūra už atliktus darbus tiekėjas privalo pateikti detalių, įrenginių, medžiagų įsigijimą pagrindžiančių dokumentų kopijas.

  - Pakeistoms inžinerinių sistemų detalėms ir įrenginiams turi būti taikoma ne mažiau nei vienerių metų garantija. Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Tais atvejais, kai gamintojas pagrįstai taiko trumpesnį garantijos terminą, suteikiama gamintojo nustatyta garantija. Suteiktoms remonto paslaugoms taikoma vienerių metų garantija. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atitinkamų detalių, įrenginių pakeitimo, remonto paslaugų suteikimo, kuris patvirtinamas pasirašant priėmimo – perdavimo aktą.

  - Garantija negalioja, jei gedimai įvyko dėl užsakovo kaltės (sistemos elementai mechaniškai sugadinti, netvarkinga elektros instaliacija ir pan.). Vykdytojas neatsako dėl gedimų susijusių su elektros tinklo, vandens tiekimo parametrų svyravimų ir pagalbinių sistemų sutrikimų, galinčių pakenkti ar pakenkusiems aptarnaujamos sistemos darbui arba dėl to atsiradusiems aptarnaujamos sistemos gedimams. Gedimų priežastis nustato tiekėjo ir užsakovo atstovai bendru sutarimu. Kilus ginčui dėl gedimo, kviečiamas nepriklausomas ekspertas.

  - Skirti atsakingus, kvalifikuotus ir atestuotus specialistus atsakingus už šilumos ūkį, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų, vandentiekio ir nuotekų sistemų priežiūrą (gali būti vienas asmuo).

1.9. Šildymo, vėdinimo, kondicionavimo, karšto ir šalto vandentiekio, nuotekų šalinimo,  priežiūros paslaugos turi būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos suderintą grafiką, teikiant remonto paslaugas, paslaugų suteikimo terminai turi būti suderinti su perkančiąją organizaciją prieš pradedant teikti remonto paslaugas.

2. REIKALAVIMAI BendriEMS pastatAMS

2.1. Knygų saugyklos pastatas Žygimantų g. 1 Vilnius

Statinio kategorija	        -              	ypatingas;

Statinio paskirtis	                                       -                                           kultūrinė

Pastato bendrasis plotas	        - 	                              6800  m2;

Bendrasis tūris	        -	                            16468 m3;

Aukštų skaičius	        -	                      5a., rūsys.

2.2. Paslaugų orientaciniai kiekiai. Numatomas orientacinis paslaugų kiekis per 12 mėn.:

| Eil. Nr. | Paslaugos | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Priežiūros paslaugos |  |  |
| 1 | Šildymo, vėdinimo, kondicionavimo, karšto ir šalto vandentiekio, nuotekų šalinimo, Žygimantų g. 1, Vilniuje priežiūros paslaugos | mėn. | 12 |
| Remonto paslaugos |  |  |  |
| 1 | Šildymo sistemos, įrenginių remonto paslaugos (remonto paslaugų kaina įskaičiuota į mėnesio aptarnavimo kaina) | val. | ne daugiau kaip 6 val. į mėn. |
| 2 | Vėdinimo, kondicionavimo, vėsinimo sistemų remonto paslaugos (remonto paslaugų kaina įskaičiuota į mėnesio aptarnavimo kaina) | val. | ne daugiau kaip 6 val. į mėn. |
| 3 | Karšto ir šalto vandentiekio, nuotekų šalinimo sistemų remonto paslaugos (remonto paslaugų kaina įskaičiuota į mėnesio aptarnavimo kaina) | val. | ne daugiau kaip 6 val. į mėn. |

3. REIKALAVIMAI INŽINERINIŲ SISTEMŲ APTARNAVIMŲ PERIODIŠKUMUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 3.1. ŠILUMOS PUNKTŲ PRIEŽIŪROS REGLAMENTINIAI DARBAI |  |  |
| 1 | Šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir plombų kontrolė. Šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas į šilumos punkte esantį žurnalą (jeigu nėra nuotolinio stebėjimo). Šilumos punkto patalpos elektros tinklų apžiūra. Sklendžių, ventilių išorinė apžiūra. | 1 kartą per mėnesį |
| 2 | Išsiplėtimo indų oro slėgio patikra. | 1 kartą per 6 mėnesius |
| 3 | Pastato šildymo sistemos paleidimas. Manometrų nuėmimas/uždėjimas metinei patikrai. Purvarinkių valymas. Hidraulinis bandymas. Esant poreikiui aklių įrengimas prie įvadinių sklendžių, prieš hidraulinį bandymą. | 1 kartą per metus (prieš šildymo sezoną) |
| 4 | Automatinio valdymo armatūros, matavimo ir reguliavimo prietaisų veikimo patikrinimas. Šilumokaičių nuėmimas/uždėjimas valymui (mechaninis/cheminis valymas apmokamas pagal faktą). | Darbai atliekami gamintojo rekomendacijose nurodytu periodiškumu |
| 3.2. ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS REGLAMENTINIAI DARBAI |  |  |
| 1 | Šildymo sistemos magistralių ir stovų jungčių prie magistralių išorinė apžiūra (patikrinama būklė, nesandarumai, mechaniniai pažeidimai). Šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui. Oro išleidimas iš šildymo sistemos. | 1 kartą metuose (prieš šildymo sezoną) |
| 2 | Šildymo sistemos plovimas suslėgtu oru arba vandeniu, kurio kiekis 4-5 kartus viršija šildymo sistemos eksploatacinį debitą (plaunama pasibaigus šildymo sezonui). Išplovus surašomas atliktų darbų aktas. | 1 kartą per ketverius metus (apmokėjimas pagal faktą, taikant valandinį įkainį +medžiagos) |
| 3 | Įsakymu yra paskiriamas atsakingas asmuo už šilumos ūkį, kuris pildo techninę dokumentaciją ir kontroliuoja visus darbus bei jų atlikimo periodiškumą. | Sutarties galiojimo laikotarpiui |
| 3.3. VĖDINIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS REGLAMENTINIAI DARBAI |  |  |
| 1 | Sistemos išorinė apžiūra (patikrinama sistemos būklė, nesandarumai, mechaniniai pažeidimai). Automatikos apžiūra (patikrinama kontrolės matavimo prietaisų būklė, reguliavimo įtaisų nustatymo atitikimas užduotiems poreikiams, siurblių, ventiliatorių, pavarų darbas. Šildymo reguliavimo mazgo apžiūra (sezono metu). Šaldymo reguliavimo mazgo apžiūra (sezono metu). Vėdinimo įrenginio oro sklendžių patikrinimas. | 4 kartus per metus |
| 2 | Oro filtrų keitimas (užsiteršus). Rekuperatoriaus sausas/šlapias valymas (keičiant oro filtrus). Vėdinimo kamerų vidaus sausas siurbimas (keičiant oro filtrus). Ventiliatorių sparnuotės ir korpuso valymas (keičiant oro filtrus). Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas. Variklių tvirtinimo patikrinimas, paveržimas Rekuperatorių pavaros patikrinimas. | 2 kartus per metus (pavasarį/rudenį) |
| 3 | Aprišimo mazgo šilumos/šalčio kaloriferių purvarinkių valymas. Šildymo radiatorių (kaloriferių) valymas (užsiteršus). Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas (užsiteršus). Priešgaisrinių sklendžių padėties patikrinimas. | 1 kartą per metus |
| 4 | Ventiliatorių guolių tepimas. (jeigu tepami) Rekuperatorių guolio tepimas. (jeigu tepami) | pagal gamintojo aptarnavimo instrukciją |
| 3.4. ŠALDYMO IR VĖSINIMO ĮRENGINIŲ (ŠALČIO MAŠINOS) PRIEŽIŪROS REGLAMENTINIAI DARBAI |  |  |
| 1 | Apžiūra (patikrinama būklė, nesandarumai, mechaniniai pažeidimai). Freono slėgio patikrinimas/papildymas (neįskaitant medžiagų kainos). Tepalo lygio patikrinimas/papildymas (neįskaitant medžiagų kainos). Freono drėgmės indikatoriaus patikrinimas. Kondensatorių/garintuvų valymas (užsiteršus). Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas (užsiteršus). | 1 kartą per metus (prieš šaldymo sezoną) |
| 2 | Automatinio valdymo armatūros, matavimo ir reguliavimo prietaisų veikimo patikrinimas. | Pagal įrangos gamintojo reikalavimus |
| 3.5. ŠALDYMO IR VĖSINIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS REGLAMENTINIAI DARBAI |  |  |
| Išoriniai blokai |  |  |
| 1 | Apžiūra (patikrinama būklė, nesandarumai, mechaniniai pažeidimai). Freono slėgio patikrinimas/papildymas (neįskaitant medžiagų kainos). Tepalo lygio patikrinimas/papildymas (neįskaitant medžiagų kainos). Freono drėgmės indikatoriaus patikrinimas. | 2 kartus per metus (pavasarį/rudenį) |
| 2 | Kondensatorių/garintuvų valymas (užsiteršus). Kondensato nuvedimo vamzdyno valymas (užsiteršus). | 1 kartą per metus |
| Vidiniai blokai |  |  |
| 1 | Apžiūra (patikrinama būklė, nesandarumai, mechaniniai pažeidimai). | 2 kartus per metus (pavasarį/rudenį) |
| 2 | Filtrų valymas (užsiteršus). Kondensato nuvedimo sistemos valymas. Kondensato siurblių patikrinimas. | 1 kartą per metus |
| 3.6. PASTATO VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SISTEMOS REGLAMENTINIAI DARBAI |  |  |
| 1 | Šalto ir karšto vandentiekio vamzdynų išorinė apžiūra (patikrinama būklė, nesandarumai, mechaniniai pažeidimai). Nuotekų sistemos vamzdyno išorinė apžiūra (patikrinama būklė, nesandarumai, mechaniniai pažeidimai). Santechnikos įrenginių būklės patikra. | 1 kartą per mėnesį |
| 2 | Sistemos siurblių, sklendžių, ventilių, riebokšlių sujungimų išorinis nesandarumo patikrinimas. Lietaus vandens nuotekų sistemų išorinė apžiūra. Vandentiekio santechninių prietaisų išorinė apžiūra. | 1 kartą per mėnesį |
| 3 | Riebalų surinktuvų apžiūra pagal gamintojo nurodymus, utilizavimo darbų organizavimas | 4 kartus per metus |
| 4 | Manometrų nuėmimas/uždėjimas patikrai. | 1 kartą per metus |

### 4. REIKALAVIMAI VĖDINIMO IR KONDICIONAVIMO, VĖSINIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪRAI, APTARNAVIMUI IR REMONTUI

4.1. rekuperatorių, stoginių ventiliatorių priežiūra, aptarnavimas, dviejų oro užuolaidų priežiūra ir aptarnavimas.

4.2. kondicionavimo sistemos  priežiūra, aptarnavimas;

4.3.vėdinimo ir kondicionavimo sistemų remontas;

4.4.vėdinimo, kondicionavimo, vėsinimo sistemų periodinės priežiūros paslaugos;

4.5. sistemų priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus;

4.6. vėdinimo ir vėsinimo automatikos veikimo patikrinimas;

4.7. vėsinimo mazgų  hidraulinių parametrų reguliavimas;

4.8. kontrolės prietaisų parodymų, operatyvinės dokumentacijos pildymas;

4.9. parametrų analizė;

4.10. vėdinimo sistemų ir agregatų periodinė apžiūra ir profilaktinis valymas;

4.11. vėdinimo kamerų variklio diržo įtempimo tikrinimas ir reguliavimas;

4.12. tarpinių bei tvirtinimo įtaisų tikrinimas;

4.13. įrenginių valymas; smulkūs litavimo darbai;

4.14. fankoilų priežiūra ir valymas (pagal Šilumos tinklų ir šilumos įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles);

4.15. vėsinimo sistemų sandarumo patikrinimas bei pratekėjimų per vamzdžių sujungimus likvidavimas;

4.16. filtrų valymas ir keitimas pagal gamintojų pateiktas instrukcijas;

4.17. ventiliatorių menčių valymas;

4.18. kaloriferių ir šaldiklių valymas;

4.19. sistemos programavimo patikrinimas;

4.20. šaldymo mašinų priežiūra, eksploatacija;

4.21. oru aušinamų aušintuvų, šilumokaičių priežiūra, valymas ir techninis aptarnavimas;

4.22. šaldymo-šildymo vožtuvų priežiūra;

4.23. šildymo-šaldymo įrangos valymas, priežiūra;

4.24. šaldymo mašinos tepalų ir tepalų filtrų keitimas;

4.25. vamzdynų paviršiaus izoliacijos taisymas;

4.26. oro kondicionavimo sistemų priežiūra pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus;

4.27. filtrų keitimas;

4.28. drėkinimo kasečių papildymas, keitimas;

4.29. šaldymo sistemos papildymas;

4.30. oru aušinamų aušintuvų priežiūra, valymas ir techninis aptarnavimas;

4.31. sistemų sandarumo patikrinimas bei pratekėjimų per sujungimus likvidavimas;

4.32. automatikos veikimo ir programavimo patikrinimas, parametrų reguliavimas ir analizė;

4.33. įrangos valymas;

4.34. kitos neišvardintos paslaugos reikalingos vėdinimo, kondicionavimo, vėsinimo sistemų normaliam funkcionavimui.

5. REIKALAVIMAI VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪRAI, APTARNAVIMUI IR REMONTUI

5.1. sistemų priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus;

5.2. vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrenginių, sanitarinių prietaisų priežiūra; armatūros būklės apžiūros;

5.3. pratekėjimų per vamzdžių sujungimus likvidavimas bei sandarumo patikrinimas;

5.4. švaros palaikymas vandens apskaitos mazguose;

5.5. vandens mechaninio valymo įrangos priežiūra ir eksploatacija;

5.6. vidaus nuotekų tinklų pravalymas;

5.7. vamzdynų paviršiaus izoliacijos taisymas;

5.8. lietaus nuotekų valymo įrenginių eksploatacija, priežiūra ir valymas;

5.9. pastato vamzdynuose avarijų šalinimas;

5.10. nuotekų sistemų traukos patikrinimas;

5.11.kanalizacijos trapų valymas;

5.12.demontuotų nuotekų sistemų nesandarumų šalinimas;

5.13.lietaus vandens surinkimo trapų (lauko teritorijoje) priežiūra, valymas, tinkamos būklės užtikrinimas;

5.14.	kanalizacijos vamzdynų tvirtinimo, nuolydžio kontrolė (po vamzdynų keitimo);

5.15. kontrolės ir matavimo prietaisų parodymų patikrinimas, operatyvinės dokumentacijos pildymas, parametrų analizė, pažymų apie šalto ir karšto vandens sunaudojimą pateikimas tiekėjui;

5.16. metalinių konstrukcijų detalių apsauga nuo korozijos (pažeistų vietų nuvalymas;

antikorozinės dangos atnaujinimas, nudažymas);

5.17. smulkus remontas ir kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos;

5.18. kontrolės matavimo ir automatikos prietaisų priežiūra ir patikra;

5.19.	kitos neišvardintos paslaugos reikalingos vandentiekio ir nuotekų sistemų normaliam funkcionavimui.

### 6. REIKALAVIMAI ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪRAI, APTARNAVIMUI IR REMONTUI

6.1. šildymo sistemų priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus;

6.2. šiluminės ir vėsinimo automatikos veikimo patikrinimas;

6.3. šilumos ir vėsinimo mazgų  hidraulinių parametrų reguliavimas;

6.4. kontrolės prietaisų parodymų, operatyvinės dokumentacijos pildymas;

6.5. parametrų analizė;

6.6. ventiliatorinių konvektorių (fankoilų), radiatorių priežiūra ir valymas (pagal Šilumos tinklų ir šilumos įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles);

6.7. purvo rinktuvų ir filtrų valymas;

6.8. kanalizacinių trapų valymas šilumos punkte;

6.9. šildymo sistemų sandarumo patikrinimas bei pratekėjimų per vamzdžių sujungimus likvidavimas;

6.10. sistemų programavimo patikrinimas ir reguliavimas;

6.11. termometrų, manometrų patikrinimas (gilzių papildymas tepalais);

6.12. sklendžių, ventilių keitimas (pagal poreikį);

6.13. kontrolės matavimo ir automatikos prietaisų priežiūra ir patikra;

6.14. šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui bei šilumos paso gavimas, šilumos izoliacijos remontas, tarpinių flanšiniuose sujungimuose patikrinimas, šildymo sistemos stovų uždaromosios armatūros patikrinimas, hidrauliniai bandymai, šildymo sistemos praplovimas;

6.15. metalinių konstrukcijų detalių apsauga nuo korozijos (pažeistų vietų nuvalymas, antikorozinės dangos atnaujinimas, nudažymas);

6.16. smulkus remontas ir kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos;

6.17. avarijų šalinimas;

6.18.	kitos neišvardintos paslaugos reikalingos šildymo ir karšto vandens sistemų normaliam funkcionavimui.