Atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Nurodykite siūlomo prietaiso parametrą | Nurodykite kuriame iš pateiktų dokumentų pateikiama šio parametro informacija, jeigu įmanoma nurodykite puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
| 2 | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo suveikimo kreivė f) | K tipo suveikimo kreivė (angl. Type K curve) |  |  |
| 3 | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo standartas e) arba f) | IEC 60282-2 arba ANSI C 37.41, ANSI C 37.42 |  |  |
| 4 | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo konstrukcija e) arba f) | Su nuimama kepurėle, pritaikytas naudoti su lanko mažinimo strypeliu, M6x1 sriegis; |  |  |
| 5 | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo vardinė įtampa e) arba f) | Lydieji įdėklai pritaikyti 10 kV tinklo vardinei įtampai |  |  |
| 6 | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo vardinė srovė f) | Nurodoma užsakant: - 4; - 6 A arba 6.3 A; - 10 A; - 16 A; - 20 A; - 31,5 arba 32A; - 50 A |  |  |
| 7 | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo ilgis, A (1. pav) | A ilgis pagal 1. pav. nemažiau 580 mm |  |  |
| 8 | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo diametras, E (1. pav) | E diametras pagal 1 . pav. nedaugiau 10 mm |  |  |
| 9 | Lydžiojo įdėklo garantinis laikotarpis g) | ≥24 mėn. |  |  |

1. pav. Savigesio saugiklių lydžiojo įdėklo gabaritai

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolai (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). Laboratorijai (-joms) akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamykloje atliktų Bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo. Nepriklausomo atstovo laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas, brėžiniai, instrukcija;

- Tiekėjo deklaracija.

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Nurodykite siūlomo prietaiso parametrą | Nurodykite kuriame iš pateiktų dokumentų pateikiama šio parametro informacija, jeigu įmanoma nurodykite puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
| 2. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo suveikimo kreivė f) | T tipo suveikimo kreivė (angl. Type T curve) |  |  |
| 3. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo standartas e) arba f) | IEC 60282-2 arba ANSI C 37.41, ANSI C 37.42 |  |  |
| 4. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo konstrukcija e) arba f) | Su nuimama kepurėle, pritaikytas naudoti su lanko mažinimo strypeliu, M6x1 sriegis; |  |  |
| 5. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo vardinė įtampa e) arba f) | Lydieji įdėklai pritaikyti 10 kV tinklo vardinei įtampai |  |  |
| 6. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo vardinė srovė f) | Nurodoma užsakant: - 6 A arba 6.3 A; - 10 A; - 20 A; - 31,5 arba 32A; - 50 A |  |  |
| 7. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo ilgis, A (1. pav) | A ilgis pagal 1. pav. nemažiau 580 mm |  |  |
| 8. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo diametras, E (1. pav) | E diametras pagal 1 . pav. nedaugiau 10 mm |  |  |
| 9. | Lydžiojo įdėklo garantinis laikotarpis g) | ≥24 mėn. |  |  |

1. pav. Savigesio saugiklių lydžiojo įdėklo gabaritai

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolai (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). Laboratorijai (-joms) akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamykloje atliktų Bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo. Nepriklausomo atstovo laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas, brėžiniai, instrukcija;

- Tiekėjo deklaracija.