TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – startis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – 10 kV savigesių saugiklių lydieji įdėklai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - 10 kV savigesių saugiklių lydieji įdėklai

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalus pak. kiekis, vnt. | Preliminarus pak. kiekis, vnt.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Savigesiai saugiklių lydieji įdėklai su Type K curve charakteristika |  |  |  |
| 1. | 4 A savigesiai saugiklių lydieji įdėklai (pakuotėje 20 vnt.) | 10 | 55 |
| 2. | 6 A arba 6,3 A savigesiai saugiklių lydieji įdėklai (pakuotėje 20 vnt.) | 10 | 58 |
| 3. | 10 A savigesiai saugiklių lydieji įdėklai (pakuotėje 20 vnt.) | 10 | 59 |
| 4. | 16 A; savigesiai saugiklių lydieji įdėklai (pakuotėje 20 vnt.) | 10 | 69 |
| 5. | 20 A; savigesiai saugiklių lydieji įdėklai (pakuotėje 20 vnt.) | 10 | 65 |
| 6. | 31,5 arba 32A; savigesiai saugiklių lydieji įdėklai (pakuotėje 20 vnt.) | 10 | 63 |
| 7. | 50 A savigesiai saugiklių lydieji įdėklai (pakuotėje 20 vnt.) | 10 | 60 |
| Savigesiai saugiklių lydieji įdėklai su Type T curve charakteristika |  |  |  |
| 1. | 6 A arba 6,3 A savigesiai saugiklių lydieji įdėklai (pakuotėje 20 vnt.) | 1 | 2 |
| 2. | 10 A savigesiai saugiklių lydieji įdėklai (pakuotėje 20 vnt.) | 1 | 3 |
| 3. | 20 A; savigesiai saugiklių lydieji įdėklai (pakuotėje 20 vnt.) | 1 | 3 |
| 4. | 31,5 arba 32A; savigesiai saugiklių lydieji įdėklai (pakuotėje 20 vnt.) | 1 | 3 |
| 5. | 50 A savigesiai saugiklių lydieji įdėklai (pakuotėje 20 vnt.) | 1 | 2 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 2 ir Nr. 3:

    - Savigesiai saugiklių lydieji įdėklai su Type K curve charakteristika:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo suveikimo kreivė f) | K tipo suveikimo kreivė (angl. Type K curve) |
| 3. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo standartas e) arba f) | IEC 60282-2 arba ANSI C 37.41, ANSI C 37.42 |
| 4. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo konstrukcija e) arba f) | Su nuimama kepurėle, pritaikytas naudoti su lanko mažinimo strypeliu, M6x1 sriegis; |
| 5. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo vardinė įtampa e) arba f) | Lydieji įdėklai pritaikyti 10 kV tinklo vardinei įtampai |
| 6. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo vardinė srovė f) | Nurodoma užsakant: - 4; - 6 A arba 6.3 A; - 10 A; - 16 A; - 20 A; - 31,5 arba 32A; - 50 A |
| 7. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo ilgis, A (1. pav) | A ilgis pagal 1. pav. nemažiau 580 mm |
| 8. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo diametras, E (1. pav) | E diametras pagal 1 . pav. nedaugiau 10 mm |
| 9. | Lydžiojo įdėklo garantinis laikotarpis g) | ≥24 mėn. |

1. pav. Savigesio saugiklių lydžiojo įdėklo gabaritai

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolai (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). Laboratorijai (-joms) akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamykloje atliktų Bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo. Nepriklausomo atstovo laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas, brėžiniai, instrukcija;

- Tiekėjo deklaracija.

    - Savigesiai saugiklių lydieji įdėklai su Type T curve charakteristika

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo suveikimo kreivė f) | T tipo suveikimo kreivė (angl. Type T curve) |
| 3. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo standartas e) arba f) | IEC 60282-2 arba ANSI C 37.41, ANSI C 37.42 |
| 4. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo konstrukcija e) arba f) | Su nuimama kepurėle, pritaikytas naudoti su lanko mažinimo strypeliu, M6x1 sriegis; |
| 5. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo vardinė įtampa e) arba f) | Lydieji įdėklai pritaikyti 10 kV tinklo vardinei įtampai |
| 6. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo vardinė srovė f) | Nurodoma užsakant: - 6 A arba 6.3 A; - 10 A; - 20 A; - 31,5 arba 32A; - 50 A |
| 7. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo ilgis, A (1. pav) | A ilgis pagal 1. pav. nemažiau 580 mm |
| 8. | Savigesio saugiklio lydžiojo įdėklo diametras, E (1. pav) | E diametras pagal 1 . pav. nedaugiau 10 mm |
| 9. | Lydžiojo įdėklo garantinis laikotarpis g) | ≥24 mėn. |

1. pav. Savigesio saugiklių lydžiojo įdėklo gabaritai

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolai (su laboratorijos (-jų) akreditacijos sritį įrodančiais dokumentais). Laboratorijai (-joms) akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamykloje atliktų Bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo. Nepriklausomo atstovo laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas, brėžiniai, instrukcija;

- Tiekėjo deklaracija.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 100 (vieną šimtą) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 (dvidešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.2. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 eurų (penkiasdešimt eurų 00 ct)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktai;

  - Montavimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas įsipareigoja įsigyti nurodytą minimalų kiekį, tačiau neįsipareigoja nupirkti nurodyto preliminaraus kiekio.