Tiekėjams, prisijungusiems prie rinkos konsultacijos/

For Suppliers participating in the market consultation

Siunčiama CVP IS priemonėmis/

Sent via CPP IS means                                                                      				                         2026-03-13

ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS/ANSWERS TO THE QUESTIONS RECEIVED DURING THE MARKET CONSULTATION

| LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) atliko rinkos konsultaciją dėl numatomo vykdyti 10 kV transformatorių pirkimo (toliau – Pirkimas), apie kurią buvo skelbta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Perkantysis subjektas informuoja, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti klausimai/atsakymai/siūlymai. Pateikiami atsakymai: | LITGRID AB (hereinafter – Contracting Entity) is conducting market consultation for planned procurement of 10 kV transformers (hereinafter – Procurement). Contracting Entity does hereby inform that questions/answers/comments are received via CPP IS means. The answers to them are provided bellow: |
| --- | --- |

| Klausimas | Teikiamas komentaras/siūlymas | LITGRID AB atsakymai |
| --- | --- | --- |
| - Ar Techninėje specifikacijoje yra reikalavimų, kurie Jūsų nuomone apriboja galimybę dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus, nurodyti konkrečius punktus/ Are there any requirements in the Technical Specification that, in your opinion, limit the ability to participate in the procurement and submit a Tender? Please provide reasoned comments/questions, exact clauses. | TS 2 priedas. I dalis. 10kV ST techniniai reikalavimai: 6.1 apsaugos laipsnis IP54; Siūloma IP40 ( vidaus transformatorių standartas). 6.2 M8 arba M10 varžto tipo junginys; Siūloma M5 antrinei apvijai, M8 įžeminimo varžtas. TS 3 priedas. I dalis. 10 kV ST charakteristikos: Vardinė pirminė srovė 200 A. 2 punktas: įrašyta ≥50; Siūloma ≥ 31,5 3 punktas: įrašyta ≥125, Siūloma ≥ 78,8 8.2 punktas: įrašyta 5 VA 15 VA 15 VA Siūloma 5VA 10 VA 10 VA . Arba: 8.5 punktas: įrašyta FS5 30 30 ; Siūloma FS5 25 25 Vardinė piminė srovė 300 A. 2 punktas: įrašyta ≥50; Siūloma ≥ 31,5 3 punktas: įrašyta ≥125, Siūloma ≥ 78,8 Mūsų visi siūlomi pararametrai yra paremti Ritz Instrument Transformers GmbH pateikta specifikacija ir jie buvo parašę kad negali pagaminti srovės matavimo transformatorių pagal užduotus reikalavimus. Pagal dabartinę srovės matavimo transformatorių specifikaciją mes negalėsime dalyvauti konkurse. | 6.1 p. Pastaba priimta. Bus pataisyta techninė specifikacija į IP40. 6.2 p. Pastaba priimta. Bus pataisyta techninė specifikacija į M5, M8 arba M10 varžto tipo junginys. Vadovautis nurodytais techniniais reikalavimais specifikacijoje. Vadovautis nurodytais techniniais reikalavimais specifikacijoje. Vadovautis nurodytais techniniais reikalavimais specifikacijoje. Vadovautis nurodytais techniniais reikalavimais specifikacijoje. Vadovautis nurodytais techniniais reikalavimais specifikacijoje. Vadovautis nurodytais techniniais reikalavimais specifikacijoje. Perkantysis subjektas siekia įsigyti įrenginį, atitinkantį nustatytus techninius reikalavimus. |