TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Įranga – Elektromobilių įkrovimo stotelės ir kita jų įrengimui reikalinga įranga, kuri pristatoma ir įrengiama Užsakovui.

  - Darbai – Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Ant žemės įrengiamos elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga, 12 vnt. (toliau – prekės);

  - Vieta:

Vytauto g. 44, Nemunaitis, Nemunaičio sen., 64205 Alytaus r. sav., 2 vnt.

V. Mirono g. 9, Daugai, Alytaus r. sav., 2 vnt.

Sofijos Smetonienės g. 3, Daugai, 64140 Alytaus r. sav., 2 vnt.

Vytauto g. 26, Simnas, 64305 Alytaus r. sav., 2 vnt.

Vytauto g. 31, Butrimonys, Butrimonių sen., 64429 Alytaus r. sav., 2 vnt.

Vytauto g. 1, Krokialaukis, Krokialaukio sen., 64355 Alytaus r. sav. 2 vnt.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Pirkimo objektas apima elektromobilių įkrovimo stotelių ir jų įrengimui reikalingos įrangos įsigijimą, įrangos tiekimą, transportavimą, montavimą, elektros prieigos privedimą ir prijungimą įdiegimą, bandymą, ir pilną remontą garantiniu laikotarpiu, personalo apmokymo ir kitas paslaugas / darbus (jeigu reikalinga), be kurių pirkėjas negalėtų prekių naudoti pagal tiesioginę jų paskirtį, jeigu elektros atvedimui reikalingas projektas Tiekėjas įsipareigoja jį paruošti.

3.2. Tiekėjas privalo užtikrinti teikiamai Įrangai ne trumpesnę nei 2 metų gamintojo garantiją nuo Įrangos gedimų, nesusijusių su Užsakovo veikla/neveikimu. Tiekėjas 60 mėn. atlieka  Įrangos programinės įrangos techninį ir licencinį palaikymą. Įrangos programinės įrangos techninio ir licencinio palaikymo metu užtikrinamas pataisymų ir naujų versijų pateikimas (atnaujinimas).

  - Tiekėjas įsipareigoja įrengiant stoteles sutvarkyti visą pažeistą infrastruktūrą įskaitant ir įžeminimo kontūrą, gerbūvio sutvarkymą (atstatymą), kelio ženklinimą (parkavimo vietų horizontalus ir vertikalus ženklinimas, vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950), kiti Įrangai aptarnauti reikalingi sprendiniai.

  - Tiekėjas turi išnagrinėti Užsakovo vidaus / lauko elektros tinklų schemas ir įvertinti įrenginių būklę atliekant jų apžiūrą objekte. Turi būti numatyti papildomi techniniai sprendimai, kurie, objekte esant elektros tiekimo sutrikimui (įvykus trumpajam jungimui tinkle), automatiškai atjungtų įkrovimo stoteles nuo objekto elektros tinklo. Elektromobilių įkrovimo stotelės montuojamos pagal Užsakovo parengtą situacijos schemą (pridedama).

  - Visos šiame dokumente pateiktos Įrangos techninės specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę, pateikta lygiavertė arba geresnė (Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.)

  - Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

  - Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančių dokumentų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia, reikia nurodyti tik jų atitiktį.

  - Jeigu  apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių parametrų reikšmės/ aprašymas (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Galingumas | 20-22 kW |  |
| 4.2. | Stotelių tipas | Kintamosios srovės (AC) įkrovimo stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija |  |
| 4.3. | Galios paskirstymo sistema | Integruotas dinaminis galios valdymas (DLM) |  |
| 4.4. | Jungtys | 2 tipo (Type 2) jungtys, atitinkančios standartą EN 62196-2:2017 |  |
| 4.5. | Įranga veikimo temperatūros diapazonas | nuo -25 iki +35°C |  |
| 4.6. | Įtampos reguliavimo sistema | Automatinis įtampos reguliatorius (AVR), ne didesnė nei ± 2 % paklaida |  |
| 4.7. | Įrangos būklė | Nauja, nenaudota įranga |  |
| 4.8. | Apsaugos klasė | Ne žemesnė nei IP54 |  |
| 4.9. | Korpuso medžiaga | Korpusas turi būti atsparus korozijai, spalvos praradimui, atmosferos poveikiui |  |
| 4.10. | Elektromobilių įkrovimo stotelės atsparumo klasė smūgiams | Ne žemesnė kaip IK8 |  |
| 4.11. | Apsauga nuo nesankcionuoto priėjimo | Korpusas su vidine elektronika apsaugotas nuo neautorizuoto priėjimo |  |
| 4.12. | Ryšio įranga | Integruota WiFi / Bluetooth / Ethernet / 4G (su SIM) |  |
| 4.13. | Duomenų protokolas | Palaikomas OCPP 1.6 JSON ir REST API |  |
| 4.14. | Įkrovimo kabelis | Spiralinis, ne trumpesnis nei 4 m. |  |
| 4.15. | Viršįtampių apsauga | Su integruotomis apsaugomis |  |
| 4.16. | Interneto ryšys | LAN, WiFi, Bluetooth, 4G arba kitos ryšio galimybės |  |
| 4.17. | Valdymas ir autorizacija | Elektromobilių įkrovimo prieigos valdymas turi būti vykdomas lietimui jautriu ekranu arba kitu lygiaverčiu būdu tam skirtais antivandaliniais mygtukais. Autorizacija vykdoma per RFID skaitytuvą ar per lygiavertį skaitytuvą arba mobiliąją aplikaciją arba kitais kraunamų elektromobilių atpažinimo būdais. |  |
| 4.18. | Sertifikavimas | Įranga skirta naudoti ES rinkoje (CE sertifikavimas) |  |

  - Prekių pristatymo metu turi būti pateikiama visa dokumentacija – atitiktį techninei specifikacijai įrodantys dokukumentai, prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos, lietuvių kalba. Tiekėjas taip pat privalo parengti ir Užsakovui pateikti sukomplektuotą išpildomąją dokumentaciją (Visa išpildomoji dokumentacija turi būti sunumeruota su pridėtu dokumentacijos registru ir pateikta skaitmenine versija (*.doc/docx, *.vsd, *.dwg). CD/DVD/USB laikmenoje - skaitmeninė versija); Įrangos gamintojo dokumentaciją (technines charakteristikas (data sheet), sumontuotų įrenginių ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas lietuvių ir originalo kalbomis, įrenginių instaliavimo ir naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis, sumontuotų įrenginių elektros schemas, sumontuotų įžeminimo kontūrų pasus, žemėje įrengtų elektros kabelių pasus, atliktų įžeminimo varžų, pereinamųjų varžų, kabelių izoliacijos varžų, elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos (trumpojo jungimo srovės) matavimų protokolus.

  - Elektromobilių įkrovimo stotelių garantinio aptarnavimo aprašymas:

    - Tiekėjas turi užtikrinti nuolatinį (t. y. 24 val. per parą ir 7 kalendorines dienas per savaitę) elektromobilių įkrovimo stotelių veikimą garantiniu laikotarpiu, o esant garantiniams gedimams savo pajėgumu ir lėšomis juos pašalinti;

    - Elektromobilių įkrovimo stotelių gedimai turi būti pašalinti ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos (el. paštu / telefonu / mobiliąja programėle). Gedimų šalinimo terminas gali būti pratęsiamas tik Tiekėjui pateikus argumentuotą raštišką prašymą Užsakovui ir gavus raštišką Užsakovo pritarimą.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.1. punktu: perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų - Elektrinės ir efektyviau išteklius naudojančios transporto priemonės ir įranga.