KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO STATYBOS IR JAME 10MW GALIOS IR 20MWH TALPOS ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIKLIO ĮRENGIMAS PIRKIMO

KLAUSIMAI – ATSAKYMAI

2026-03-18

Klausimas Nr. 1: Techninėje specifikacijoje nurodyta:

5.3.3. EEKĮ aikštelėje papildomai suprojektuoti konteinerinio tipo 10/0,4 kV transformatorinę

elektromobilių įkrovimo stotelių prijungimui su 0,4 kV skirstykla kurioje turi būt (bet neapsiribojant

pagal norminių dokumentų reikalavimus):

✓ galios transformatorius sauso tipo ≥ 1000 kVA galios;

✓ 0,4 kV skirstykloje numatyti 30 narvelių iš kurių maitinsis 30 elektromobilių įkrovimo stotelių

(26 stotelės po 22 kW galios ir 4 stotelės po 100 kW galios);

✓ 10/0,4 kV transformatorinė prijungiama prie vidutinės įtampos skirstyklos PP-101 tuo pačiu

kabeliu kaip ir EEKĮ sistema.

Ar Rangovas turi vertinti medžiagas, įrangą, projektavimą ir darbus: pastotę su galios transformatoriumi?, su 30 narvelių?, su 30 elektromobilių stotelėmis? , nes 2 skyriuje BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ ir 6 skyriuje DETALŪS REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI ji neminima.

Atsakymas: Reikalinga suprojektuot, sukomplektuot ir sumontuot viską kaip numatyta TS išskyrus automobilių įkrovimo stoteles. TS nurodytas automobilių įkrovimo stotelių skaičius ir galia tik tam, kad projektuojant įvertint 10/0,4 kV transformatorinėje su 0,4 kV skirstykla montuojamos įrangos galią.