Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BUITINIAI IR ĮVADINIAI VANDENS SKAITIKLIAI SU PULSE MODULIU

- Skaitikliai privalo atitikti aktualios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti skaitiklių modelių atitikties deklaracijų kopijas, dokumentus, kuriuose nurodytos techninės charakteristikos, montavimo ir eksploatavimo instrukcijos Lietuvių kalba. Skaitikliai skirti komerciniai geriamojo vandens apskaitai gyvenamosiose patalpose, įmonėse, organizacijose ir kituose panašaus tipo objektuose.

- Buitiniai skaitikliai tinkami įrengti horizontalioje ar vertikalioje padėtyje. Tikslumo klasė horizontalioje padėtyje ne mažesnė kaip R100 pagal ISO 4064 arba lygiavertį standartą;

- Įvadiniai skaitikliai tinkami įrengti horizontalioje padėtyje. Skaitiklio tikslumo klasė horizontalioje padėtyje ne mažesnė kaip R100 pagal ISO 4064 arba lygiavertį standartą;

- Matuojamo vandens temperatūra: iki  30° C;

- Didžiausias darbinis slėgis neturi būti mažesnis kaip 16 bar;

- Skaitiklių ilgiai buitiniams skaitikliams:

6.1. Skaitiklio DN 15 L-110 mm;

6.2. Skaitiklio DN 20 L-130 mm;

- Skaitiklių ilgiai įvadiniams skaitikliams:

7.1. Skaitiklio DN 15 L-165 mm.

7.2. Skaitiklio DN 20 L-190 mm.

7.3. Skaitiklio DN 25 L-260 mm.

7.4. Skaitiklio DN 32 L-260 mm.

7.5. Skaitiklio DN 40 L-300 mm.

7.6. Skaitiklio DN 50 (flanšinis) L-200 mm.

7.7. Skaitiklio DN 80 (flanšinis) L-225 mm.

7.8. Skaitiklio DN 50/20 (suporintas; flanšinis) L-270 mm.

7.9. Skaitiklio DN 65/20 (suporintas; flanšinis) L-300 mm.

7.10. Skaitiklio DN 80/20 (suporintas; flanšinis) L-300 mm.

- Paklaidos: ne daugiau kaip ±5% prie debito Qmin ir ne daugiau kaip ±2% prie debitų Qt ir Qn.

- Pagal užsakymą pristatomi skaitikliai turi būti nauji ir turėti galiojančius pirminius (einamųjų metų) metrologinės patikros žymenis.

- Pagal užsakymą pristatomų skaitiklių sąrašai (su ID numeriais) turi būti pateikiami el. paštu, .xlsx formatu.

- Ant skaitiklio turi būti aiškūs ir nenuplaunami užrašai su informacija apie gamintoją, metrologinę klasę, pagaminimo metus, serijinį numerį, tipo tvirtinimo numerį, montavimo padėtį.

- Skaitikliai turi būti patikimi ir atsparūs dėvėjimuisi pagal standarto                                                  LST EN 14154-1+A1:2007 arba lygiaverčio reikalavimus.

- Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio pagal standarto LST EN 14154-1+A1:2007 arba lygiaverčio  reikalavimus.

- Skaitikliai turi turėti nuotolinio nuskaitymo galimybę, t. y. skaitikliai komplektuojami su pulse moduliu (su dviejų gyslų laidu) skirtu duomenų perdavimui. Skaitiklio perduodamų litrų (L) per pulsą (P) diapazonas:

DN 15 - 20 – nuo 1 P = 1 L  iki 1 P = 10 L;

DN 25 - 40 – nuo 1 P = 10 L. iki 1 P = 100 L;

DN 50 – 80 – 1 P = 100 L;

DN 50/20 – 150/40 – nuo 1 P = 10 L iki 1 P = 1000 L.

- Skaitiklio konstrukcija turi garantuoti, kad nei pats skaitiklis, nei jo reguliavimo įtaisas negalėtų būti išmontuoti ar pakeisti nepažeidus plombas ar kitus apsauginius įtaisus.

- Skaitikliams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis. Garantiniu laikotarpiu turi būti užtikrinamas operatyvus skaitiklių remontas ir patikra.

- Preliminarus perkamų skaitiklių kiekis:

17.1. Buitiniai:

17.1.1. DN 15 – 9 vnt.

17.1.2. DN 20 – 2 vnt.

17.2. Įvadiniai:

17.2.1. DN 15 – 8 vnt.

17.2.2. DN 20 – 12 vnt.

17.2.3. DN 25 – 2 vnt.

17.2.4. DN 32 – 1 vnt.

17.2.5. DN 40 – 10 vnt.

17.2.6. DN 50 – 1 vnt.

17.2.7. DN 80 – 2 vnt.

17.2.8. DN 50/20 – 1 vnt.

17.2.9. DN 65/20 – 2 vnt.

17.2.10. DN 80/20 – 2 vnt.

- Skaitikliai bus perkami ne iš karto, bet pagal pirkėjo poreikį. Perkamų skaitiklių skaičius per metus gali keistis. Skaitiklių pristatymo terminas:

DN 15 - 40 – per 30 darbo dienų;

DN 50 - 80 – per 60 darbo dienų;

DN 50/20 – 80/20 – per 70 darbo dienų.

- Į naujų skaitiklių kainą įskaityti  transporto išlaidas pristatant skaitiklius pirkėjui adresu: UAB „Utenos vandenys“, Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos raj.

_________________