PASIŪLYMAS PIRKIME: (2026-ESO-131) GENERATORIUS SU PRIEKABA

## PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai), kodai (jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – veiklos pažymėjimo numeris). |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo registracijos vieta – šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė). Ši informacija nurodoma apie kiekvieną Tiekėjų grupės narį. |  |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas). |  |

## INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS

Informacija apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 8 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

## PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

## SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu).

(užpildoma lentelė)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

## KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos			☐ nėra	☐ yra

## PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Tiekėjo EBVPD (espd.reply.xml arba pdf formatu);

- Atitiktis techniniams reikalavimams;

- Siūlomų prekių pagaminimo šalis;

- Tiekėjo deklaracija dėl kilmės;

- Pasiūlymo kaina;

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Siūlomų prekių, paslaugų ar darbų technines ir kokybines charakteristikas apibrėžiantys dokumentai:  kuriuose turi būti aiškiai išdėstyti prekių parametrai;

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

- SPS priede „Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai“ keliamus reikalavimus įrodantys dokumentai;

- Jungtinės veiklos sutarties kopija; (jei pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė).

## PATVIRTINIMAI

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad noriu dalyvauti pirkime. Taip pat pažymiu, kad susipažinau su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose (kaip jos apibrėžtos BPS).

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes, paslaugas ar darbus pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą;

- Pirkimo vykdytojui paprašius, pateiksiu a) įrodymus, kad, vykdant Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, pajėgumai ir b) Kvazisubtiekėjų deklaracijas dėl ketinimo įdarbinti bei sutikimo būti įdarbintu tiekėjo laimėjimo atveju.

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba - viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Pvz.: | Ilgis | ne daugiau kaip 180 cm | Ilgis – 178 cm | Stalo aprašymas, 5 psl. |  |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis: |  |  |  |  |  |
| 1. | Naudojimo sąlygos | Generatorius su jėgos kabeliu ir kabelio suvyniojimo rite turi būti sumontuotas ant automobilinės priekabos ir pritaikytas pervežimams į prijungimo vietas darbui lauko sąlygomis |  |  |  |
| 1.1. | Generatoriaus korpusas, jėgos kabelis ir kabelio suvyniojimo ritė | Generatorius su uždaru gaubtu (canopy), jėgos kabeliu ir kabelio suvyniojimo rite, atsparūs atmosferiniam poveikiui |  |  |  |
| 1.2. | Generatoriaus, jėgos kabelio, kabelio suvyniojimo ritės ir automobilinės priekabos svoris | Bendras generatoriaus (canopy) su pilnu kuro baku ir kitais skysčiais (alyva, aušinimo skystis ir t.t.), akumuliatoriumi, bei 30 m., pagal generatoriaus galią parinktą kabelio skerspjūvį jėgos kabeliu su suvyniojimo rite, bei pačios priekabos, ant kurios sumontuotas generatorius ir ritė su kabeliu, svoris negali viršyti 3500 kg. |  |  |  |
| 1.3. | Generatoriaus, jėgos kabelio, kabelio suvyniojimo ritės eksploatavimo aplinkos temperatūra | Generatoriaus komplektacija: užvedimo sistema, elektronika, variklis, alternatorius, akumuliatorius, jėgos kabelis su prijungimo gnybtais, kabelio suvyniojimo ritės mechanizmas turi užtikrinti sklandų generatoriaus užkūrimą, pajungimą ir veikimą nuo -15 C iki + 25 C temperatūros ribose |  |  |  |
| 1.4. | Jėgos kabelio ir prijungimo gnybtų parametrai | Kabelis trifazis, parinktas pagal siūlomą generatoriaus galią. Kabelio eksploatavimo vardinė įtampa 400 V AC. Kabelis varinis, lankstus (Flexible), gumos izoliacija, atspari alyvai ir UV spinduliams. Prie generatoriaus jungiamo kabelio gale – trifazis/vienfazis, reikiamos galios kištukinis (-ai) lizdas (-ai). Kitame kabelio gale 1,5 m. atviros izoliuotos kabelio gyslos su kilpiniais gnybtais. Gnybto kiaurymės diametras 12 mm. |  |  |  |
| 1.5. | Kabelio ritės pavara | Elektrinė ir mechanine rankena, elektrinės pavaros gedimo atveju. Elektrinės pavaros kabelio ritės maitinimo įtampa 12 V DC, suderinama su automobilinės priekabos elektros sistemos įtampa. Elektrinės pavaros darbo režimai: - „laisvas“ - skirtas kabelio išvyniojimui; - kabelio suvyniojimas elektrine pavara ir mechanine rankena, elektrinės pavaros gedimo atveju; - rankinis sustabdytas – ritės sukimasis užblokuotas; - automatinis avarinis sustabdymas - ritės sukimasis užblokuotas pasiekus kabelio maksimalų sukimo momentą (vyniojant, kabelis užsikabino už kliūties). Turi būti funkciją - elektrinės pavaros maksimalaus sukimo momento nustatymas (kabelio apsaugai). |  |  |  |
| 2. | Standartai | Bent vienas iš šių standartų ISO 3046, ISO 8528, IEC 60034 arba kiti lygiaverčiai Europos Sąjungoje galiojantys standartai ir normos, kurie taikomi generatoriams ir galioja EU |  |  |  |
| 3. | Generatoriaus variklio išmetamų dujų emisijos klasė | Mobiliems generatoriams taikomas ES 2016/1628 reglamentas: Stage V |  |  |  |
| 4. | Nominalios aktyviosios galios riba kW | nuo 130 iki 200 kW aktyvosios galios riba |  |  |  |
| 5. | Generatoriaus generuojama įtampa | Turi būti generuojama 400/230 V AC įtampa, esant bent kuriam iš galimų reguliuojamų dažnių 50 ÷ 52 Hz ribose ir kintamai apkrovai. Tiekėjas turi pateikti generatoriaus gamintojo garantiją, kad jo siūlomas generatorius generuos 400/230 V AC įtampą, esant bent kuriam iš galimų reguliuojamų dažnių 50 ÷ 52 Hz ribose, esant kintamai generatoriaus apkrovai kW. |  |  |  |
| 6. | Dažnis | Būtina funkcija - generatoriaus naudotojui keisti/reguliuoti generuojamos įtampos dažnį, mažiausiai nuo 50 Hz iki 52 Hz ribose. Gali būti platesnis reguliavimo/keitimo diapazonas. Reikalinga, kad generatorius bet kuria kintama apkrova, ribose nuo tuščios jėgos iki nominalios gaminamos galios, galėtų neatsijungdamas dirbti su nustatytu dažniu nuo 50 Hz iki 52 Hz ribose. Tiekėjas turi pateikti generatoriaus gamintojo išsamią instrukciją, kaip generatoriaus naudotojui keisti/reguliuoti siūlomo generatoriaus generuojamos įtampos dažnį mažiausiai nuo 50 Hz iki 52 Hz ribose, bei pateikti siūlomo generatoriaus gamintojo garantiją, kad siūlomas generatorius bet kurios kintamos apkrovos (kW) ribose nuo tuščios jėgos iki nominalios gaminamos galios, galėtų neatsijungdamas dirbti su bet kokiu nustatytu dažniu, nuo 50 Hz iki 52 Hz ribose. Instrukcijoje turi būti pridėta nuotrauka, tos generatoriaus arba jo sudedamosios dalies vietos, kurioje atliekamas generatoriaus gaminamos įtampos dažnio reguliavimas. Nuotraukoje turi būti pažymėta, kokiu valdymo raktu (su kuo) generatoriaus naudotojas gali reguliuoti generatoriaus dažnį. Gamintojas turi nurodyti, ar gamintojas gali valdymo raktą, kuriuo generatoriaus naudotojas galės reguliuoti generatoriaus dažnį 50 Hz iki 52 Hz ribose sumontuoti generatoriaus valdymo panelėje, šalia skaitmeninio valdymo bloko. |  |  |  |
| 7. | Galios koeficientas (cos ϕ) | ≥ 0,8 |  |  |  |
| 8. | Kuras | Dyzelinas |  |  |  |
| 9. | Aušinimas | Skystis |  |  |  |
| 10. | Greičio reguliatorius | Elektroninis / elektrinis / mechaninis |  |  |  |
| 11. | Alternatoriaus tipas | Sinchroninis. Turi būti nurodyta, kur pateikiamojoje techninėje dokumentacijoje nurodyta, kad alternatorius sinchroninis |  |  |  |
| 12. | Įtampos reguliatorius AVR | Automatinis, elektroninis |  |  |  |
| 13. | Generatoriaus veikimo apsaugos, elektros grandinės apsaugos | Yra. Generatorius privalo turėti apsaugą nuo atvirkštinės galios: Reverse power protection. Tiekėjas turi pateikti generatoriaus gamintojo patvirtinimą, kad generatoriaus valdiklyje bus aktyvuota funkcija – apsauga nuo atvirkštinės galios (Reverse power protection). |  |  |  |
| 14. | Generatoriaus autonomija prie 75% apkrovimo | ≥ 8 val., pageidautinas kuo ilgesnis autonomijos laikas |  |  |  |
| 15. | Generatoriaus skleidžiamas triukšmo lygis (7 m.) | ≤74 db(A) |  |  |  |
| 16. | Generatorius komplektuojamas su | Akumuliatoriumi, automatine akumuliatoriaus pakrovimo sistema veikiant generatoriui, visais skysčiais (išskyrus kurą), pajungimo ir naudojimo instrukcija, generatoriaus aptvėrimo komplektu su keturiomis perspėjimo lentelėmis „STOK! ĮTAMPA“, pagal elektros generatoriaus galią parinktu lanksčiu variniu 30 metrų kabeliu. |  |  |  |
| 17. | Alternatoriaus atsparumas aplinkos veiksniams | ≥ IP23 |  |  |  |
| 18. | Valdymo blokas | Skaitmeninis, komplektuojamas kartu su generatoriumi. Turi turėti ekraną generatoriaus parametrų ir avarinių pranešimų atvaizdavimui, vidinę atmintį avarinių pranešimų išsaugojimui. |  |  |  |
| 19. | Avariniai signalai | Aukšta variklio temperatūra, per žema/per aukšta įtampa, per žemas/per aukštas dažnis, perkrova, užvedimo klaida, akumuliatoriaus krovimo gedimas. |  |  |  |
| 20. | Reikalavimai generatoriaus priekabai | - ašių skaičius ne mažiau 2 vnt.; - kintamo aukščio sukabinimo mechanizmas - grąžulas; - prikabinimo antgalis – spyna 50mm rutuliui; - padangų tipas: padangos visiems sezonams (M+S); - metalinės konstrukcijos karštai cinkuotos; - atraminis ratukas priekyje; - galinės atraminės kojos su mechaniniu fiksavimo mechanizmu po vieną vienetą kairėje ir dešinėje pusėse; - stabdžiai veikiantys nuo sukabinimo mechanizmo; - stovėjimo stabdis; - ratų atraminės kaladėlės – 2 vnt.; - priekabos elektros sistema turi būti 12 V DC, kištukinis lizdas turi būti EU 13 kontaktų su perėjimu į 7 kontaktų; - priekaba turi atitikti ES reikalavimus, keliamus transporto priemonėms; - priekaba turi būti užregistruota O1 arba O2 kodu, 3500 kg bendrosios masės, kaip generatorinė priekaba. - turi būti registruojama pagal atitikties liudijimą, kuriame parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė (kg) nurodoma kartu su generatoriaus su pilnu baku kuru ir papildomos įrangos masėmis. |  |  |  |
| 21. | LED apšvietimas | Papildomai sumontuoti ant pačio generatoriaus viršaus 4 vnt. LED žibintus (100 – 130 W, maitinimas nuo priekabos elektros sistemos 12 V DC) apšviesti iš šono ir galo generatoriaus aikštelę, darbo vietą. |  |  |  |
| 22. | Generatoriaus, jėgos kabelio, kabelio suvyniojimo ritės ant automobilinės priekabos registravimas | Generatorius su jėgos kabeliu, kabelio suvyniojimo ritė ant automobilinės priekabos turi būti nustatyta tvarka įregistruotas Regitroje ir jam turi būti išduotas transporto priemonės valstybinis registravimo numeris |  |  |  |
| 23. | Trumpa generatoriaus naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | Tiekėjas turi parengti trumpą generatoriaus naudojimosi instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti parašyta, kaip generatorių įjungti ir išjungti, kaip keisti dažnį. Trumpa instrukcija turi būti paruošta ir laminuota taip, kad ją galima būtų užklijuoti ant generatoriaus korpuso šalia valdymo bloko |  |  |  |
| 24. | Techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu: pagal gamintojo nurodytą periodiškumą atlikti generatorių su jėgos kabeliu, kabelio suvyniojimo rite aptarnavimą (tepalų, filtrų keitimas ir kt.) | Visi techniniai aptarnavimai pagal gamintojo nurodytą periodiškumą turi būti įskaičiuoti į pirkimo objekto kainą. | Nurodomas aptarnavimų skaičius garantiniu laikotarpiu: |  |  |

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ PAGAMINIMO ŠALIS

(pagal PĮ 67 straipsnio nuostatas)

Nurodoma ši siūlomų prekių kilmė:

(pasirenkamas vienas iš variantų)

☐ siūlomos prekės yra pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, kurios yra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl viešųjų pirkimų (ang. Agreement on Government procurement) (tikrinama čia)

☐ visos siūlomos prekės / dalis siūlomų prekių yra pagamintos ne ES šalyse ir / ar tose šalyse, kurios nėra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimo dėl viešųjų pirkimų. (jei pasirenkamas šis variantas, dėl šių prekių pateikiama informacija žemiau esančioje lentelėje)

| Prekės pavadinimas | Gamintojas | Kilmės šalis* | Prekės vertė procentais nuo prekių vertės pasiūlyme** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz.: Transformatorius „YYY“ | Pvz.: „Spooz“ | Pvz.: Šiaurės Korėja | Pvz.: 25 proc. |

*Atkreipiame dėmesį, kad vertinant lentelėje nurodytų šalių atitiktį PĮ 67 straipsnio 1 dalies reikalavimams, bus atsižvelgiama, ar šalis yra sudariusi su ES daugiašalį ar dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Informaciją apie šalis, kurios su ES yra sudariusios daugiašalius ar dvišalius susitarimus galima rasti čia, tačiau būtina įsitikinti, kad susitarimas apima patekimą į viešųjų pirkimų rinkas.

**Prekės vertės procentas skaičiuojamas nuo siūlomos prekės kainos, o ne nuo jos savikainos. Jei perkamos prekės ir paslaugos, tai lentelėje turi būti nurodyta prekių vertė tik nuo bendros siūlomų prekių vertės, o ne nuo visos bendros prekių ir paslaugų pasiūlymo kainos.

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES / PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.