TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB Energijos skirstymo operatorius.

  - Prekių tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Prekių tiekėjo ir Kliento dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – 10/0,4 kV 400 kVA trifaziai alyviniai galios transformatoriai su atšakų perjungikliu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - 10/0,4 kV 400 kVA trifaziai alyviniai galios transformatoriai su atšakų perjungikliu;

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 10/0,4 kV 400 kVA trifaziai alyviniai galios transformatoriai su atšakų perjungikliu | 9 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Lietuvos teritorija.

  - Tikslus pristatymo adresas Prekių tiekėjui bus pateiktas el. paštu ne vėliau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki pristatymo termino pabaigos arba, Prekių tiekėjui informavus, kad Prekės pagamintos anksčiau - per 5 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo dienos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Detali Prekių techninė specifikacija pateikiama Priede Nr. 1 Trifazių alyvinių galios transformatorių su atšakų perjungikliu techniniai reikalavimai.

- Jei apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti siūlomi ir lygiaverčiai, jeigu jie atitiks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, Pirkimo sąlygose, Techninėje specifikacijoje ar kituose Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius. Įrodinėjimo našta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PĮ) 51 str. 3 d. tenka Prekių tiekėjui.

- Vadovaujantis PĮ 52 str. Klientas turi teisę reikalauti, kad Prekių tiekėjas kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kad Prekės atitinka Techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus ir kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Klientas taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas, ataskaitas, patvirtinimus. Jei tokių dokumentų objektyviai gauti yra neįmanoma ne dėl Prekių tiekėjo kaltės, Klientas pripažįsta ir kitas priemones, jei tokios priemonės yra pakankamos Klientui nustatyti prekės/pasiūlymo visišką atitikimą Techninės specifikacijos ir kitoms pirkimo sąlygoms.

6. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

- Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti Prekių trūkumai – 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento pranešimo gavimo arba neatitikimo užfiksavimo Prekės perdavimo vietoje.

- Jei paaiškėja, kad Prekių tiekėjas negali pašalinti Prekių trūkumų, Prekių tiekėjas netinkamos kokybės/sugedusias Prekes savo lėšomis pakeičia į identiškas, atitinkančias visus Techninės specifikacijos reikalavimus, naujas Prekes. Visais atvejais trūkumų pašalinimas ir (ar) netinkamų/sugedusių Prekių keitimas į naujas turi būti įvykdytas Prekių tiekėjo lėšomis ir jėgomis per Techninės specifikacijos 6.2 punkte nustatytą terminą nuo Kliento pranešimo gavimo arba neatitikimo užfiksavimo Prekių perdavimo vietoje.

- Du Kliento atstovai dalyvauja pirmos partijos gamykliniuose bandymuose. Iš pagamintos produkcijos atsitiktine tvarka Kliento atstovų pasirinktoms Prekėms atliekami bandymai nurodyti Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 “Galios transformatorių techniniai reikalavimai” 43 punkte, įskaitant gabaritų, svorio bei dažymo tikrinimą. Kelionės ir apgyvendinimo (viešbutis – ne žemesnės negu 3 žvaigždučių kategorijos) išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Neatitikus deklaruojamų parametrų, kurie nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 “Galios transformatorių techniniai reikalavimai”, visos partijos Prekės nepriimamos.

- Trūkumai, kurie buvo identifikuoti Kliento atstovams dalyvaujant gamykliniuose bandymuose, turi būti ištaisyti per ne ilgiau kaip 22 (dvidešimt dvi) darbo dienas.

- Ištaisius trūkumus procedūra kartojama Prekių tiekėjo sąskaita. Klientas pasilieka galimybę patikrinti ir kitų partijos Prekių atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuo atveju Prekių tiekėjas turi sudaryti galimybę Kliento atstovams dalyvauti gamykliniuose bandymuose (kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmoka pats Klientas). Nustačius neatitikimą techniniams reikalavimams visos partijos Prekės nepriimamos, kol nebus pašalinti nustatyti trūkumai.

7. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

7.1. Alyvos saugos duomenų lapas;

7.2. Transformatoriaus pasas lietuvių ir anglų kalbomis;

7.3. Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis;

7.4. Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

7.5. Gamyklinių (angl. Routine tests) bandymų protokolai lietuvių kalba pateikiami kartu su galios transformatoriais (transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi (ang. Routine tests) pagal standarto LST EN 60076-1 skyriaus 11.1.2.1 reikalavimus;

7.6. Gabaritinis brėžinys.

8. Priedai

8.1. Priedas Nr. 1 - 10/0,4 kV 400 kVA trifaziai alyviniai galios transformatoriai su atšakų perjungikliu.