10/0,4 kV 400 kVA TRIFAZIAI ALYVINIAI GALIOS TRANSFORMATORIAI SU ATŠAKŲ PERJUNGIKLIU

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Gaminys atitinka standartą d) | LST EN 60076 |
|  | Gaminys atitinka ES reglamentą d) | ES reglamentas Nr. 548/2014 |
|  | Galios transformatorių gamintojas d) | Turi būti pateikęs analogiškus galios transformatorius su OLTC ne mažiau kaip į tris skirtingas šalis. Užsakovui atskirai pareikalavus, būtina pateikti užsakovo nurodytų galutinių gavėjų atsiliepimus. |
|  | Tipo bandymai turi būti atlikti kiekvieno intervalo pasirinktinai bent vienai transformatoriaus galiai c): - 160-630 kVA Tipo bandymai užskaitomi tada, kai galios transformatoriaus pirminės ir/ ar antrinės apvijos vardinė įtampa yra tokia, kokia nurodyta šiuose techniniuose reikalavimuose arba aukštesnė. | Tipo bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje arba su akredituotos laboratorijos atstovu |
| 4.1 | Galios transformatorių tipo bandymai a) arba b) | Įšilimo tipo bandymai (angl. Temperature-rise type test) pagal LST EN 60076-2. |
| 4.2 | Galios transformatorių tipo bandymai a) arba b) | Dielektriniai tipo bandymai (angl. Dielectric type test) pagal LST EN 60076-3. |
| 4.3 | Galios transformatorių tipo bandymai a) arba b) | Garso lygio nustatymas (angl. Determination of sound level) pagal LST EN 60076-10. |
| 4.4 | Galios transformatorių tipo bandymai a) arba b) | Tuščiosios eigos nuostolių ir srovės matavimai esant 90 % ir 110 % vardinei įtampai (angl. Measurement of no-load loss and current at 90 % and 110 % of rated voltage). |
| 4.5 | Transformatorinė alyva be PCB/PCT medžiagų e) | Pagal EN 60296 |
|  | Išpildymo tipas d) | Hermetinis, užpildytas mineraline alyva |
|  | Transformatoriaus bakas d) | Gofruoto plieno |
|  | Radiatoriai d) | Plieno storis ≥ 1 mm |
|  | Transformatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | -35…+40 °C |
|  | Vardinė pirminės apvijos įtampa d) | 10 kV |
|  | Vardinė antrinės apvijos įtampa d) | 400 V |
|  | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |
|  | Maksimali pirminės apvijos įtampa, Um d) | 12 kV |
|  | Pirminės apvijos izoliacijos lygis prie Um d) | ≥ LI 75 kV/AC 28 kV |
|  | Antrinės apvijos izoliacijos lygis d) | ≥ AC 5 kV |
|  | Temperatūros prieaugis alyva/apvijos d) | 60/65 K |
|  | Įtampos reguliatorius 9 padėčių atšakų perjungiklis aukštosios įtampos pusėje veikiantis automatiškai esant apkrovai Mashinenfabrik Reinhausen ECOTAP VPD pagal EN 60214-1 e | ± 4 ´ 2,5 % (OLTC) - 1 atšaka +10 %; - 2 atšaka +7,5 %; - 3 atšaka +5 %; - 4 atšaka +2,5 %; - 5 atšaka 0 %; - 6 atšaka -2,5 %; - 7 atšaka -5 %; - 8 atšaka -7,5 %; - 9 atšaka -10 %. |
|  | Valdiklis skirtas ECOTAP VPD pavarai su reikiamais valdymo ir maitinimo kabeliais e) | Pilnai sukomplektuotas ECOTAP VPD CONTROL su 10 m ilgio kabeliu |
|  | ECOTAP valdiklis turi būti sukonfigūruotas, suderintas ir parengtas eksploatacijai d) arba e) | Nustatymus pateiks ESO po konkurso pasirašius sutartį |
|  | Galios transformatoriuose naudojamas elektrotechninis plienas e) | GOES – Super High Grade < 0,9 W/kg 1.7 Tesla 50 Hz (Kilmės šalis, gamintojas ir panaudotas plieno tipas privalo būti įrašytas transformatoriaus pase) |
|  | Aukštosios įtampos izoliatoriai e) | Porcelianiniai pagal EN 50180 su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis (3 vnt.) |
|  | Žemos įtampos izoliatoriai e) | Porcelianiniai pagal EN 50386 su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis (4 vnt.) |
|  | Transformatoriaus pakėlimui skirtas įtaisas d) | Pakėlimo kilpos |
|  | Alyvos išleidimas d) | Varžtas apatinėje bako dalyje |
|  | Transformatoriaus bakas su dangčiu sujungtas įžeminimo jungtimi d) | Jungtis parenkama gamintojo |
|  | Įžeminimas d) | Prijungimui skirtas gnybtas pagal EN 50216-4 |
|  | Techninių duomenų lentelė d) | Lietuvių kalba montuojama ant transformatoriaus korpuso. 2 vnt. Šrifto dydis aiškiai įskaitomas pvz. Arial ≥ 10. Lentelės dizainas ir tvirtinimo vieta turi būti suderinta su skirstomojo tinklo operatoriumi. |
|  | Transformatorių danga d) | Atspari atmosferiniams poveikiams |
|  |  | Antikorozinis dažymas, pagal EN ISO 12944-2. C3H (High) koroziškumo kategorija |
|  |  | Gruntinė danga ne mažiau 1 sluoksnis (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)). Grundinės dangos storis 80 – 160 µm. |
|  |  | Dažų danga ne mažiau 2 sluoksniai (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)). |
|  |  | Bendras visų dangų sluoksnių storis ne mažesnis kaip 180 µm |
|  |  | Išorinio dažų sluoksnio spalva – RAL7033 |
|  |  | Transformatoriaus bakas iš vidaus nudažomas alyvai atspariais epoksidiniais dažais. Dažų dangos storis ne mažesnis kaip 40 µm |
|  |  | Padengimo garantinis laikas – 10 metų |
|  |  | Pateikiami grunto, dažų sertifikatai ir dažymo procedūros aprašymas. |
|  | Transformatoriai montuojami d) | Transformatorinėse, su ratukais |
|  | Alyvos lygio indikatorius e) | Įrengiamas |
|  | Transformatoriaus galia, jungimo grupė, trumpojo jungimo įtampa, tuščiosios eigos ir trumpojo jungimo nuostoliai, triukšmo lygis, maksimalūs gabaritai d) | Pateikti 1-oje lentelėje |
|  | Tarnavimo laikas d) | ≥ 30 metų |
|  | Garantinis laikotarpis d) | ≥ 3 metai |
|  | Techniniai dokumentai pateikiamai kartu su transformatoriais: | Transformatoriaus pasas lietuvių kalba |
|  |  | Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis. |
|  |  | Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. Pažymime, kad galios transformatorius neatjungus įtampos apžiūrimas skirstomojo tinklo operatoriaus nustatytu periodiškumu. |
|  |  | Pateikti gamyklinių (angl. Routine tests) bandymų protokolus lietuvių kalba kartu su galios transformatoriais (transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi (ang. Routine tests) pagal standarto LST EN 60076-1 skyriaus 11.1.2.1 reikalavimus.). |
|  |  | Alyvos saugos duomenų lapas. |

1 lentelė

| Galia, kVA | Jungimo grupė | Trumpojo jungimo įtampa UK, %, * | Tuščiosios eigos nuostoliai P0, W, | Trumpojo jungimo nuostoliai PK (t=75°C), W, | Triukšmo lygis LWA, dB (A) | Matmenys, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | Dyn11 | 4 | ≤ 425 | ≤ 3250 | ≤ 50 | Ilgis ≤ 1400 Plotis ≤ 1000 Aukštis ≤ 1800 |

* leistini nuokrypiai ne daugiau kaip ±10 %

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai.

- Gamykloje atliktų Bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo.

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai.

- Galios transformatoriaus techninis aprašymas su brėžiniais (kiekvienai galiai).

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techniniai aprašymai, arba deklaracijos.