10/0,4 kV 400 kVA TRIFAZIAI ALYVINIAI GALIOS TRANSFORMATORIAI SU ATŠAKŲ PERJUNGIKLIU

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka) | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jeigu siūlomas gaminys iš Gaminių atitinkančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų sąrašo, tai techninės dokumentacijos jiems teikti nereikia ir šis stulpelis nepildomas) |
|  | Gaminys atitinka standartą d) | LST EN 60076 |  |  |
|  | Gaminys atitinka ES reglamentą d) | ES reglamentas Nr. 548/2014 |  |  |
|  | Galios transformatorių gamintojas d) | Turi būti pateikęs analogiškus galios transformatorius su OLTC ne mažiau kaip į tris skirtingas šalis. Užsakovui atskirai pareikalavus, būtina pateikti užsakovo nurodytų galutinių gavėjų atsiliepimus. |  |  |
|  | Tipo bandymai turi būti atlikti kiekvieno intervalo pasirinktinai bent vienai transformatoriaus galiai c): - 160-630 kVA Tipo bandymai užskaitomi tada, kai galios transformatoriaus pirminės ir/ ar antrinės apvijos vardinė įtampa yra tokia, kokia nurodyta šiuose techniniuose reikalavimuose arba aukštesnė. | Tipo bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje arba su akredituotos laboratorijos atstovu |  |  |
| 4.1 | Galios transformatorių tipo bandymai a) arba b) | Įšilimo tipo bandymai (angl. Temperature-rise type test) pagal LST EN 60076-2. |  |  |
| 4.2 | Galios transformatorių tipo bandymai a) arba b) | Dielektriniai tipo bandymai (angl. Dielectric type test) pagal LST EN 60076-3. |  |  |
| 4.3 | Galios transformatorių tipo bandymai a) arba b) | Garso lygio nustatymas (angl. Determination of sound level) pagal LST EN 60076-10. |  |  |
| 4.4 | Galios transformatorių tipo bandymai a) arba b) | Tuščiosios eigos nuostolių ir srovės matavimai esant 90 % ir 110 % vardinei įtampai (angl. Measurement of no-load loss and current at 90 % and 110 % of rated voltage). |  |  |
| 4.5 | Transformatorinė alyva be PCB/PCT medžiagų e) | Pagal EN 60296 |  |  |
|  | Išpildymo tipas d) | Hermetinis, užpildytas mineraline alyva |  |  |
|  | Transformatoriaus bakas d) | Gofruoto plieno |  |  |
|  | Radiatoriai d) | Plieno storis ≥ 1 mm |  |  |
|  | Transformatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | -35…+40 °C |  |  |
|  | Vardinė pirminės apvijos įtampa d) | 10 kV |  |  |
|  | Vardinė antrinės apvijos įtampa d) | 400 V |  |  |
|  | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |  |
|  | Maksimali pirminės apvijos įtampa, Um d) | 12 kV |  |  |
|  | Pirminės apvijos izoliacijos lygis prie Um d) | ≥ LI 75 kV/AC 28 kV |  |  |
|  | Antrinės apvijos izoliacijos lygis d) | ≥ AC 5 kV |  |  |
|  | Temperatūros prieaugis alyva/apvijos d) | 60/65 K |  |  |
|  | Įtampos reguliatorius 9 padėčių atšakų perjungiklis aukštosios įtampos pusėje veikiantis automatiškai esant apkrovai Mashinenfabrik Reinhausen ECOTAP VPD pagal EN 60214-1 e | ± 4 ´ 2,5 % (OLTC) - 1 atšaka +10 %; - 2 atšaka +7,5 %; - 3 atšaka +5 %; - 4 atšaka +2,5 %; - 5 atšaka 0 %; - 6 atšaka -2,5 %; - 7 atšaka -5 %; - 8 atšaka -7,5 %; - 9 atšaka -10 %. |  |  |
|  | Valdiklis skirtas ECOTAP VPD pavarai su reikiamais valdymo ir maitinimo kabeliais e) | Pilnai sukomplektuotas ECOTAP VPD CONTROL su 10 m ilgio kabeliu |  |  |
|  | ECOTAP valdiklis turi būti sukonfigūruotas, suderintas ir parengtas eksploatacijai d) arba e) | Nustatymus pateiks ESO po konkurso pasirašius sutartį |  |  |
|  | Galios transformatoriuose naudojamas elektrotechninis plienas e) | GOES – Super High Grade < 0,9 W/kg 1.7 Tesla 50 Hz (Kilmės šalis, gamintojas ir panaudotas plieno tipas privalo būti įrašytas transformatoriaus pase) |  |  |
|  | Aukštosios įtampos izoliatoriai e) | Porcelianiniai pagal EN 50180 su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis (3 vnt.) |  |  |
|  | Žemos įtampos izoliatoriai e) | Porcelianiniai pagal EN 50386 su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis (4 vnt.) |  |  |
|  | Transformatoriaus pakėlimui skirtas įtaisas d) | Pakėlimo kilpos |  |  |
|  | Alyvos išleidimas d) | Varžtas apatinėje bako dalyje |  |  |
|  | Transformatoriaus bakas su dangčiu sujungtas įžeminimo jungtimi d) | Jungtis parenkama gamintojo |  |  |
|  | Įžeminimas d) | Prijungimui skirtas gnybtas pagal EN 50216-4 |  |  |
|  | Techninių duomenų lentelė d) | Lietuvių kalba montuojama ant transformatoriaus korpuso. 2 vnt. Šrifto dydis aiškiai įskaitomas pvz. Arial ≥ 10. Lentelės dizainas ir tvirtinimo vieta turi būti suderinta su skirstomojo tinklo operatoriumi. |  |  |
|  | Transformatorių danga d) | Atspari atmosferiniams poveikiams |  |  |
|  |  | Antikorozinis dažymas, pagal EN ISO 12944-2. C3H (High) koroziškumo kategorija |  |  |
|  |  | Gruntinė danga ne mažiau 1 sluoksnis (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)). Grundinės dangos storis 80 – 160 µm. |  |  |
|  |  | Dažų danga ne mažiau 2 sluoksniai (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)). |  |  |
|  |  | Bendras visų dangų sluoksnių storis ne mažesnis kaip 180 µm |  |  |
|  |  | Išorinio dažų sluoksnio spalva – RAL7033 |  |  |
|  |  | Transformatoriaus bakas iš vidaus nudažomas alyvai atspariais epoksidiniais dažais. Dažų dangos storis ne mažesnis kaip 40 µm |  |  |
|  |  | Padengimo garantinis laikas – 10 metų |  |  |
|  |  | Pateikiami grunto, dažų sertifikatai ir dažymo procedūros aprašymas. |  |  |
|  | Transformatoriai montuojami d) | Transformatorinėse, su ratukais |  |  |
|  | Alyvos lygio indikatorius e) | Įrengiamas |  |  |
|  | Transformatoriaus galia, jungimo grupė, trumpojo jungimo įtampa, tuščiosios eigos ir trumpojo jungimo nuostoliai, triukšmo lygis, maksimalūs gabaritai d) | Pateikti 1-oje lentelėje |  |  |
|  | Tarnavimo laikas d) | ≥ 30 metų |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis d) | ≥ 3 metai |  |  |
|  | Techniniai dokumentai pateikiamai kartu su transformatoriais: | Transformatoriaus pasas lietuvių kalba |  |  |
|  |  | Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis. |  |  |
|  |  | Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. Pažymime, kad galios transformatorius neatjungus įtampos apžiūrimas skirstomojo tinklo operatoriaus nustatytu periodiškumu. |  |  |
|  |  | Pateikti gamyklinių (angl. Routine tests) bandymų protokolus lietuvių kalba kartu su galios transformatoriais (transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi (ang. Routine tests) pagal standarto LST EN 60076-1 skyriaus 11.1.2.1 reikalavimus.). |  |  |
|  |  | Alyvos saugos duomenų lapas. |  |  |

1 lentelė

| Galia, kVA | Jungimo grupė | Trumpojo jungimo įtampa UK, %, * | Tuščiosios eigos nuostoliai P0, W, | Trumpojo jungimo nuostoliai PK (t=75°C), W, | Triukšmo lygis LWA, dB (A) | Matmenys, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | Dyn11 | 4 | ≤ 425 | ≤ 3250 | ≤ 50 | Ilgis ≤ 1400 Plotis ≤ 1000 Aukštis ≤ 1800 |

* leistini nuokrypiai ne daugiau kaip ±10 %

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai.

- Gamykloje atliktų Bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo.

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai.

- Galios transformatoriaus techninis aprašymas su brėžiniais (kiekvienai galiai).

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techniniai aprašymai, arba deklaracijos.