PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Membraniniai filtravimo moduliai IntegraTec™ MB 80 TR su montavimu arba lygiaverčiai (toliau – Prekės), perkami - 8 vienetai.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Ultrafiltracijos membranos skirtos sulaikyti bakterijas, virusus, suspenduotas medžiagas ir nuosėdas, kurios yra Neries upės vandenyje. Tiekiamo vandens (Neries upės) kokybiniai rodikliai pateikti lentelėje Techninės specifikacijos 1 priede. Ultrafiltracijos įrenginį sudaro aštuonios kolonos.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

  - Šiuo metu Perkantysis subjektas darbo veikloje naudoja šiuos membraninius filtravimo modulius:

| Eil. Nr. | Membraninių filtravimo modulių pavadinimas | Membranos aktyvus paviršiaus plotas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultrafiltracijos membranos Dizzer XL 0.9 MB 80 WT arba lygiavertės. | 80 m² | 8 |

| Eil. Nr. | Membraninių filtravimo modulių techniniai parametrai | Rodmuo |
| --- | --- | --- |
| 1. | Filtravimo plotas, m2 | 80 |
| 2. | Modulio ilgis, mm | 2101 |
| 3. | Modulio skersmuo, mm | 250 |
| 4. | Korpuso medžiaga | PVC-U |
| 5. | Modulio membraninio pluošto medžiaga | PESm |
| 6. | Modulio pluošto šiaudo kapiliarų skaičius, vnt | 7 |
| 7. | Modulio pluošto šiaudo kapiliaro skersmuo, mm | 0,9 |
| 8. | Filtracijos kryptis | Iš kapiliaro vidaus į pluošto išorę |
| 9. | Membranos porų dydis, nm | 20 |
| 10. | Modulio darbo maksimalus slėgis, bar | 5 |
| 11. | Modulio filtravimo terpės darbo temperatūros ribos, oC | 1-45 |
| 12. | Maksimalus slėgio perkritis per filtravimo elementą filtravimo metu, bar | 1,5 |
| 13. | Maksimalus slėgio perkritis per filtravimo elementą atbulinio plovimo metu , bar | 3,0 |
| 14. | Maksimalus filtravimo srautas, l/(m2 x h) | 180 |
| 15. | Atbulinio plovimo srautas, l/(m2 x h) | 230 |
| 16. | Sąveika su cheminėmis medžiagomis: |  |
| 17. | Natrio hipochlorito didžiausia koncentracija, ppm | 2000 |
| 18. | Natrio hipochlorito didžiausia ekspozicija, ppm x h | 500 000 (pH>=9,5) |
| 19. | Natrio šarmo tirpalo didžiausia pH vertė cheminio plovimo metu | 13 |
| 21. | Rūgštino tirpalo mažiausia pH vertė cheminio plovimo metu | 1 |

  - Prieš teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvertinti galimas rizikas, lygiaverčių ultrafiltracijos membranų tinkamumą esamai sistemai.

  - Tiekėjas turi pateikti naujus (neatnaujintus, neatrestauruotus) membraninius filtravimo modulius IntegraTec™ MB 80 TR arba lygiaverčius membraninius filtravimo modulius, tinkančius naudoti ultrafiltracijos moduliui T-Rack® 3.0. Membraniniai filtravimo moduliai privalo būti ne blogesnės kokybės ir techninių parametrų, kaip ir esamo tipo, atsižvelgiant į technines darbines charakteristikas  ir tarnavimo laiką, kuris yra nurodytas 3.10 punkte. Lygiaverčių membraninių filtravimo modulių atitikties įrodinėjimo atsakomybė tenka Tiekėjui.

  - Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Pirkėjui pusę.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Tiekėjas turės išmontuoti esamus modulius ir sumontuoti naujus. Iš viso – 8 vienetai.

  - Tiekėjas turės pateikti visas reikalingas detales ir medžiagas membraninių filtravimo modulių sumontavimui. Keičiant membraninius filtravimo modulius turi būti pakeistos visos tarpinės ir sandarinimo elementai.

  - Tiekėjas baigęs Prekės montavimą turės savo sąskaita sutvarkyti Prekių pakuotes.

  - Membranių filtravimo modulių tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 3 (trys) metai, prie 5 bar darbinio slėgio.

  - Sumontavus naujas membranas, Tiekėjas turi dezinfekuoti įrenginį, sureguliuoti srautą, slėgį ir prieš paleidžiant vandenį į bendrą vandens tiekimo sistemą atlikti kokybinius tyrimus. Kontroliuojami šie rodikliai:

- SDI indeksas ≤ 3.

- Al kiekis po ultrafiltracijos 0,1 mg/l

- Laisvas chloras 0,1 mg/l

  - Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visas vandens pralaidas 12 mėn. laikotarpyje po įrenginių paleidimo atsiradusiose vietose, kurios buvo ardomos membraninių filtravimo modulių keitimo metu.

- KITI REIKALAVIMAI

4.1. Prieš teikiant pasiūlymą pirkimo dalyviai gali atvykti Ultrafiltracijos įrenginių apžiūrai Elektrinės g. 2, Vilnius.

4.2. Prekių pristatymo, sumontavimo vieta: Elektrinės g. 2, Vilnius. Tiekėjas turės pristatyti ir sumontuoti Prekes ne vėliau kaip per 75 (septyniasdešimt penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Membraniniai filtravimo moduliai turės būti sumontuoti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos.

4.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės Sutarties vykdymo metu bus pristatomos darbo dienomis ne kelių eismo piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:00 val. pirmadienį – ketvirtadienį, švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 val. iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

4.4. Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

4.5. Kartu su Prekėmis turi būti pateikta atitikties deklaracija (sertifikatas) dėl Prekių CE ženklinimo, kita gamintojo numatyta dokumentacija (pvz. Prekių eksploatavimo instrukcijos).

- GARANTIJOS

5.1. Garantinis laikotarpis Prekėms – ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Prekių sumontavimo dienos.

5.2. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas yra atsakingas už visus Prekių defektus ir juos šalina savo jėgomis bei savo lėšomis.

5.3. Tiekėjas privalo  pašalinti defektus (jeigu tokių būtų) nedelsiant, bet ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie defektą pateikimo dienos. Jeigu defektui pašalinti reikės pristatyti reikiamas Prekės dalis, Tiekėjas privalės pateikti ir pašalinti defektą per kitą pagrįstai trumpiausią šalių suderintą laiką.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

6.1. Prekės pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotė=imis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/lLHpriKjMl). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

Pridedama:

1 priedas – Tiekiamo (Neries upės) vandens kokybiniai reikalavimai;

2 priedas –  Esamos įrangos projektinis brėžinys.

1 Priedas. Tiekiamo (Neries upės) vandens kokybiniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Matavimo vnt. | Reikšmė, Min/max. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kietumas | mg-ekv/l | 4,5 |
| 2. | Šarmingumas | mg-ekv/l | 3,8 |
| 3. | Geležis | mg/l | 1,0 |
| 4. | Chloridai | mg/l | 21,0 |
| 5. | Sulfatai | mg/l | 44,0 |
| 6. | Silikatai | mg/l | 11 |
| 7. | Suspenduotos medžiagos | mg/l | 25,0 |
| 8. | Permanganatinė oksidacija | mgO/l | 18,0 |
| 9. | Biocheminis deguonies sunaudojimas | mgO/l | 3,0 |
| 10. | pH |  | 8,1 |