TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Dyzelinių elektros stočių techninio aptarnavimo paslaugos (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – dyzelgeneratorių aptarnavimas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, Paslaugų teikimo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkantysis subjektas eksploatuoja dyzelgeneratorius, kuriems reikia atlikti aptarnavimus, turimų dyzelgeneratorių kiekis – 16 vnt.

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1 (perkama Paslauga) ir Lentelėje Nr. 2 (perkamos Paslaugos detalizacija):

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis** per 36 mėn. (Paslaugų nurodytų Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 2 3-ioje skiltyje) | Maksimalus įkainis EUR be PVM | Maksimalus kiekis** per 36 mėn. (Paslaugų nurodytų Techninės specifikacijos Lentelės Nr. 2 4-ioje skiltyje) | Maksimalus įkainis EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Paslaugų teikimas*: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Inkaro katilinė | Kartai | 3 | 1100 | 1 | 400 |
| 2. | Noreikiškių katilinė | Kartai | 3 | 1100 | 1 | 400 |
| 3. | Neveronių katilinė | Kartai | 3 | 700 | 1 | 400 |
| 4. | Ežerėlio katilinė | Kartai | 3 | 750 | 1 | 400 |
| 5. | Petrašiūnų elektrinė | Kartai | 3 | 1000 | 1 | 400 |
| 6. | Administracinio pastato kiemas | Kartai | 3 | 900 | 1 | 400 |
| 7. | Jurbarko katilinė | Kartai | 3 | 1000 | 1 | 400 |
| 8. | Girionių katilinė | Kartai | 3 | 800 | 1 | 400 |
| 9. | Mobili katilinė | Kartai | 3 | 650 | 1 | 300 |
| 10. | Raudondvario katilinė | Kartai | 3 | 750 | 1 | 400 |
| 11. | Garliavos katilinė | Kartai | 3 | 850 | 1 | 400 |
| 12. | Nemuno katilinė | Kartai | 3 | 900 | 1 | 400 |
| 13. | Šilko katilinė | Kartai | 3 | 2700 | 1 | 1200 |
| 14. | Pergalės katilinė | Kartai | 3 | 2700 | 1 | 1200 |
| 15. | Mobilus generatorius | Kartai | 3 | 800 | 1 | 400 |
| 16. | Mobilus generatorius | Kartai | 3 | 700 | 1 | 300 |

* Paslaugų apimčių detalizacija nurodyta Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 2.

** Nurodytas Paslaugų kiekis yra maksimalus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti viso maksimalaus kiekio ar bet kokios jų dalies. Paslaugų kiekis gali būti keičiamas, neviršijant jame nurodyto Paslaugų maksimalaus kiekio.

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto detalizacija | 1 (vieną) kartą per 12 (dvylika) mėnesių | 1 (vieną) kartą per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Diržų tikrinimas, reguliavimas | + |  |
|  | Aušinimo skysčio lygio tikrinimas, papildymas | + |  |
|  | Akumuliatoriaus įkrovimo įtaiso tikrinimas | + |  |
|  | Elektrinių jungčių tikrinimas, pavaržymas | + |  |
|  | Variklio alyvos ir filtro keitimas, įskaitant medžiagas | + |  |
|  | Variklio oro filtro keitimas, įskaitant medžiagas | + |  |
|  | Kuro sistemos antrinio valymo filtro keitimas, įskaitant medžiagas | + |  |
|  | Generatoriaus apkrovos tikrinimas |  | + |
|  | Vandens apvalkalo šildytuvo tikrinimas | + |  |
|  | Aušinimo skysčio temperatūros reguliatoriaus keitimas, įskaitant medžiagas |  | + |
|  | Variklio greičio sinchronizavimo jutiklio valymas, tikrinimas |  | + |
|  | Akumuliatoriaus keitimas, įskaitant medžiagas |  | + |

  - Perkančiojo subjekto turimų dyzelgeneratorių išplėstinė informacija pateikiama Lentelėje Nr. 3:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Objektas | Elektros stoties modelis | Variklio modelis | Galia | Adresas | Eksploatacijos pradžia (metai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkaro katilinė | CATERPILLAR 450F | C13 | 450 kVA | Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas | 2015 |
| 2. | Noreikiškių katilinė | ALMFP 450 | FPT / C13TE3A | 450 kVA | Universiteto g. 1, Kauno raj. Akademijos miestelis | 2026 |
| 3. | Neveronių katilinė | HIMOINSA HHW-45 | HMA4A | 41 kVA | Bijūnų g.9 Neveronių k. Kauno raj. | 2014 |
| 4. | Ežerėlio katilinė | AKSA AJD75 | AJD 75 | 68 kVA | Kauno g. 2F, Ežerėlis Kauno raj. | 2013 |
| 5. | Petrašiūnų elektrinė | CATERPILLAR GEH250-1 | DTA530E | 300 kVA | Jėgainės g. 12, Kaunas | 2015 |
| 6. | Administracinio pastato kiemas | TD180 PSA | PERKINS 1106A-70TA | 215 kVA | Raudondvario pl. 84, Kaunas | 2016 |
| 7. | Jurbarko katilinė | TD400 VA | VOLVO PRO28L G/4 | 400 kVA | V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas | 2016 |
| 8. | Girionių katilinė | TD100 PSA | PERKINS 804C-38TA | 100 kVA | Laumėnų g.3, Kauno raj. Girionys | 2016 |
| 9. | Mobili katilinė | TD15PA | PERKINS 403A-15G2 | 13,5 kVA | Karo ligoninė g. 31 Kaunas | 2018 |
| 10. | Raudondvario katilinė | FOGO | IVECO EF45AM2 | 50 kVA | Kondroto g. 12, Raudondvaris | 2019 |
| 11. | Garliavos katilinė | VISA P1085b | PERKINS 2436/1500 | 100 kVA | Lozoraičio 17A, Garliava | 2011 |
| 12. | Nemuno katilinė | AK4200 | DOOSAN P126TI | 250 kVA | R. Kalantos 49, Petrašiūnai | 2016 |
| 13. | Šilko katilinė | GRUPEL | BDN 12M33G1250/5 | 1250 kVA | Varnių g. 48, Kaunas | 2024 |
| 14. | Pergalės katilinė | GRUPEL | BDN 12M33G1250/5 | 1250 kVA | Karo ligoninė g. 31 Kaunas | 2024 |
| 15. | Mobilus generatorius | FOGO | PERKINS 1104C-44TA | 110 kVA | Karo ligoninė g. 31 Kaunas | 2010 |
| 16. | Mobilus generatorius | GRUPEL | GRUPEL 4GA30D50 | 33 kVA | Karo ligoninė g. 31 Kaunas | 2024 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų teikimo vietos: nurodyta Techninės specifikacijos 3.3 punkto Lentelėje Nr. 2.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas savo transportu, atvyksta į Perkančiojo subjekto  objektą, kuriame sumontuota dyzelinė elektros stotis suteikti Paslaugas.

  - Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos išlaidos, atvykimas į Perkančiojo subjekto patalpas ar kt.

  - Perkantysis subjektas su Tiekėju dyzelinių elektros stočių aptarnavimo grafiką derins pagal aplinkybes, susidarančias dėl kintančio darbo režimo atskiruose objektuose.

  - Tiekėjas pateikia Perkančiajam subjektui atliktų darbų aktus, protokolus.

  - Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laikotarpį konsultuoja Perkantįjį subjektą dyzelinių elektros stočių eksploatavimo klausimais.

  - Tiekėjas suteikia Techninės specifikacijos 3.2 punkto Lentelėje Nr. 2 nurodytas Paslaugas bei pateikia pažymą Perkančiajam subjektui apie susidariusių kenksmingų medžiagų pridavimą utilizavimui.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas pateikia Užsakymus dėl Paslaugų teikimo elektroniniu paštu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis.

  - Paslaugos turi būti suteiktos per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą. Tiekėjas Paslaugas turi suteikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų ir / ar Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.