Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

GERIAMOJO VANDENS SKAITIKLIŲ PIRKIMO TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - Visi tiekiami skaitikliai turi būti nauji bei nenaudoti;

  - Matuojama terpė – šaltas geriamasis vanduo;

  - Skaitikliai turi būti tiekiami su einamaisiais metais atlikta pirmine patikra.

  - Skaitiklio ženklų, liudijančių apie matavimo priemonės tipą, modelio  patvirtinimą ir atliktą pirminę patikrą forma ir turinys turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus. Visi ženklai turi būti aiškiai įskaitomi.

  - Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.

  - Skaitikliai turi atitikti LST EN 14154-1 standarto reikalavimus arba lygiaverčio;

  - Skaitikliai turi atitikti galiojančios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus.

  - Skaitikliai turi atitikti galiojančios redakcijos Metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus.

  - Ant skaitiklių korpuso arba skaičiavimo mechanizmo turi būti brūkšninis (BAR) arba QR kodas, kuriame būtų užšifruotas jo gamyklinis numeris;

  - Skaitikliams turi būti suteikiama ne mažesnis kaip aštuoniolikos mėnesių garantinis laikotarpis.

  - Tiekėjas skaitiklius turi pristatyti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

  - Tiekėjas kartu su kiekviena tiekiamų skaitiklių partija privalo pateikti skaitiklių perdavimo – priėmimo aktą.

  - Tiekėjas kartu su kiekviena tiekiamų skaitiklių partija privalo pateikti pateiktų skaitiklių sąrašą Excel formate, kuriame turi būti nurodytas kiekvieno tiekiamo skaitiklio gamyklinis Nr., diametras, ilgis bei pirminės patikros atlikimo metai.

  - Skaitikliai turi  turėti nuotolinio rodmenų nuskaitymo galimybę, t.y. skaitiklių konstrukcijoje turi būti numatyta vieta bei galimybė įrengti radijo arba laidinį (M-Bus arba lygiavertį) modulį pirminiam rodmenų fiksavimui bei perdavimui. Modulis turi būti montuojamas bei plombuojamas ant skaitiklio jo neišardant, nenuimant skaitiklio ir nenaudojant laidų. Duomenų perdavimui turi būti naudojamas 868 MHz radijo dažnis ir duomenų perdavimo protokolas atitinkantis LST EN 13757 standarto reikalavimus.

  - Dalyje Tauragės m. daugiabučių namų šiuo metu yra įdiegta Sistemos įranga, kurios pagalba nuotoliniu būdu nuskaitomi bei perduodami  skaitiklių rodmenys. Perkantysis subjektas planuoja prie šios Sistemos prijungti ir butų šalto vandens skaitiklius, todėl siūlomų skaitiklių radijo modulis būtų pilnai suderinamas su daugiabučiuose namuose įdiegta skaitiklių rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos CRS-40 (gamintojas – Apator Metra) įranga (toliau – Sistema).

## Suderinamumui patvirtinti Tiekėjas privalo pateikti suderinamumą patvirtinantį Sistemos gamintojo ar jo atstovo Lietuvoje raštą. Perkantysis subjektas turi teisę papildomai pareikalauti Tiekėjo įrodyti suderinamumą – prijungti pateiktą pavyzdinį (etaloninį) skaitiklį prie pasirinkto namo Sistemos bei esant poreikiui ar ginčams remtis nepriklausomų ekspertų išvadomis (surašytu aktu). Atliekant skaitiklių suderinamumą prie namo sistemos, surašomas Perkančiojo subjekto išvados (aktas), dėl skaitiklio atitikimo šiam reikalavimui yra neginčijamos.

- Specialieji reikalavimai - Buitiniai vandens skaitikliai

  - Skaitiklis turi būti mechaninis, vienasrautis, sausos eigos, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.

  - Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:

- DN15/L80;

- DN15/L110;

- DN20/L130;

  - Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3):

- DN15/L80 ≤ 2,5 m3/h;

- DN15/L110 ≤ 1,6 m3/h;

- DN20 ≤ 2,5 m3/h;

  - Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) („B“ klasės atitikmuo):

- horizontalioje padėtyje - ne blogesnė nei R100;

- vertikalioje padėtyje - ne blogesnė nei R40;

  - Didžiausia matuojamo vandens temperatūra  ≤ +50° C;

  - Skaičiavimo mechanizmo skalė – ne mažiau 8 skaitmenų (5+3). Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi.

  - Skaičiavimo mechanizmas  pasukamas 360º kampu;

  - Techniniai skaitiklių parametrai privalo atitikti šiuos reikalavimus:

- Plotis (įskaitant apsauginio gaubto žiedą), mm – ne didesnis	78

- Aukštis(su sumontuotu radijo moduliu), mm – ne didesnis 86

- Ašelė – nerūdijančio metalo - atspari dilimui;

- Magnetinė mova ne mažiau 4-ių polių;

- Skaitiklis turi būti lengvai išardomas, reguliuojamas ir surenkamas remonto metu. Skaitiklio daugkartinio naudojimo apsauginis gaubtas arba gaubtas kartu su skaičiavimo mechanizmu būtų  be papildomų prietaisų, nesugadinant skaitiklio detalių nuimamas, uždedamas ir patikros tarnybų numatytose vietose plombuojamas taip, kad nebūtų galima daryti įtakos skaitiklio metrologinėms charakteristikoms nepažeidus plombos.

  - Kartu su pasiūlymu dalyvis turi neatlygintinai pateikti siūlomų prekių pavyzdžius:

- Skaitiklis DN15/L80 - 1 vnt.;

- Skaitiklis DN15/L110 – 1 vnt.

Skaitikliai bus naudojami bandymams atlikti ir įsitikinti pateiktų techninių duomenų teisingumu (ženklinimas, plombavimas, išorinio magnetinio ir mechaninio poveikio apsauga, jautris, atsparumas dėvėjimuisi ir kt.). Skaitiklių pavyzdžiai pateikti konkursui gali būti išardomi, kad būtų galima susipažinti su konstrukcija ir įvertinti remonto galimybes.

Konkursui, pilnai sukomplektuoti skaitiklių pavyzdžiai, pateikiami kartu su techninės dokumentacijos, antgalių, tarpinių, impulsų nuskaitymo daviklių ir kitų dalių su kuriomis jie bus tiekiami bendrovei pavyzdžiais.

Pavyzdžius pateikti iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Pavyzdžiai priduodami ir grąžinami pagal laisvos formos priėmimo-perdavimo aktą. Pavyzdžių pristatymo vieta                 UAB „Tauragės vandenys“, Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė.

  - Pateikti skaitiklių pavyzdžiai - etalonai liks pas Perkantįjį subjektą iki sutarties pabaigos, kuriuos Perkantysis subjektas turės teisę lyginti su tiekiamais skaitikliais. Jei pateikti skaitikliai neatitiks etaloninių skaitiklių ar pirkimo sąlygų, ar sudarytos sutarties sąlygų, tiekėjas (pirkimo dalyvis su kuriuo bus sudaryta sutartis) turės juos pakeisti savo lėšomis per ne ilgesnį kaip 20 dienų terminą, kompensuojant perkančiajai organizacijai visus patirtus nuostolius.

- Specialieji reikalavimai – įvadiniai daugiasraučiai skaitikliai

  - Skaitiklis turi būti mechaninis, daugiasrautis, sausos eigos, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.

  - Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:

- DN20/L190;

- DN25/L260;

- DN32/L260;

- DN40/L300;

  - Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3):

- DN15 ≤ 2,5 m3/h;

- DN20 ≤ 4,0 m3/h;

- DN25 ≤ 6,3 m3/h;

- DN32 ≤ 10 m3/h;

- DN40 ≤ 16 m3/h;

  - Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) („B“ klasės atitikmuo):

- horizontalioje padėtyje - ne blogesnė nei R80;

  - Prijungimas – srieginis;

  - Didžiausia matuojamo vandens temperatūra  ≤ +50° C;

  - Skaičiavimo mechanizmo skalė – ne mažiau kaip 5 skaitmenų. Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi.

- Specialieji reikalavimai – įvadiniai flanšiniai skaitikliai

  - Skaitiklis turi būti mechaninis, turbininis, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.

  - Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:

- DN50/L200;

- DN65/L200;

- DN80/L225;

- DN100/L250;

  - Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3):

- DN50 ≤ 40 m3/h;

- DN65 ≤ 63 m3/h;

- DN80 ≤ 100 m3/h;

- DN100 ≤ 160 m3/h;

  - Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) („B“ klasės atitikmuo):

- horizontalioje padėtyje - ne blogesnė nei R80;

  - Prijungimas – flanšinis

  - Montuojamas horizontaliai;

  - Didžiausia matuojamo vandens temperatūra  ≤ +50° C;

  - Skaičiavimo mechanizmo skalė – ne mažiau kaip 5 skaitmenų. Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi.

- Specialieji reikalavimai – įvadiniai flanšiniai, dviejų srautų skaitikliai

  - Skaitiklis turi būti mechaninis, turbininis, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.

  - Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:

- DN50/L270;

- DN65/L300;

- DN80/L300;

- DN150/L500;

  - Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3):

- DN50 ≤ 40 m3/h;

- DN65 ≤ 63 m3/h;

- DN80 ≤ 100 m3/h;

- DN150 ≤ 160 m3/h;

  - Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) („B“ klasės atitikmuo):

- horizontalioje padėtyje - ne blogesnė nei R630;

  - Prijungimas – flanšinis

  - Montuojamas horizontaliai;

  - Didžiausia matuojamo vandens temperatūra  ≤ +50° C;

  - Skaičiavimo mechanizmo skalė – ne mažiau kaip 5 skaitmenų. Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi.